АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРАЧЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

(актуализация на 2025 г.)

Книга 2: Обосновывающие материалы

И. о. главы администрации Карачевского района

Брянской области                                                                          ___________ Шкуркин С.А.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                        ___________ Полякова О.А.

подпись

2024 г.

Оглавление

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	1

Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения	11

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	13

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	22

ЧАСТЬ 1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	22

а) зоны действия производственных котельных	22

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения	36

в) описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	36

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	37

а) структура и технические характеристики основного оборудования	37

б) параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	45

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	46

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	48

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	49

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	49

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	49

з) среднегодовая загрузка оборудования	50

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	51

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	51

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	51

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	51

н) описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	51

ЧАСТЬ 3. «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ»	52

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	52

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	59

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	71

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	76

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	79

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	79

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их	79

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	79

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	79

и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	79

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	79

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	80

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	80

н) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	80

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	84

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	86

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	86

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	87

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	87

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	87

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	88

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	88

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	89

ЧАСТЬ 4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	94

а) описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	94

ЧАСТЬ 5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	96

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	96

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	96

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	96

г) описание величин потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	97

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	97

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	97

ЧАСТЬ 6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	98

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	98

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения– по каждой системе теплоснабжения	99

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	99

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	100

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	100

ЧАСТЬ 7 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	101

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	101

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	103

ЧАСТЬ 8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	104

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	104

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	104

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	104

г) описание использования местных видов топлива	105

д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии    с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	105

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	105

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	105

ЧАСТЬ 9 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНОБЖЕНИЯ	106

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	106

б) частота отключений потребителей	111

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	111

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	111

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	111

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта	115

ЧАСТЬ 10 ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	116

ЧАСТЬ 11 ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	120

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	120

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	121

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	122

г) описание плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	122

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	122

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	124

ЧАСТЬ 12 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	126

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	126

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	126

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	126

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	126

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	127

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	128

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	128

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	133

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	134

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	135

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	135

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	136

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	140

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	141

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	141

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	142

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	143

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	144

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	144

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	144

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	145

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	146

а) расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	146

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	147

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	147

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	147

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	147

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	148

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки, к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	148

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	153

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	153

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	153

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	154

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	154

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	154

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	154

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	154

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	155

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	155

м) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	155

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	155

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	155

п) результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения	155

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	159

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	159

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	159

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	159

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	160

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	160

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	160

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	160

з) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	161

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	162

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	162

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	162

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	162

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	162

д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	162

е) предложения по источникам инвестиций	162

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	163

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	163

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	163

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	163

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	164

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	164

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	164

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ	165

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	165

б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	168

в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	170

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	170

д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	170

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	171

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	171

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	171

в) расчеты экономической эффективности инвестиций	171

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	172

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	173

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	173

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	173

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	173

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	173

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности	173

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	173

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	173

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	173

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	173

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	174

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	174

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	174

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	175

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.	175

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	178

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	178

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	178

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	178

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	180

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	180

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	183

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	183

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	183

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	183

е) описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.	183

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	184

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	184

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	184

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	184

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	185

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	185

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	185

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	185

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	186

а) изменения, выполненные в доработанной схеме теплоснабжения	186

б) сведения о выполненных мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения	187

Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализированная Схема теплоснабжения муниципального образования «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области на 2023 год и на период до 2036 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | - Градостроительного кодекса РФ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями); - Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629); - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280); - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»); - Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»; - Генеральный план МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области; - Схема теплоснабжения Карачевского муниципального района Брянской области МО «Карачевское городское поселение»; - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчики схемы | Администрация Карачевского района |
| Основные разработчики схемы | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели актуализации схемы | –Обеспечение развития систем централизованного теплоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2036 года. –Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по теплоснабжению и горячему водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики. –Улучшение качества работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. – Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации актуальной схемы | Первая очередь – 2026 год; Расчетный срок – 2036 год. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы | –Снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения к концу 2036 года. Реконструкция, наладка и шайбирование тепловых сетей. –Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии во всех домах, подключенных к системе централизованного теплоснабженияк концу 2036 году. |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района

Брянской области

Граница муниципального образования г. Карачев начинается на севере от моста               н.п. Песочня и идет на восток по реке Песочня до границы с Карачевским опытным лесхозом, затем продолжается на балке левее с. Одрина до границы с Орловской областью; поворачивается резко на юг и идет по границе с Орловской областью до населенного пункта д. Алымово, обходя левее д. Алымово по балке правее пос. Долгое, пересекая автодорогу Орел-Бобруйск, идет по ручью левее д. Красная до н.п. Дарьино. У н.п. Дарьино поворачивает на запад по реке Снежеть до села Юрасово. Обходя левее село Юрасово, идет до деревни Подсосонки, от деревни Подсосонки резко направляется на юг до ручья Жеванка, д. Сабурова, где, обходя его левее, меняет направление на запад и идет по границе СХПК «Дружба» до деревни Благовещенское, от деревни Благовещенское поворачивает по границе с Карачевским опытным лесхозом в урочище Рудаки и, отходя его правее, идет по границе до д. Русино. В 250 метров правее села поворачивает на запад по границе СХПК «Мичурино» и идет по границе до реки Мылинка. По границе с рекой Мылинка пересекает автодорогу Орел-Бобруйск до примыкания к границе СХПК «Тельмана» до реки Снежеть, где поворачивает на запад и идет по границе с землями спецпограничными (в/ч 92912), левея н.п. Рясники, до пересечения с рекой Песочня. По реке Песочня поворачивает на восток и доходит до моста (точка погона).

Таблица 1 - Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории городского поселения

| Карачевский муниципальный район |  |
| --- | --- |
| Карачевское городское поселение | город Карачев (административный центр) |
|  | поселок Согласие |
|  | деревня Байкова |
|  | поселок Башкатов |
|  | село Бережок |
|  | поселок Благовещенский |
|  | деревня Волкова |
|  | деревня Затинная |
|  | деревня Мазнева |
|  | деревня Подсосонки |
|  | деревня Сурьянова |
|  | деревня Мальтина |
|  | деревня Кашинка |
|  | село Одрина |
|  | деревня Масловка |
|  | деревня Аксиньина |
|  | деревня Барановка |
|  | деревня Вишневка |
|  | деревня Глыбочка |
|  | деревня Грибовы Дворы |
|  | поселок Долгий |
|  | поселок Новая Деревня |
|  | деревня Слобода |
|  | деревня Сумарокова |
|  | село Трыковка |
|  | поселок Козловский |
|  | поселок Красная Поляна |
|  | деревня Мокрое |
|  | деревня Коптилово |
|  | деревня Костихино |
|  | деревня Осиновка |
|  | поселок Русин |

Типы сельских населенных пунктов и их принадлежность к муниципальному образованию «Карачевское городское поселение» указаны в соответствии с реестром административно-территориальных единиц, утвержденным распоряжением администрации Брянской области от 06.03.2009г. №110-р и в последствии - распоряжением администрации Брянской области от 25.05.2010г. №356.

Муниципальное образование «Карачевское городское поселение» расположено в центре территории Карачевского района и граничит со всеми семью сельскими поселениями: Мылинское сельское поселение; Песоченское сельское поселение; Дроновское сельское поселение; Вельяминовское сельское поселение; Бошинское сельское поселение; Ревенское сельское поселение; Верхопольское сельское поселение.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», расчетная температура для проектирования отопления равна -26°С, вентиляции соответственно -2,0°С, при скорости ветра 2,9 м/с. Продолжительность отопительного периода 199 дней.

На рисунке 1 представлено расположение границ муниципального образования «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области.

Рисунок 1 – Расположение границ МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области.

Схема актуализируется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);

- Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 г. «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

- Генеральный план МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области;

- Схема теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области.

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области:

- на 2026 год: 26 135 человека;

- на 2036 год: 26 726 человек.

Таблица 2 - динамикароста численности населения

| Населенный пункт | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 1-я очередь | Числ. населения, чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Карачев | 17 466 | 18 750 | 19 250 |
| п. Согласие | 588 | 720 | 720 |
| д. Байкова | 71 | 60 | 56 |
| п. Башкатов | 10 | 7 | 7 |
| с. Бережок | 391 | 500 | 510 |
| п. Благовещенский | 1 | 1 | 1 |
| д. Волкова | 100 | 120 | 120 |
| д. Затинная | 141 | 130 | 140 |
| д. Мазнева | 190 | 170 | 180 |
| д. Подсосонки | 120 | 150 | 150 |
| д. Сурьянова | 9 | 10 | 10 |
| д. Мальтина | 802 | 850 | 870 |
| д. Кашинка | 4 | 6 | 6 |
| с. Одрина | 67 | 70 | 70 |
| д. Масловка | 1 676 | 1 820 | 1 810 |
| д. Аксиньина | 46 | 50 | 52 |
| д. Барановка | 28 | 25 | 30 |
| д. Вишневка | 502 | 650 | 660 |
| д. Глыбочка | 110 | 120 | 130 |
| д. Грибовы Дворы | 275 | 300 | 310 |
| п. Долгий | 17 | 18 | 18 |
| п. Новая Деревня | - | 1 | 1 |
| д. Слобода | 185 | 220 | 210 |
| д. Сумарокова | 6 | 4 | 4 |
| д. Трыковка | 920 | 1050 | 1060 |
| п. Козловский | 35 | 45 | 50 |
| п. Красная Поляна | 16 | 25 | 25 |
| д. Мокрое | 43 | 63 | 70 |
| д. Коптилово | 114 | 140 | 151 |
| д. Костихино | - | - | - |
| д. Осиновка | 59 | 60 | 55 |
| п. Русин | - | - | - |
| Итого | 23 992 | 26 135 | 26 726 |

В соответствии с этапами реализации Генплана (положение о территориальном планировании) новые объекты социальной сферы не планируются к введению на территории МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области до 2026 года и на расчетный срок до 2036 года.

Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской областидо 2026 г. и на расчетный срок до 2036 г.  не планируется.

Жилой фонд Карачевского городского поселения составляет 667 тыс. м2, из них 489 тыс. м2 -  городской жилой фонд, 178 тыс. м2 -  сельский жилой фонд.

Средняя жилобеспеченность – 26 м2/чел.

Таблица 3–характеристика жилого фонда

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Поселение целиком | Город отдельно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 667 | 489 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 413 | 266 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 252 | 222 |
|  | Специализированный (общежитие) |  | 1,1 | 0,4 |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | 1,0 | 0,9 |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | 20 | 18 |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственностив т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 667 | 489 |
|  |  |  | 24 | 24 |
|  | частная |  | 640 | 463 |
|  | муниципальная |  | 1,7 | 1,5 |
|  | общественная |  | 1,1 | 0,4 |

Порядка 98% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой. Жилобеспеченность средняя.  В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как высокую.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Брянск на основании СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 29.05.2019 г. и отражены в таблице 4, таблице 5, таблице 6.

Таблица 4 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,4 | -6,6 | -1,2 | 7,0 | 13,6 | 16,9 | 18,4 | 17,2 | 11,7 | 5,6 | -0,4 | -5,0 | 5,8 |

Таблица 5– Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 2,9 |

Таблица 6– Климатическая характеристика по метеостанции г. Брянск

| № | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,98 | - 30 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,92 | - 27 |
| 2.1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,98 | - 26 |
| 2.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,92 | - 24 |
| 3 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,94 | - 12 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | - 42 |
| 5 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С | 5,6 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 80С | 199 сут. - 2,00С |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 84 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 210 |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 10 | Барометрическое давление, гПа | 990 |
| 11 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | 21 |
|  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | 25 |
| 12 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | 23,8 |
| 13 | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | 38 |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | 9,6 |
| 15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,% | 72 |
| 16 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час, наиболее теплого месяца, % | 58 |
| 17 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 438 |
| 18 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) зоны действия производственных котельных

Централизованное теплоснабжение в МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области осуществляется от 11 источников, расположенных в г. Карачев: котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» (ул. Тургенева, 25, ул. 50 лет Октября. 107/1, ул. Урицкого, 50, ул. Горького, 20Е, ул. Первомайская, 148/1, ул. Кольцова, 38А, ул. Свердлова, 3А), котельная АО «МЕТАКЛЭЙ» ул. Карла Маркса, 15 котельная АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1.

котельная в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а и Котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28.

Общая установленная мощность системы теплоснабжения указана в таблице 7.

Таблица 7– максимальные нагрузки источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельных | Тип и количество котлов (установленные) | Установленная мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Карачев, ул. Тургенева, 25 | ТВГ-8м – 2 шт. Десна-1Г – 1 шт. | 17,46 |
| 2 | г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 107/1 | Универсал 6-4 шт. | 1,2 |
| 3 | г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1 | НР-18 – 3 шт. НР-18 пар –1 шт. Е-1-9Г пар –1 шт. Минск пар –1 шт. | 3,34 |
| 4 | г. Карачев, ул. Кольцова,38А | Универсал 6-2 шт Универсал 6 пар | 1,188 |
| 5 | г. Карачев, ул. Урицкого, 50 | НР-18 – 6 шт. | 3,6 |
| 6 | г. Карачев, ул. Свердлова, 3А | НР-18 – 6 шт. | 3,6 |
| 7 | г. Карачев, ул. Горького, 20Е | НР-18 – 2 шт. | 0,34 |
| 8 | АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса, 15 | ViessmannVitoplex 100, VP1 - 3 шт. | 4,14 |
| 9 | АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1 | ДКВР-6,5/13 - 5шт. | 21,83 |
| 10 | в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | КСВа 0,51 - 1 шт Э5Д2 - 1 шт Универсал 6-1 шт | 1,15 |
| 11 | Котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | КСВ – 0,93 1ш. КСВ – 1,0 3шт. | 3,4 |

Источники теплоснабжения в населенных пунктах городского поселения индивидуальные. Осуществляют отопления зданий: д/садов, школ, домов культуры, библиотек, ФАПов и социальный приют для детей и подростков. Данные котельные находятся д. Вишневка, д. Мазнева, д. Масловка, п. Согласие и с. Трыковка.

Общее количество данных котельных – 11 шт.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет:

котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» - отопление 6,754 км и ГВС 3,609 км;

котельная АО «МЕТАКЛЭЙ» - отопление 0,755 км и ГВС – н/д;

котельная АО Карачевский завод «Электродеталь» - отопление 2,243 км и ГВС 1,474 км;

в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а - отопление 0,869 км;

в/г 14 в/ч 55443-БК котельная ул. Кузнечная, 28 - отопление 0,985 км.

Суммарная подключенная нагрузка жилищно-коммунального сектора составляет: отопление – 32,5626 Гкал/час и ГВС – 4,1231 Гкал/час. Топливом для котельных является природный газ.

Зона действия котельных в МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области включает в себя 11 технологических зон теплоснабжения. Расположения зон действия котельных на территории городского округа указано в таблице 8.

Таблица 8 – Зоны действия производственных котельных

| № | Адрес котельной | Собственник котельной (баланс) |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Карачев, ул. Тургенева, 25 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 2 | г.Карачев, ул.50 лет Октября, 107/1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 3 | г.Карачев, ул. Первомайская, 148/1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 4 | г. Карачев, ул. Кольцова,38А | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 5 | г. Карачев, ул. Урицкого,50 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 6 | г. Карачев, ул. Свердлова, 3А | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 7 | г. Карачев, ул. Горького, 20Е | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 8 | АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса,15 | АО «МЕТАКЛЭЙ» |
| 9 | АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1 | АО Карачевский завод «Электродеталь» |
| 10 | в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | - |
| 11 | в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | - |

Рисунок 2

Рисунок 3 схема сетей АО Карачевский завод «Электродеталь»

Рисунок 4

Рисунок 5 (сети ликвидированной котельной, переключенные на котельную

по ул. Туренева, 25)

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения

В связи с разрозненным характером индивидуальной застройки большая часть потребителей МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд газовые котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления горячей воды.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области. В соответствии с увеличением площади жилой застройки планируется расширение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Источники теплоснабжения в населенных пунктах городского поселения индивидуальные. Осуществляют отопления зданий: д/садов, школ, домов культуры, библиотек, ФАПов и социальный приют для детей и подростков. Данные котельные находятся д. Вишневка, д. Мазнева, д. Масловка, п. Согласие и с. Трыковка.

Общее количество данных котельных – 11 шт.

в) описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения не произошли.

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области существует 11 технологических зон теплоснабжения.

а) структура и технические характеристики основного оборудования

г. Карачев, котельная ул. Тургенева, 25 (технологическая зона №1)

В технологической зоне №1 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу г. Карачев ул. Тургенева, 25. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение имеется. Установленная тепловая мощность котельной составляет 17,46 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1983 г. Видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В котельной установлены три водогрейных котла (ТВГ-8М-2 шт.; Десна - 1Г -1шт).

В котельной установлены: сетевые насосы 1Д315-50 (2 шт.), 4К-6, 6К-8; рециркуляционный 6НКУ-9Х; ГВС 3К-6А (2 шт.), К80-50-200; исходной воды 3К-9 (2 шт.); солевой 2КМ-6 (2 шт.); взрыхление 1,5х-6Д; подпиточный 2К-9 (2 шт.); котел-бойлер К80-50-200 (2 шт.).

В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергия и газа. Система химводоподготовки -  Д=0,79м, Н=2,0 сульфоуголь -2 шт.

Общая длина трассы составляет 4,527 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

г. Карачев, котельная ул. 50 лет Октября, 107/1 (технологическая зона №2)

В технологической зоне №2 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу г. Карачев ул. 50 лет Октября, 107/1. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом общественные здания. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию– 1971 г. Видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В данной котельной установлены четыре водогрейных котла Универсал-6.

В котельной установлены: сетевые насосы К45/30 (2 шт.); подпиточный КМ8/18.

В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергия и газа. Система химводоподготовки - Д=0,6м, Н=1,4 сульфоуголь -1 шт.

Общая длина трассы составляет 0,1995 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

г. Карачев, котельная ул. Первомайская, 148/1 (технологическая зона №3)

В технологической зоне №3 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу г. Карачев ул. Первомайская, 148/1. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом здания болницыи жилые дома. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение имеется. Установленная тепловая мощность котельной составляет 3,34 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию– 1976 г. Видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В данной котельной установлены котлы: НР-18-3 шт. НР-18пар-1шт. Е-1-9Гпар-1 шт. Минск (пар)-1 шт.

В котельной установлены: сетевые насосы К100-80-160, К90/20; ГВС 3К-9 (3 шт.); исходной воды 3К-9 (2 шт.); питательный К20/30 (2 шт.).

В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергия и газа. Система химводоподготовки–Д=0,72м, Н=1,6м сульфоуголь-1 шт., Д=0,72м, Н=1,6 м КУ2-8- 1шт.

Общая длина трассы составляет 1,079 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

г. Карачев, котельная ул. Кольцова, 38А (технологическая зона №4)

В технологической зоне №4 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу г. Карачев ул. Кольцова,38А. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом здание школы №5, здание дома ребенка и общественные здания. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение имеется. Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,19 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. Видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В котельной установлены котлы Универсал - 2 шт., Универсал 6 (пар) - 1 шт.

В котельной установлены: сетевые насосы К45/30 (2 шт.); насос ГВС К20/30 (2 шт.); подпиточный К20/18; исходной воды К20/18.

В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергия и газа. Система химводоподготовки - Д=0,72м, Н=1,3сульфоуголь -1 шт.

Общая длина трассы составляет 0,514 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

г. Карачев, котельная ул. Урицкого, 50 (технологическая зона №5)

В технологической зоне №5 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу г. Карачев ул. Урицкого, 50. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Установленная тепловая мощность котельной составляет 3,6 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1974 г. Видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В данной котельной установлены котлы НР-18-6шт.

В котельной установлены насосы: сетевые К160/30б, 6К-8 (2 шт.); подпиточные К20/30 (3 шт.); взрыхления 1,5К-6 (2 шт.).

В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергия и газа. Система химводоподготовки – Д=1,5м, Н=3,3 сульфоуголь -2 шт.

Общая длина трассы составляет 1,27 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

г. Карачев, котельная ул. Свердлова, 3А (технологическая зона №6)

В технологической зоне №6 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу г. Карачев ул. Свердлова, 3А. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение имеется. Установленная тепловая мощность котельной составляет 3,6 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1961 г. Видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В котельной установлены водогрейне котлы НР-18-6шт.

В котельной установлены: сетевые насосы К160/30 (2 шт.); ГВС ЛМ50-10/45 (2 шт.); летний контур ЛМ65-20/25 (2 шт.); подпиточный ЛМ32-20/28 (2 шт.).

В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергия и газа. Система химводоподготовки - Д=0,65м, Н=2,0 сульфоуголь -2 шт. Общая длина трассы составляет 2,368 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

г. Карачев, котельная ул. Горького, 20Е (технологическая зона №7)

В технологической зоне №7 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу г. Карачев ул. Горького, 20Е. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом здания детского сада №6 «Березка». Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение имеется. Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,34 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию– 1975 г. Видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В котельной установлены водогрейне котлы НР-18- 2шт.

В котельной установлены: сетевые насосы 2К-6 (2 шт.) и ГВС К8/18 (2 шт.).

В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергия и газа. Система химводоподготовки - Д=0,65м, Н=2,0 сульфоуголь -1 шт. Общая длина трассы составляет 0,406 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

г. Карачев, котельная АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса, 15 (технологическая зона №8)

В технологической зоне №8 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу г. Карачев ул. Карла Маркса, Котельная находится на балансе АО «МЕТАКЛЭЙ». Котельная обеспечивает теплом здания АО «МЕТАКЛЭЙ», жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение имеется. Установленная тепловая мощность котельной составляет 4,14 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию –2012 г. Видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании на территории АО «МЕТАКЛЭЙ».

В котельной установлены три водогрейных котла ViessmannVitoplex 100, VP1.

В котельной установлены: сетевые насосы WILO тип IL65/170-11/2(3 шт.); подпиточные WILO тип MVI 204-1/16/E/3-400-50-2/B (2 шт.); ГВС WILO тип IL-E80/140-7.5/2 (2 шт.).

В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергия, газа и отоплен/гвс (СТД - УВ № А88Е). Система химводоподготовки – «Atoll» серии RF, модель RFS 2470SE/560-ALT1.

Общая длина трассы составляет 0,755 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

г. Карачев, котельная АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького, 1 (технологическая зона №9)

В технологической зоне №9 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу г. Карачев ул. Горького,1. Котельная находится на балансе АО Карачевский завод «Электродеталь». Котельная обеспечивает теплом здания АО Карачевский завод «Электродеталь», жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение имеется. Установленная тепловая мощность котельной составляет 21,83 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1962 г. Видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В данной котельной установлены пять паровых котлов ДКВР 6,5/13.

В котельной установлены: сетевые насосы 1Д 315 – 71 (2 шт.), 90Д/50 (2 шт.); подпиточный КМ 100-80-160 (4 шт.); ГВС 1К80-50-200 УЗ (3 шт.).

В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергия и газа. Система химводоподготовки - двухступенчатое натрий - катионирование.

Общая длина трассы составляет 3,716 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

г. Карачев, в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а (технологическая зона №10)

В технологической зоне №10 источником тепловой энергии является котельная. Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, здания служебноо назначения. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение имеется. Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,15 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1966 г. Видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В котельной установлены котлы КСВа 0,51 - 1 шт. Э5Д2 - 1 шт. Универсал 6-1 шт.

В котельной установлены: сетевые насосы КМ65/160 (2 шт.), К45/30 (2 шт.); подпиточный ТР32-150/2.

В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергия, газа и тепловой энерии КМ-5-2-2. Система химводоподготовки – отсутствует. Подпитка осуществляется сырой водой из водопровода. Общая длина трассы составляет 0,869 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

г. Карачев, в/г 14 в/ч 55443-БК котельная ул. Кузнечная, 28 (технологическая зона №11)

В технологической зоне №11 источником тепловой энергии является котельная. Котельная обеспечивает тепломжилую застройку, здания служебноо назначения. Тип системы отопления – закрытый. Централизованное горячее водоснабжение имеется. Установленная тепловая мощность котельной составляет 3,4 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1956 г. Видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная расположена в отдельном здании.

В котельной установлены котлы КСВ 0,93 - 1 шт. КСВ 1,0 - 3 шт.

В котельной установлены: сетевые насосы КМ 150-125-250 (2 шт.), К 100-80-160; подпиточный КВ 8/18.

В котельной установлены прибор учета холодной воды, прибор учета электроэнергия, газа. Система химводоподготовки – ионообменный, фильтр-умягчитель «Гейзер WS». Подпитка осуществляется сырой водой из водопровода. Общая длина трассы составляет 0,985 км в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

Таблица 9 – Характеристика котельной (котлы)

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котельной (встроенная, пристроенная, подвальная, крышная, отдельностоящая, квартальная и т.д.) | Год постройки | Год ввода в эксплуатацию | КПД котельной,% | Тип схемы теплоснабжения | Кол-во и тип котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Карачев, ул. Тургенева, 25 | отдельностоящая, топливо – природный газ, резервное – нет | 1983 | 1983 | 80,4 | Закрытая | 3 шт. |
| 2 | г. Карачев, ул.50 лет Октября, 107/1 | отдельностоящая, топливо – природный газ, резервное – нет | 1971 | 1971 | 80,9 | Закрытая | 4 шт. |
| 3 | г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1 | отдельностоящая, топливо – природный газ, резервное – нет | 1976 | 1976 | 82 | Закрытая | 6 шт. |
| 4 | г. Карачев, ул. Кольцова,38А | отдельностоящая, топливо – природный газ, резервное – нет | 1968 | 1968 | 82 | Закрытая | 3 шт. |
| 5 | г. Карачев, ул. Урицкого,50 | отдельностоящая, топливо – природный газ, резервное – нет | 1974 | 1974 | 82,2 | Закрытая | 6 шт. |
| 6 | г. Карачев, ул. Свердлова, 3А | отдельностоящая, топливо – природный газ, резервное – нет | 1961 | 1961 | 81,9 | Закрытая | 6 шт. |
| 7 | г. Карачев, ул. Горького, 20Е | отдельностоящая, топливо – природный газ, резервное – нет | 1975 | 1975 | 80,3 | Закрытая | 2 шт. |
| 8 | АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса,15 | отдельностоящая, топливо – природный газ, резервное – нет | 2012 | 2012 | 50,0 | Закрытая | 3 шт. |
| 9 | АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1 | отдельностоящая, топливо – природный газ, резервное – нет | 1962 | 1962 | 92 | Закрытая | 5 шт. |
| 10 | в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | отдельностоящая, топливо – природный газ, резервное – нет | 1966 | 1966 | 76 | Закрытая | 3 шт. |
| 11 | Котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | отдельностоящая, топливо – природный газ, резервное – нет | 1956 | 1956 | 65 | Закрытая | 4 шт. |

Таблица 10 – Характеристика электрооборудования котельной (насосы)

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/ч | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Карачев, ул. Тургенева, 25 | сетевой | 1Д315-50 | 75 | 315 | 2015 |
|  |  | сетевой | 1Д315-50 | 75 | 315 | 2015 |
|  |  | сетевой | 4К-6 | 40 | 90 | 1983 |
|  |  | сетевой | 6К-8 | 22 | 90 | 1983 |
|  |  | рециркуляционный | 6НКУ-9Х | 22 | 90 | 1983 |
|  |  | ГВС | 3К-6А | 10 | 65 | 1983 |
|  |  | ГВС | 3К-6А | 10 | 65 | 1983 |
|  |  | ГВС | К80-50-200 | 15 | 50 | 2018 |
|  |  | исходной воды | 3К-9 | 7,5 | 45 | 1983 |
|  |  | исходной воды | 3К-9 | 7,5 | 45 | 1983 |
|  |  | исходной воды | 3К-9 | 7,5 | 45 | 1983 |
|  |  | солевой | 2КМ-6 | 4 | 20 | 1983 |
|  |  | солевой | 2КМ-6 | 4 | 20 | 1983 |
|  |  | взрыхление | 1,5х-6Д | 3 | 8,6 | 1983 |
|  |  | подпиточный | 2К-9 | 2,2 | 20 | 1983 |
|  |  | подпиточный | 2К-9 | 2,2 | 20 | 1983 |
|  |  | котел-бойлер | К80-50-200 | 15 | 50 | 2015 |
|  |  | котел-бойлер | К80-50-200 | 15 | 50 | 2015 |
| 2 | г.Карачев, ул.50 лет Октября, 107/1 | сетевой | К45/30 | 7,5 | 45 | 2004 |
|  |  | сетевой | К45/30 | 7,5 | 45 | 1997 |
|  |  | подпиточный | КМ8/18 | 2,2 | 8 | 1990 |
| 3 | г.Карачев, ул. Первомайская, 148/1 | сетевой | К100-80-160 | 15 | 100 | 2008 |
|  |  | сетевой | К90/20 | 7,5 | 90 | 2015 |
|  |  | ГВС | 3К-9 | 7,5 | 45 | 1991 |
|  |  | ГВС | 3К-9 | 7,5 | 45 | 1991 |
|  |  | ГВС | 3К-9 | 7,5 | 45 | 1991 |
|  |  | исходной воды | 3К-9 | 7,5 | 45 | 1990 |
|  |  | исходной воды | 3К-9 | 7,5 | 45 | 1990 |
|  |  | питательный | К20/30 | 4 | 20 | 1994 |
|  |  | питательный | К20/30 | 4 | 20 | 1994 |
| 4 | г. Карачев, ул. Кольцова,38А | сетевой | К45/30 | 7,5 | 45 | 1998 |
|  |  | сетевой | К45/30 | 7,5 | 45 | 1998 |
|  |  | ГВС | К20/30 | 4 | 20 | 1997 |
|  |  | ГВС | К20/30 | 4 | 20 | 1997 |
|  |  | подпиточный | К20/18 | 1,5 | 20 | 1996 |
|  |  | исходной воды | К20/18 | 1,5 | 20 | 1995 |
| 5 | г. Карачев, ул. Урицкого,50 | сетевой | К160/30б | 18,5 | 140 | 2015 |
|  |  | сетевой | 6К-8 | 30 | 160 | 1974 |
|  |  | сетевой | 6К-8 | 30 | 160 | 1974 |
|  |  | подпиточный | К20/30 | 4 | 20 | 1995 |
|  |  | подпиточный | К20/30 | 4 | 20 | 1995 |
|  |  | подпиточный | К20/30 | 4 | 20 | 1995 |
|  |  | взрыхление | 1,5К-6 | 1,5 | 8 | 1991 |
|  |  | взрыхление | 1,5К-6 | 1,5 | 8 | 1991 |
| 6 | г. Карачев, ул. Свердлова, 3А | сетевой | К160/30 | 30 | 160 | 2012 |
|  |  | сетевой | К160/30 | 30 | 160 | 2012 |
|  |  | ГВС | ЛМ50-10/45 | 4 | 10 | 2013 |
|  |  | ГВС | ЛМ50-10/45 | 4 | 10 | 2013 |
|  |  | летний контур | ЛМ65-20/25 | 4 | 20 | 2013 |
|  |  | летний контур | ЛМ65-20/25 | 4 | 20 | 2013 |
|  |  | подпиточный | ЛМ32-20/28 | 1,5 | 5 | 2013 |
|  |  | подпиточный | ЛМ32-20/28 | 1,5 | 5 | 2013 |
| 7 | г. Карачев, ул. Горького, 20Е | сетевой | 2К-6 | 5,5 | 20 | 1975 |
|  |  | сетевой | 2К-6 | 5,5 | 20 | 1975 |
|  |  | ГВС | К8/18 | 1,5 | 8 | 1999 |
|  |  | ГВС | К8/18 | 1,5 | 8 | 1999 |
| 8 | АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса,15 | сетевой | WILO тип IL65/170-11/2 | 11,0 | 95 | 2012 |
|  |  | сетевой | WILO тип IL65/170-11/2 | 11,0 | 95 | 2012 |
|  |  | сетевой | WILO тип IL65/170-11/2 | 11,0 | 95 | 2012 |
|  |  | подпиточный | WILOтипMVI 204-1/16/E/3-400-50-2/B | 0,75 | 5,0 | 2012 |
|  |  | подпиточный | WILOтипMVI 204-1/16/E/3-400-50-2/B | 0,75 | 5,0 | 2012 |
|  |  | ГВС | WILOтипIL-E80/140-7.5/2 | 7,5 | 132 | 2012 |
|  |  | ГВС | WILOтипIL-E80/140-7.5/2 | 7,5 | 132 | 2012 |
| 9 | АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1 | сетевой | 1Д 315 - 71 | 110 | 315 | 2017 |
|  |  | сетевой | 1Д 315 - 71 | 110 | 315 | 2018 |
|  |  | сетевой | 90 Д 50 | 75 | 324 | 2018 |
|  |  | сетевой | 90 Д 50 | 75 | 324 | 2018 |
|  |  | подпиточный | КМ 100-80-160 | 15 | 80 | 2014 |
|  |  | подпиточный | КМ 100-80-160 | 15 | 80 | 2014 |
|  |  | подпиточный | КМ 100-80-160 | 15 | 80 | 2014 |
|  |  | подпиточный | КМ 100-80-160 | 15 | 80 | 2014 |
|  |  | ГВС | 1К80-50-200 УЗ | 15 | 50 | 2011 |
|  |  | ГВС | 1К80-50-200 УЗ | 15 | 50 | 2011 |
|  |  | ГВС | 1К80-50-200 УЗ | 15 | 50 | 2011 |
| 10 | в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | сетевой | КМ65/160 | 11 | 90 | 1998 |
|  |  | сетевой | КМ80-65/160-2 | 7,5 | 5 | 1999 |
|  |  | сетевой | К45/30 | 10 | 60 | 2019 |
|  |  | сетевой | К45/30 | 5,5 | 45 | 2019 |
|  |  | подпиточный | ТР32-150/2 | 0,37 | 5-8 | 2013 |
| 11 | котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | сетевой | КМ 150-125-250 | 18/5 | 200 | 1999 |
|  |  | сетевой | КМ 150-125-250 | 18/5 | 200 | 1999 |
|  |  | сетевой | К 100-80-160 | 11 | 100 | 1998 |
|  |  | подпиточный | КВ 8/18 | 2/2 | 8 |  |

б) параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 11– Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

| № котла | Наименование котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Фактическая установленная тепловая мощность Nуст., Гкал | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| котельная г. Карачев, ул. Тургенева, 25 |  |  |  |  |
| 1 | ТВГ-8м | 1983 | 8,3 | 80,4 |
| 2 | ТВГ-8м | 1983 | 8,3 |  |
| 3 | Десна-1Г | 2015 | 0,86 |  |
| котельная г. Карачев, ул. 50 лет Октября. 107/1 |  |  |  |  |
| 1 | Универсал 6 | 1972 | 0,3 | 80,9 |
| 2 | Универсал 6 | 1972 | 0,3 |  |
| 3 | Универсал 6 | 1972 | 0,3 |  |
| 4 | Универсал 6 | 1981 | 0,3 |  |
| № котла | Наименование котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Фактическая установленная тепловая мощность Nуст., Гкал | КПД, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| котельная г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1 |  |  |  |  |
| 1 | Е-1-9Г пар | 1982 | 0,64 | 82,0 |
| 2 | НР-18 | 1988 | 0,5 |  |
| 3 | НР-18 | 1989 | 0,50 |  |
| 4 | НР-18 | 1990 | 0,50 |  |
| 5 | НР-18 пар | 1990 | 0,50 |  |
| 6 | Минск (пар) | 1976 | 0,70 |  |
| котельная г. Карачев, ул. Кольцова,38А |  |  |  |  |
| 1 | Универсал 6 | 1996 | 0,396 | 82,0 |
| 2 | Универсал 6 | 1968 | 0,396 |  |
| 3 | Универсал 6 (пар) | 1996 | 0,396 |  |
| котельная г. Карачев, ул. Урицкого,50 |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | 1994 | 0,6 | 82,2 |
| 2 | НР-18 | 1994 | 0,6 |  |
| 3 | НР-18 | 1995 | 0,6 |  |
| 4 | НР-18 | 1995 | 0,6 |  |
| 5 | НР-18 | 1980 | 0,6 |  |
| 6 | НР-18 | 1980 | 0,6 |  |
| котельная г. Карачев, ул. Свердлова, 3А |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | 1985 | 0,6 | 81,9 |
| 2 | НР-18 | 1985 | 0,6 |  |
| 3 | НР-18 | 1995 | 0,6 |  |
| 4 | НР-18 | 1995 | 0,6 |  |
| 5 | НР-18 | 1996 | 0,6 |  |
| 6 | НР-18 | 1996 | 0,6 |  |
| котельная г. Карачев, ул. Горького, 20Е |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | 2000 | 0,17 | 80,3 |
| 2 | НР-18 | 2000 | 0,17 |  |
| котельная г. Карачев, АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса,15 |  |  |  |  |
| 1 | ViessmannVitoplex 100, VP1 | 2012 | 1,38 | 50 |
| 2 | ViessmannVitoplex 100, VP1 | 2012 | 1,38 |  |
| 3 | ViessmannVitoplex 100, VP1 | 2012 | 1,38 |  |
| котельная г. Карачев, АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1 |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР 6,5/13 | - | 5,1 | 92,0 |
| 2 | ДКВР 6,5/13 | - | 4,6 |  |
| 3 | ДКВР 6,5/13 | - | 4,7 |  |
| 4 | ДКВР 6,5/13 | - | 3,5 |  |
| 5 | ДКВР 6,5/13 | - | 3,9 |  |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а |  |  |  |  |
| 1 | КСВа 0,51 | - | 0,44 | 76 |
| 2 | Э5Д2 | - | 0,314 |  |
| 3 | Универсал 6 | - | 0,396 |  |
| г. Карачев, котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 |  |  |  |  |
| 1 | КСВ – 0,93 | - | 0,82 | 65 |
| 2 | КСВ – 1,0 | - | 0,86 |  |
| 3 | КСВ – 1,0 | - | 0,86 |  |
| 4 | КСВ – 1,0 | - | 0,86 |  |

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

На момент актуализации схемы теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области по информации теплоснабжающих организаций, предписаний надзорных органов по ограничению тепловой мощности котельных не имеется. Исходя из этого, располагаемая тепловая мощность котлов равна наладочной испытуемой тепловой мощности.

Таблица 12– Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

| № котла | Наименование котлоагрегата | Фактическая установленная тепловая мощность Nуст., Гкал/час | Фактическая располагаемая тепловая мощность Nраспол., Гкал/час | Предписание надзорных органов по ограничению тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| котельная г. Карачев, ул. Тургенева, 25 |  |  |  |  |
| 1 | ТВГ-8м | 8,3 | 5,225 | отсутствует |
| 2 | ТВГ-8м | 8,3 | 4,969 | отсутствует |
| 3 | Десна-1Г | 0,86 | 0,86 | отсутствует |
| котельная г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 107/1 |  |  |  |  |
| 1 | Универсал 6 | 0,3 | 0,3 | отсутствует |
| 2 | Универсал 6 | 0,3 | 0,3 | отсутствует |
| 3 | Универсал 6 | 0,3 | 0,3 | отсутствует |
| 4 | Универсал 6 | 0,3 | 0,3 | отсутствует |
| котельная г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1 |  |  |  |  |
| 1 | Е-1-9Г пар | 0,64 | 0,64 | отсутствует |
| 2 | НР-18 | 0,5 | 0,499 | отсутствует |
| 3 | НР-18 | 0,50 | 0,479 | отсутствует |
| 4 | НР-18 | 0,50 | 0,5 | отсутствует |
| 5 | НР-18 пар | 0,50 | 0,481 | отсутствует |
| 6 | Минск (пар) | 0,70 | 0,531 | отсутствует |
| котельная г. Карачев, ул. Кольцова, 38А |  |  |  |  |
| 1 | Универсал 6 | 0,396 | 0,44 | отсутствует |
| 2 | Универсал 6 | 0,396 | 0,418 | отсутствует |
| 3 | Универсал 6 (пар) | 0,396 | 0,11 | отсутствует |
| котельная г. Карачев, ул. Урицкого, 50 |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | 0,6 | 0,567 | отсутствует |
| 2 | НР-18 | 0,6 | 0,531 | отсутствует |
| 3 | НР-18 | 0,6 | 0,515 | отсутствует |
| 4 | НР-18 | 0,6 | 0,517 | отсутствует |
| 5 | НР-18 | 0,6 | 0,568 | отсутствует |
| 6 | НР-18 | 0,6 | 0,51 | отсутствует |
| котельная г. Карачев, ул. Свердлова, 3А |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | 0,6 | 0,268 | отсутствует |
| 2 | НР-18 | 0,6 | 0,502 | отсутствует |
| 3 | НР-18 | 0,6 | 0,498 | отсутствует |
| 4 | НР-18 | 0,6 | 0,5 | отсутствует |
| 5 | НР-18 | 0,6 | 0,508 | отсутствует |
| 6 | НР-18 | 0,6 | 0,505 | отсутствует |
| котельная г. Карачев, ул. Горького, 20Е |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | 0,17 | 0,17 | отсутствует |
| 2 | НР-18 | 0,17 | 0,17 | отсутствует |
| котельная г. Карачев, АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса,15 |  |  |  |  |
| 1 | ViessmannVitoplex 100, VP1 | 1,38 | 1,38 | отсутствует |
| 2 | ViessmannVitoplex 100, VP1 | 1,38 | 1,38 | отсутствует |
| 3 | ViessmannVitoplex 100, VP1 | 1,38 | 1,38 | отсутствует |
| котельная г. Карачев, АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1 |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР 6,5/13 | 5,132 | 4,51 | отсутствует |
| 2 | ДКВР 6,5/13 | 4,55 | 4,55 | отсутствует |
| 3 | ДКВР 6,5/13 | 4,709 | 4,709 | отсутствует |
| 4 | ДКВР 6,5/13 | 3,526 | 3,526 | отсутствует |
| 5 | ДКВР 6,5/13 | 3,917 | 3,917 | отсутствует |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а |  |  |  |  |
| 1 | КСВа 0,51 | 0,44 | 0,44 | отсутствует |
| 2 | Э5Д2 | 0,314 | 0,314 | отсутствует |
| 3 | Универсал 6 | 0,396 | 0,396 | отсутствует |
| г. Карачев, котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 |  |  |  |  |
| 1 | КСВ – 0,93 | 0,82 | 0,54 | отсутствует |
| 2 | КСВ – 1,0 | 0,86 | 0,86 | отсутствует |
| 3 | КСВ – 1,0 | 0,86 | 0,86 | отсутствует |
| 4 | КСВ – 1,0 | 0,86 | 0,86 | отсутствует |

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица13 – Параметры тепловой мощности нетто

| № | Вид тепловой мощности | Единица измерения | Существующее положение |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачев, ул. Тургенева, 25 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 10,129 |
| 2 | Потребление на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,065 |
| котельная г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 107/1 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,966 |
| 2 | Потребление на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 |
| котельная г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,479 |
| 2 | Потребление на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,012 |
| котельная г. Карачев, ул. Кольцова,38А |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,963 |
| 2 | Потребление на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,023 |
| котельная г. Карачев, ул. Урицкого,50 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,185 |
| 2 | Потребление на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д |
| котельная г. Карачев, ул. Свердлова, 3А |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,759 |
| 2 | Потребление на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,022 |
| котельная г. Карачев, ул. Горького, 20Е |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,398 |
| 2 | Потребление на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 |
| котельная г. Карачев, АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса,15 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,319 |
| 2 | Потребление на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,066 |
| котельная г. Карачев, АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 19,1 |
| 2 | Потребление на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,4 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,906 |
| 2 | Потребление на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,014 |
| г. Карачев, котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,643 |
| 2 | Потребление на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0267 |

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Техническая документация и схемы оборудования по котельным МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области разработаны и находятся у теплоснабжающих оранизаций.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области нет.

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Для котельных МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по температурному графику 95/70 ºС. В таблице 14 представлен температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной.

Таблица 14– Температурный график системы теплоснабжения 95 -70оС

| Температура наружного воздуха | Т1 (прямой) | Т2 (обратная) |
| --- | --- | --- |
| +8 | 40 | 35 |
| +7 | 42 | 36 |
| +6 | 44 | 37 |
| +5 | 46 | 38.6 |
| +4 | 48 | 40 |
| +3 | 49 | 41 |
| +2 | 51 | 42 |
| +1 | 53 | 43 |
| 0 | 54.7 | 44.4 |
| –1 | 56 | 45 |
| –2 | 58 | 47 |
| –3 | 59 | 48 |
| –4 | 61 | 49 |
| –5 | 62.9 | 49.9 |
| –6 | 64 | 51 |
| –7 | 66 | 52 |
| –8 | 67 | 53 |
| –9 | 69 | 54 |
| –10 | 70.9 | 55 |
| –11 | 72 | 56 |
| –12 | 74 | 57 |
| –13 | 75 | 58 |
| –14 | 77 | 59 |
| –15 | 78.6 | 59.9 |
| –16 | 80 | 61 |
| –17 | 82 | 62 |
| –18 | 83 | 63 |
| –19 | 85 | 64 |
| –20 | 86.2 | 64.6 |
| –21 | 88 | 65 |
| –22 | 89 | 66 |
| –23 | 91 | 67 |
| –24 | 93 | 68 |
| –25 | 93.5 | 69.1 |
| –26 | 95 | 70 |

з) среднегодовая загрузка оборудования

При сборе данных было выявлено, что существующая документация по котельным содержит всю необходимую информацию в полном объеме.

Сведения о среднегодовой загрузке основного оборудования котельных представлены в таблице 15

Таблица 15 – Средняя расчетная среднегодовая загрузка котельных

| Расчетный год | Выработка т/ энергии, Гкал/год | Количество часов работы в год, час | Располагаемая т/мощность, Гкал/ч | Среднечасовой отпуск т/энергии за расчетный год, Гкал/ч | Среднерасчетная загрузка котельной за расчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачев, ул. Тургенева, 25 (технологическая зона) |  |  |  |  |  |
| 2023 | 14229,06 | 5136 | 10,194 | 2,77 | 27,18 |
| котельная г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 107/1 (технологическая зона) |  |  |  |  |  |
| 2023 | 668,38 | 5136 | 0,969 | 0,13 | 13,43 |
| котельная г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1 (технологическая зона) |  |  |  |  |  |
| 2023 | 2639,84 | 5136 | 2,491 | 0,51 | 20,63 |
| котельная г. Карачев, ул. Кольцова, 38А (технологическая зона) |  |  |  |  |  |
| 2023 | 1046,57 | 5136 | 0,986 | 0,2 | 20,67 |
| котельная г. Карачев, ул. Урицкого,50 (технологическая зона) |  |  |  |  |  |
| 2023 | 4971,46 | 5136 | 3,185 | 0,97 | 30,39 |
| котельная г. Карачев, ул. Свердлова, 3А (технологическая зона) |  |  |  |  |  |
| 2023 | 4851,33 | 5136 | 2,781 | 0,94 | 33,97 |
| котельная г. Карачев, ул. Горького, 20Е (технологическая зона) |  |  |  |  |  |
| 2023 | 418,45 | 5136 | 0,4 | 0,08 | 20,37 |
| котельная г. Карачев, АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса,15 (технологическая зона) |  |  |  |  |  |
| 2023 | 6643,4 | 5136 | 4,385 | 1,29 | 29,5 |
| г. Карачев, АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1 (технологическая зона) |  |  |  |  |  |
| 2023 | 35584 | 5136 | 19,5 | 6,93 | 35,53 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а (технологическая зона) |  |  |  |  |  |
| 2023 | 2489,72 | 5136 | 0,92 | 0,48 | 52,69 |
| г. Карачев, котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 (технологическая зона) |  |  |  |  |  |
| 2023 | н/д | 5136 | 2,67 | н/д | н/д |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В котельных МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области отсутствуют приборы учета тепловой энергии.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По представленным данным теплоснабжающих оранизаций отказов при работе теплового оборудования котельных городского округа за расчетный год не происходило.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области не имеется.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В настоящее время на территории МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области источники, поставляющие электрическую энергию в вынужденном режиме, отсутствуют.

н) описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Изменения в составе оборудования источника тепловой энергии, тепловых сетях и сооружениях на них, произошедших с момента утверждения действующей схемой теплоснабжения - отсутствуют.

ЧАСТЬ 3. «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ»

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В технологических зонах МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям.

Таблица 15.1 – Тепловые сети котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28

| № | Начала участка | Конец участка т/сети | Год прокладки | Тип прокладки | материал изоляции | Диаметр трубопровода | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | ТК №1 | 1956 | Надземная | мин. вата | 273 | 30 |
| 2 | ТК №1 | ТК №2 | 1956 | Подземная | мин. вата | 133 | 20 |
| 3 | ТК №2 | ТК №6 | 1956 | Подземная | мин. вата | 133 | 110 |
| 4 | ТК №2 | ТК№3 | 1956 | Подземная | мин. вата | 89 | 8 |
| 5 | ТК №2 | ТК№10 | 1956 | Подземная | мин. вата | 89 | 38 |
| 6 | ТК №2 | Жил.д.№2Б (инв. №122) | 1956 | Подземная | мин. вата | 108 | 120 |
| 7 | ТК №3 | ТК №4 | 1956 | Надземная | мин. вата | 76 | 143 |
| 8 | ТК №3 | Жил.д.№23(инв. №4) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 10 |
| 9 | ТК №4 | ТК №5 | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 155 |
| 10 | ТК № 4 | д.инв.№1(прачка) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 100 |
| 11 | ТК № 4 | Жил.д.№21(инв.№3) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 55 |
| 12 | ТК № 5 | (клуб,библиотека) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 49 |
| 13 | ТК № 5 | д.инв.№102 (спортзал) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 20 |
| 14 | ТК №6 | ТК №7 | 1956 | Подземная | мин. вата | 89 | 27 |
| 15 | ТК №7 | ТК №8 | 1956 | Подземная | мин. вата | 76 | 28 |
| 16 | ТК №6 | Жил.д.№25 (инв№98) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 18 |
| 17 | ТК №8 | ТК №9 | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 100 |
| 18 | ТК №8 | КПП№4 (инв. №100) | 1956 | Подземная | мин. вата | 25 | 25 |
| 19 | ТК №9 | инв№104 (дет.сад) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 54 |
| 20 | ТК №10 | Жил. д№27А (инв№121) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 25 |
| 21 | ТК №11 | ТК №12 | 1956 | Подземная | мин. вата | 108 | 55 |
| 22 | ТК №11 | Жил. д.№2А (инв№96) | 1956 | Подземная | мин. вата | 133 | 110 |
| 23 | ТК №12 | ТК №13 | 1956 | Подземная | мин. вата | 108 | 37 |
| 24 | ТК №12- | инв.№ 2 | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 50 |
| 25 | ТК №12 | Жил.д.23А (инв.№ 88) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 77 |
| 26 | ТК №12 | КПП№5 (инв. №103) | 1956 | Подземная | мин. вата | 25 | 15 |
| 27 | ТК №13 | ТК №14 | 1956 | Подземная | мин. вата | 76 | 58 |
| 28 | ТК №13 | Жил.д.36 (инв.№ 74) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 5 |
| 29 | ТК №14 | ТК №15 | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 47 |
| 30 | ТК №14 | Жил.д.38 (инв.№ 92) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 15 |
| 31 | ТК № 15 | ТК №16 | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 58 |
| 32 | ТК №15 | Жил.д.40 (инв.№ 93) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 5 |
| 33 | ТК №16 | Жил.д.42 (инв.№ 87) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 5 |
| 34 | Жил.д.№2 | ТК №17 | 1956 | Подземная | мин. вата | 108 | 130 |
| 35 | ТК №17 | Жил. д.№2В (инв№123) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 18 |
| 36 | ТК №17 | инв.№109(баня) | 1956 | Подземная | мин. вата | 57 | 150 |

Таблица 15.2 – Тепловые сети котельная №76 в/г 14

| № | Начала участка т/сети | Конец участка т/сети | Год прокладки | Тип прокладки | материал изоляции | Диаметр трубопровода | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК8 | Баня прачечная | 1998 | подземная | Мин вата | Ø32 | 15 |
| 2 | ТК7 | Гараж | 1980 | подземная | Мин вата | Ø57 | 110 |
| 3 | От центра. Тт | ТК7 | 2008 | подземная | Мин вата | Ø89 | 64 |
| 4 | ТК11 | клуб | 2006 | подземная | Мин вата | Ø25 | 4 |
| 5 | ТК14 | ТК15 | 1980 | подземная | Мин вата | Ø57 | 63 |
| 6 | ТК14 | Жилой дом 5 | 1993 | подземная | Мин вата | Ø57 | 25 |
| 7 | ТК12 | Жилой дом 6 | 1996 | подземная | Мин вата | Ø60 | 95 |
| 8 | ТК11 | ТК12 | 1993 | подземная | Мин вата | Ø76 | 35 |
| 9 | ТК12 | Жилой дом 74 | 1993 | подземная | Мин вата | Ø57 | 75 |
| 10 | ТК10 | Жилой дом 81 | 1992 | воздушная | Мин вата | Ø89 | 77 |
| 11 | ТК4 | ТК10 | 1997 | воздушная | Мин вата | Ø89 | 171 |
| 12 | ТК2 | ТК4 | 1999 | воздушная | Мин вата | Ø76 | 18 |
| 13 | От центра. Тт | Склад | 2008 | подземная | Мин вата | Ø89 | 78 |
| 14 | ТК1 | Комплексное здание | 1980 | подземная | Мин вата | Ø89 | 123 |
| 15 | ТК18 | Склад техимущества | 1980 | подземная | Мин вата | Ø32 | 116 |
| 16 | ТК19 | ТК20 | 1991 | подземная | Мин вата | Ø57 | 90 |
| 17 | ТК17 | ТК18 | 2000 | подземная | Мин вата | Ø57 | 86 |
| 18 | ТК17 | Техздание | 2000 | воздушная | Мин вата | Ø57 | 88 |
| 19 | ТК2 | ТК16 | 2003 | воздушная | Мин вата | Ø89 | 393 |
| 20 | Котельная | ТК2 | 1994 | подземная | Мин вата | Ø108 | 12 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК8 | Баня прачечная | 1998 | подземная | Мин вата | Ø32 | 15 |
| 2 | ТК7 | ТК8 | 1980 | подземная | Мин вата | Ø32 | 15 |
| 3 | ТК6 | ТК7 | 2008 | подземная | Мин вата | Ø32 | 12 |
| 4 | ТК2 | ТК6 | 1990 | подземная | Мин вата | Ø32 | 32 |
| 5 | ТК10 | Жилой дом 81 | 1992 | подземная | Мин вата | Ø32 | 77 |
| 6 | ТК4-ТК10 | ТК10 | 1997 | Подземная | Мин вата | Ø50 | 171 |
| 7 | ТК2 | ТК4 | 1999 | Подземная | Мин вата | Ø60 | 18 |

Таблица 15.3 – Тепловые сети котельная АО Карачевский завод «Электродеталь»

| № | Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Год прокладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0 | 273 | 10,0 | 273 | 10,0 | 2016 | 2016 |
| 2 | 1 | 273 | 10,0 | 273 | 10,0 | 2016 | 2016 |
| 3 | 2 | 273 | 15,0 | 273 | 15,0 | 2016 | 2016 |
| 4 | 3 | 273 | 36,4 | 273 | 36,4 | 2017 | 2017 |
| 5 | 4 | 273 | 58,9 | 273 | 58,9 | 2017 | 2017 |
| 6 | 4 | 273 | 180 | 273 | 180 | 2018 | 2018 |
| 7 | 5 | 114 | 35,0 | 114 | 35,0 | 1967 | 1967 |
| 8 | 6 | 219 | 141,6 | 219 | 141,6 | 1967 | 1967 |
| 9 | 7 | 219 | 15,0 | 219 | 15,0 | 1967 | 1967 |
| 10 | 8 | 159 | 13,2 | 159 | 13,2 | 1967 | 1967 |
| 11 | 9 | 219 | 114,3 | 219 | 114,3 | 1967 | 1967 |
| 12 | 10 | 114 | 10,0 | 114 | 10,0 | 1967 | 1967 |
| 13 | 11 | 159 | 40,2 | 159 | 40,2 | 1967 | 1967 |
| 14 | 13 | 114 | 100,0 | 114 | 100,0 | 1967 | 1967 |
| 15 | 29 | 114 | 37,0 | 114 | 37,0 | 1967 | 1967 |
| 16 | 30 | 114 | 10,0 | 114 | 10,0 | 1967 | 1967 |
| 17 | 32 | 76 | 10,0 | 76 | 10,0 | 1967 | 1967 |
| 18 | 33 | 76 | 10,0 | 76 | 10,0 | 1967 | 1967 |
| 19 | 34 | 57 | 10,0 | 57 | 10,0 | 1967 | 1967 |
| 20 | 35 | 159 | 50,0 | 159 | 50,0 | 1967 | 1967 |
| 21 | 36 | 89 | 34,0 | 89 | 34,0 | 1967 | 1967 |
| 22 | 37 | 159 | 47 | 159 | 47 | 1967 | 1967 |
| 23 | 38 | 159 | 15,0 | 159 | 15,0 | 1967 | 1967 |
| 24 | 39 | 57 | 5,0 | 57 | 5,0 | 1967 | 1967 |
| 25 | 40 | 114 | 37,0 | 114 | 37,0 | 1967 | 1967 |
| 26 | 42 | 133 | 334,0 | 133 | 334,0 | 1967 | 1967 |
| 27 | 44 | 133 | 40,2 | 133 | 40,2 | 1967 | 1967 |
| 28 | 80 | 57 | 51,0 | 57 | 51,0 | 2018 | 2018 |
| 29 | 54 | 219 | 56,0 | 219 | 56,0 | 1967 | 1967 |
| 30 | 55 | 159 | 298,0 | 159 | 298,0 | 2019 | 2019 |
| 31 | 56 | 57 | 21,2 | 57 | 21,2 | Демонтирован |  |
| 32 | 57 | 159 | 144,4 | 159 | 144,4 | 2019 | 2019 |
| 33 | 58 | 57 | 15,0 | 57 | 15,0 | 2019 | 2019 |
| 34 | 59 | 76 | 102,4 | 76 | 102,4 | 2019 | 2019 |
| 35 | 60 | 133 | 20,2 | 133 | 20,2 | 1967 | 1967 |
| 36 | 62 | 133 | 105,0 | 133 | 105,0 | 1967 | 1967 |
| 37 | 63 | 57 | 25,0 | 57 | 25,0 | 1967 | 1967 |
| 38 | 64 | 57 | 10,0 | 57 | 10,0 | 1967 | 1967 |
| 39 | 65 | 76 | 78,0 | 76 | 78,0 | 1967 | 1967 |
| 40 | 66 | 114 | 37,0 | 114 | 37,0 | 1967 | 1967 |
| 41 | 67 | 57 | 20,7 | 57 | 20,7 | 1967 | 1967 |
| 42 | 68 | 89 | 70,0 | 89 | 70,0 | 1967 | 1967 |
| 43 | 69 | 89 | 64,0 | 89 | 64,0 | 1967 | 1967 |
| 44 | 70 | 89 | 150 | 89 | 150 | 1967 | 1967 |
| 45 | 71 | 89 | 88,0 | 89 | 88,0 | 2016 | 2016 |
| 46 | 72 | 57 | 25,0 | 57 | 25,0 | 2016 | 2016 |
| 47 | 73 | 219 | 70,7 | 219 | 70,7 | 2016 | 2016 |
| 48 | 74 | 57 | 4,5 | 57 | 4,5 | 2016 | 2016 |
| 49 | 75 | 40 | 23,0 | 40 | 23,0 | 2016 | 2016 |
| 50 | 76 | 114 | 10,0 | 114 | 10,0 | 2017 | 2017 |
| 51 | 77 | 114 | 24,0 | 114 | 24,0 | 2017 | 2017 |
| 52 | 78 | 89 | 45,0 | 89 | 45,0 | - | - |
| 53 | 79 | 76 | 24,0 | 76 | 24,0 | 2017 | 2017 |
| 54 | 81 | 57 | 75,0 | 57 | 75,0 | 2017 | 2017 |
| 55 | 82 | 57 | 10,0 | 57 | 10,0 | 2017 | 2017 |
| 56 | 83 | 57 | 65,0 | 57 | 65,0 | 2017 | 2017 |
| 57 | 84 | 76 | 31,0 | 76 | 31,0 | 2017 | 2017 |
| 58 | 85 | 57 | 45,0 | 57 | 45,0 | 2017 | 2017 |
| 59 | 12 | 159 | 109,9 | 159 | 109,9 | 1967 | 1967 |
| 60 | 14 | 159 | 17,2 | 159 | 17,2 | 1967 | 1967 |
| 61 | 15 | 89 | 6,2 | 89 | 6,2 | 1967 | 1967 |
| 62 | 16 | 159 | 39,6 | 159 | 39,6 | 1967 | 1967 |
| 63 | 17 | 159 | 34,0 | 159 | 34,0 | 1967 | 1967 |
| 64 | 18 | 114 | 100,7 | 114 | 100,7 | 1967 | 1967 |
| 65 | 19 | 89 | 58,4 | 89 | 58,4 | 1967 | 1967 |
| 66 | 20 | 57 | 36,8 | 57 | 36,8 | 1967 | 1967 |
| 67 | 21 | 89 | 66,1 | 89 | 66,1 | 1967 | 1967 |
| 68 | 22 | 57 | 37,1 | 57 | 37,1 | 2015 | 2015 |
| 69 | 23 | 114 | 40,4 | 114 | 40,4 | 1967 | 1967 |
| 70 | 24 | 114 | 13,3 | 114 | 13,3 | 1967 | 1967 |
| 71 | 25 | 89 | 70,8 | 89 | 70,8 | 1967 | 1967 |
| 72 | 26 | 114 | 109,9 | 114 | 109,9 | 2019 | 2019 |
| 73 | 27 | 114 | 80,0 | 114 | 80,0 | 2019 | 2019 |
| 74 | 28 | 114 | 48,4 | 114 | 48,4 | 2019 | 2019 |
| 75 | 45 | 133 | 121,4 | 133 | 121,4 | 1967 | 1967 |
| 76 | 47 | 114 | 31,0 | 114 | 31,0 | 1967 | 1967 |
| 77 | 48 | 57 | 1,2 | 57 | 1,2 | 1967 | 1967 |
| 78 | 49 | 114 | 40,1 | 114 | 40,1 | 1967 | 1967 |
| 79 | 50 | 76 | 38,9 | 76 | 38,9 | 2019 | 2019 |
| 80 | 51 | 114 | 75,3 | 114 | 75,3 | 1967 | 1967 |
| 81 | 52 | 57 | 28,1 | 57 | 28,1 | 1967 | 1967 |
| 82 | 53 | 89 | 68,0 | 89 | 68,0 | 1967 | 1967 |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Год прокладки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0 | 159 | 10 | 89 | 10 | 2016 | 2016 |
| 2 | 1 | 159 | 31 | 89 | 31 | 2016 | 2016 |
| 3 | 2 | 159 | 10 | 89 | 10 | 2016 | 2016 |
| 4 | 3 | 159 | 15 | 89 | 15 | 2016 | 2016 |
| 5 | 4 | 159 | 25 | 89 | 25 | 2016 | 2016 |
| 6 | 5 | 159 | 20 | 89 | 20 | 2016 | 2016 |
| 7 | 6 | 159 | 88 | 89 | 88 | 2016 | 2016 |
| 8 | 7 | 159 | 164 | 89 | 164 | 2017 | 2017 |
| 9 | 8 | 159 | 4,5 | 89 | 4,5 | 2017 | 2017 |
| 10 | 9 | 159 | 38,6 | 89 | 38,6 | 2017 | 2017 |
| 11 | 10 | 159 | 10 | 89 | 10 | 2017 | 2017 |
| 12 | 11 | 159 | 10 | 89 | 10 | 2017 | 2017 |
| 13 | 12 | 159 | 24 | 89 | 24 | 2017 | 2017 |
| 14 | 13 | 159 | 25 | 89 | 25 | 2016 | 2016 |
| 15 | 14 | 159 | 56 | 89 | 56 | 2018 | 2018 |
| 16 | 15 | 76 | 20,2 | 57 | 20,2 | 2018 | 2018 |
| 17 | 16 | 76 | 105 | 57 | 105 | 2018 | 2018 |
| 18 | 17 | 57 | 65 | 40 | 65 | 1982 | 1982 |
| 19 | 18 | 57 | 150 | 40 | 150 | 1982 | 1982 |
| 20 | 19 | 57 | 64 | 40 | 64 | 1982 | 1982 |
| 21 | 20 | 57 | 70 | 40 | 70 | 1982 | 1982 |
| 22 | 21 | 133 | 298 | 89 | 298 | 2019 | 2019 |
| 23 | 22 | 40 | 24 | 25 | 24 | Демонтирован |  |
| 24 | 23 | 57 | 144,4 | 40 | 144,4 | 2019 | 2019 |
| 25 | 24 | 40 | 15 | 25 | 15 | 2019 | 2019 |
| 26 | 25 | 57 | 102,4 | 40 | 102,4 | 1982 | 1982 |
| 27 | 26 | 159 | 47 | 89 | 47 | 1982 | 1982 |
| 28 | 27 | 57 | 5 | 40 | 5 | 1982 | 1982 |
| 29 | 28 | 159 | 340 | 89 | 340 | 1982 | 1982 |
| 30 | 29 | 57 | 35 | 40 | 35 | 1982 | 1982 |
| 31 | 30 | 159 | 141,6 | 89 | 141,6 | 1982 | 1982 |
| 32 | 31 | 57 | 13,2 | 40 | 13,2 | 1982 | 1982 |
| 33 | 32 | 159 | 15 | 89 | 15 | 1982 | 1982 |
| 34 | 33 | 159 | 114,3 | 89 | 114,3 | 1982 | 1982 |
| 35 | 34 | 57 | 10 | 40 | 10 | 1982 | 1982 |
| 36 | 35 | 57 | 100 | 40 | 100 | 1982 | 1982 |
| 37 | 37 | 159 | 10 | 89 | 10 | 1982 | 1982 |
| 38 | 43 | 159 | 10 | 89 | 10 | 1982 | 1982 |
| 39 | 44 | 159 | 100 | 89 | 100 | 1982 | 1982 |
| 40 | 45 | 159 | 50 | 89 | 50 | 1982 | 1982 |
| 41 | 46 | 159 | 25 | 89 | 25 | 1982 | 1982 |
| Тепловая сеть подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 36 | 57 | 109,9 | 40 | 109,9 | 1982 | 1982 |
| 43 | 38 | 57 | 17,2 | 40 | 17,2 | 1982 | 1982 |
| 44 | 39 | 57 | 39,6 | 40 | 39,6 | 1982 | 1982 |
| 45 | 40 | 57 | 34,0 | 40 | 34,0 | 1982 | 1982 |
| 46 | 41 | 57 | 40,4 | 40 | 40,4 | 1982 | 1982 |
| 47 | 42 | 57 | 100,7 | 40 | 100,7 | 1982 | 1982 |

Таблица 15.4 – Тепловые сети котельная АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса, 15

Таблица 15.4 – Тепловые сети котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| № | Участки теплотрасс | Параметры теплосетей | Ед. изм. | Диаметр трубопроводов, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ду 15 | Ду 25 | Ду 32 | Ду 48 | Ду 57 | Ду 76 | Ду 89 | Ду 108 | Ду 133 | Ду 159 | Ду 219 |  |
| 1 | г. Карачев, ул. Тургенева, 25 | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 210,5 | 58 | 203 | 332 | 1547 | 671 | 1086 | 1525,5 | 1329,5 | 888 | 1203 | 9053,5 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  | 64 |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  | 64 |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 210,5 | 58 | 203 | 332 | 1515 | 607 | 1054 | 1525,5 | 1329,5 | 888 | 1203 | 8925,5 |
|  | 44 | в т.ч. Отопление | м пог. | 2 | 14 | 45 | 154 | 775,5 | 581 | 257,5 | 881 | 1179 | 751 | 1098 | 5738 |
|  | Годы ввода в экспл-ю: | в т.ч. ГВС | м пог. | 208,5 | 44 | 158 | 178 | 739,5 | 26 | 796,5 | 644,5 | 150,5 | 137 | 105 | 3187,5 |
|  | 1983-2000 | Запорная арматура | шт. | 1 | 11 | 6 | 2 | 47 |  | 25 | 15 | 18 | 10 | 3 | 138 |
| 2 | г. Карачев, ул.50 лет Октября, 107/1 | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 91 | 179 | 0 | 0 | 0 | 399 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  | 39 |  | 79 |  |  |  |  | 118 |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 12 | 179 | 0 | 0 | 0 | 281 |
|  | 3 | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  | 90 |  | 12 | 179 |  |  |  | 281 |
|  | Годы ввода в экспл-ю: | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1971-2003 | Запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1 | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0 | 188 | 150 | 235 | 517 | 303 | 66 | 292 | 96 | 311 | 0 | 2158 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0 | 72 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  | 36 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 116 |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 0 | 116 | 150 | 155 | 517 | 303 | 66 | 292 | 96 | 311 | 0 | 2006 |
|  | 9 | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  | 56 | 84 | 198 | 128 | 66 | 72 | 96 | 311 |  | 1011 |
|  | Годы ввода в экспл-ю: | в т.ч. ГВС | м пог. |  | 116 | 94 | 71 | 319 | 175 |  | 220 |  |  |  | 995 |
|  | 1968-2006 | Запорная арматура | шт. |  |  |  | 10 | 10 |  | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 31 |
| 4 | г. Карачев, ул. Кольцова,38А | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0 | 0 | 76 | 126 | 400 | 0 | 228 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1028 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0 | 0 | 76 | 44 | 120 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  | 76 | 44 | 76 |  | 152 |  |  |  |  | 348 |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 0 | 0 | 0 | 82 | 280 | 0 | 76 | 198 | 0 | 0 | 0 | 636 |
|  | 8 | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  | 44 |  | 76 | 198 |  |  |  | 318 |
|  | Годы ввода в экспл-ю: | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  | 82 | 236 |  |  |  |  |  |  | 318 |
|  | 1968-2004 | Запорная арматура | шт. |  |  |  |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  | 10 |
| 5 | г. Карачев, ул. Урицкого, 50 | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0 | 0 | 0 | 64 | 126 | 98 | 551 | 790 | 641 | 92 | 178 | 2540 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 0 | 0 | 0 | 64 | 126 | 98 | 551 | 790 | 641 | 92 | 178 | 2540 |
|  | 13 | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  | 64 | 126 | 98 | 551 | 790 | 641 | 92 | 178 | 2540 |
|  | Годы ввода в экспл-ю: | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1974-2000 | Запорная арматура | шт. |  |  |  | 4 | 4 |  | 12 | 14 |  |  |  | 34 |
| 6 | г. Карачев, ул. Свердлова, 3А | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0,0 | 472,0 | 0,0 | 346,0 | 875,5 | 326,5 | 1 315, | 745,0 | 414,0 | 230,0 | 12,0 | 4 736,0 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0,0 | 273,0 | 0,0 | 280,0 | 273,0 | 60,5 | 646,0 | 406,5 | 163,0 | 0,0 | 0,0 | 2 102,0 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  | 36,0 |  |  | 544,0 | 325,0 | 163,0 |  |  | 1 068,0 |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  | 273,0 |  | 244,0 | 273,0 | 60,5 | 102,0 | 81,5 |  |  |  | 1 034,0 |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 66,0 | 602,5 | 266,0 | 669,0 | 338,5 | 251,0 | 230,0 | 12,0 | 2 634,0 |
|  | 16 | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  | 63,0 | 188,0 | 263,0 | 669,0 | 128,0 | 251,0 | 230,0 | 12,0 | 1 804,0 |
|  | Годы ввода в экспл-ю: | в т.ч. ГВС | м пог. |  | 199 |  | 3 | 414,5 | 3 |  | 210,5 |  |  |  | 830 |
|  | 1961-2001 | Запорная арматура | шт. |  |  |  | 5 | 19 |  | 19 | 3 | 4 | 2 | 6 | 58 |
| 7 | г. Карачев, ул. Горького, 20Е | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0,0 | 406,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 812,0 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0,0 | 406,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 812,0 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  | 128,0 |  |  | 278,0 |  |  |  | 406 |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  | 406,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,0 |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 2 | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Годы ввода в экспл-ю: | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 1975-1985 | Запорная арматура | шт. |  | 4,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 8 |

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

На рисунках 13-24 изображены схемы тепловых сетей технологических зон МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области.

Рисунок 13 Схема тепловой сети от котельной

Рисунок 14 схема сетей АО Карачевский завод «Электродеталь»

Рисунок 15 Схема тепловой сети от котельной

Рисунок 16 (сети ликвидированной котельной, переключенные на котельную

по ул. Тургенева, 25)

Рисунок 17 Схема тепловой сети от котельной

Рисунок 18 Схема тепловой сети от котельной

Рисунок 19 Схема тепловой сети от котельной

Рисунок 20 Схема тепловой сети от котельной

Рисунок 21 Схема тепловой сети от котельной

Рисунок 22 Схема тепловой сети от котельной

Рисунок 23 Схема тепловой сети от котельной

Рисунок 24 Схема тепловой сети от котельной

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Таблица 16.1 – объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачев, ул. Тургенева, 25 |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | Советская ул, дом № 68 | 0,3674 |  |
| 2 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 88 | 0,0045 |  |
| 3 | Жилой дом | ул. К.Либкнехта 52A | 0,012 | 0,0121 |
| 4 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 52В | 0,0062 | 0,00174 |
| 5 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 46 | 0,0078 | 0,00348 |
| 6 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 31 |  | 0,1888 |
| 7 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 23 |  | 0,1412 |
| 8 | Жилой дом | Карла Маркса ул, дом № 18 |  | 0,1734 |
| 9 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 25 |  | 0,1648 |
| 10 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 29 |  | 0,0120 |
| 11 | Жилой дом | Советская ул, дом № 74 | 0,037 |  |
| 12 | Жилой дом | Советская ул, дом № 76 | 0,0396 |  |
| 13 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 1 | 0,2466 |  |
| 14 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 9 | 0,2396 |  |
| 15 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 123 | 0,2821 |  |
| 16 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 31 | 0,3337 |  |
| 17 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 127 | 0,2504 |  |
| 18 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 23 | 0,2059 |  |
| 19 | Жилой дом | Советская ул, дом № 72 | 0,0368 |  |
| 20 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 139 | 0,0488 |  |
| 21 | Жилой дом | Карла Маркса ул, дом № 18 | 0,2803 |  |
| 22 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 25 | 0,2889 |  |
| 23 | Жилой дом | Советская ул, дом № 53А | 0,2772 |  |
| 24 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 121 | 0,2536 |  |
| 25 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 7 | 0,2475 |  |
| 26 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 5 | 0,0619 |  |
| 27 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 29 | 0,0289 |  |
| 28 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 125 | 0,1971 |  |
| 29 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 3 | 0,1087 |  |
| 30 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 27 | 0,3027 | 0,1897 |
| 31 | Жилой дом | Карла Маркса ул, дом № 20 | 0,2925 | 0,179 |
| 32 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 34 | 0,3259 | 0,1931 |
| 33 | библиотека | Свердлова пер, дом № 2 | 0,0595 |  |
| 34 | Ддом культуры | Советская ул, дом № 66А | 0,2425 |  |
| 35 | Детский сад | Карла Маркса ул, дом № 26А | 0,2449 | 0,3841 |
| 36 | Школа | Карла Либкнехта ул, дом № 34 | 0,426 | 0,1148 |
| 37 | Администрация+гаражи | Советская ул, дом № 64 | 0,2189 |  |
| 38 | Офис+ Магазин "Продукты" | Тургенева ул, дом № 9 | 0,0032 |  |
| 39 | База | Тургенева ул, дом № 25 | 0,0285 | 0,1144 |
| 40 | Нежилое помещение | Первомайская ул, дом № 127 | 0,0044 |  |
| 41 | Баня | Карла Маркса ул, дом № 38Б | 0,0855 | 0,2181 |
| 42 | Нежилое помещение | Тургенева ул, дом № 7 | 0,0081 |  |
| 43 | Магазин "Книги" | Советская ул, дом № 53А | 0,0162 |  |
| 44 | Магазин | Советская ул, дом № 68 | 0,0024 |  |
| 45 | Магазин | Карла Либкнехта ул, дом № 29 | 0,0241 |  |
| 46 | РОВД | Советская ул, дом № 59 | 0,033 |  |
| 47 | Адм. помещение | Ленина ул, дом № 36 | 0,0136 |  |
| 48 | Гараж | Советская ул; квартал 25 | 0,0075 |  |
| 49 | Гараж прокуратуры | Первомайская ул, дом № 90 | 0,0023 |  |
| 50 | Прокуратура | Первомайская ул, дом № 90А | 0,0076 |  |
| 51 | Нежилое помещение | Ленина ул, дом № 36 | 0,0024 |  |
| 52 | Гараж | Советская ул, дом № 64 | 0,0028 |  |

Таблица 16.2. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачевул.50 лет Октября 107/1 |  |  |  |  |
| 1 | Универмаг | 50 лет Октября ул, дом № 107 | 0,0828 |  |
| 2 | Магазин "Славутич" | Советская ул, дом № 53В | 0,0048 |  |
| 3 | Ресторан "Снежить" | Советская ул, дом № 53 | 0,0903 |  |
| 4 | Склад | Советская ул, дом № 53 | 0,0086 |  |
| 5 | Административное здание | Советская ул, дом № 53 | 0,0316 |  |
| 6 | Гараж РУПС | Советская ул, дом № 53 | 0,0235 |  |
| 7 | Административное здание | Советская ул, дом № 53 | 0,0851 |  |
| 8 | Гаражи связьинформ | Советская ул, дом № 53 | 0,0132 |  |
| 9 | Дизельная | Советская ул, дом № 53 | 0,006 |  |

Таблица 16.3. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачевул.Первомайская, 148/1 |  |  |  |  |
| 1 | АНИСИН А.В. | Пролетарская ул, дом № 40Д,кв.2 | 0,0044 | 0,00348 |
| 2 | БУРЛАЧЕНКО К.А. | Пролетарская ул, дом № 40В, в.1 | 0,0032 | 0,00174 |
| 3 | ВАСИЛЬЕВА Н.В. | Пролетарская ул, дом № 40Д, в.1 | 0,0039 | 0,00521 |
| 4 | ДИВНЕНКО Г.Н. | Пролетарская ул, дом № 40Д,кв.3 | 0,0045 | 0,00174 |
| 5 | МИРОНОВА С.А. | Пролетарская ул, дом № 40В, в.2 |  | 0,00174 |
| 6 | ФОМИНА З.В. | Пролетарская ул, дом № 40В, в.3 |  | 0,00348 |
| 7 | Гараж | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0274 |  |
| 8 | Дезинфекторская | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0098 |  |
| 9 | Инфекционное отделение | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0831 | 0,0227 |
| 10 | Лечебный корпус | Первомайская ул, дом № 148 | 0,1667+0,1733 | 0,1040 |
| 11 | Морг | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0167 | 0,0037 |
| 12 | Пищеблок | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0364 | 0,0537 |
| 13 | Подвалы | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0469 | 0,04 |
| 14 | Поликлиника | Первомайская ул, дом № 148 | 0,1025 |  |
| 15 | Прачечная | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0496 | 0,1037 |
| 16 | Ст.скорой помощи | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0034 |  |
| 17 | Центральный корпус | Первомайская ул, дом № 148 | 0,3167 | 0,5309 |

Таблица 16.4. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачевул. Кольцова,38А |  |  |  |  |
| 1 | Школа | Кольцова ул, дом № 36А | 0,2425 | 0,0118 |
| 2 | Гараж дома ребенка | Кольцова ул, дом № 38 | 0,0053 | 0,002645 |
| 3 | Здание дом ребенка | Кольцова ул, дом № 38 | 0,0898 | 0,1394 |
| 4 | Прачечная | Кольцова ул, дом № 38 | 0,0027 | 0,0474 |
| 5 | Пристройка прачечной | Кольцова ул, дом № 38 | 0,0028 |  |
| 6 | Склад | Кольцова ул, дом № 38 | 0,0038 | 0,0026 |

Таблица 16.5. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачевул. Урицкого,50 |  |  |  |  |
| 1 | АНОХИНА Л.П. | Первомайская ул, дом № 153, кв.2 | 0,0039 |  |
| 2 | СТЕПАНОВА Т.В. | Первомайская ул, дом № 153, кв.1 | 0,0036 |  |
| 3 | Жилой дом | Ленина ул, дом № 51А | 0,1508 |  |
| 4 | Жилой дом | Ленина ул, дом № 28 | 0,2144 |  |
| 5 | Жилой дом | Урицкого ул, дом № 58 | 0,1451 |  |
| 6 | Жилой дом | Урицкого ул, дом № 65А | 0,1807 |  |
| 7 | Жилой дом | Дзержинского ул, дом № 6 | 0,248 |  |
| 8 | Жилой дом | Дзержинского ул, дом № 10 | 0,2619 |  |
| 9 | Жилой дом | Дзержинского ул, дом № 8 | 0,2376 |  |
| 10 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 147 | 0,2137 |  |
| 11 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 145 | 0,1794 |  |
| 12 | Детский сад | Дзержинского ул, дом № 12 | 0,0867 |  |
| 13 | Гараж | Володарского ул, дом № 80 | 0,0044 |  |
| 14 | Школа искусств | Володарского ул, дом № 80 | 0,0322 |  |
| 15 | Сарай | Володарского ул, дом № 80 | 0,0016 |  |
| 16 | Мастерские | Дзержинского ул, дом № 28 | 0,0158 |  |
| 17 | Спортзал | Дзержинского ул, дом № 28 | 0,0206 |  |
| 18 | Школа | Дзержинского ул, дом № 28 | 0,0981 |  |
| 19 | Школа | Дзержинского ул, дом № 28 | 0,1457 |  |
| 20 | Нежилое помещение | Дзержинского ул, дом № 4 | 0,0107 |  |
| 21 | Помещение | Дзержинского ул, дом № 10 | 0,0166 |  |
| 22 | Нежилое помещение | Первомайская ул, дом № 145 | 0,0053 |  |
| 23 | Гараж | Ленина ул, дом № 51 | 0,0892 |  |
| 24 | Пожарная часть | Ленина ул, дом № 51 | 0,1125 |  |
| 26 | Аптека №10 | Ленина ул, дом № 28 | 0,0428 |  |
| 27 | Магазин "Ермак" | Первомайская ул, дом № 145 | 0,0051 |  |
| 29 | Отдел статистики | Дзержинского ул, дом № 4 | 0,0043 |  |
| 30 | Народный суд | Ленина ул, дом № 30 | 0,0684 |  |

Таблица 16.6. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачевул. Свердлова, 3А |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | Ленина ул, дом № 53 | 0,1424 |  |
| 2 | Жилой дом | Свердлова ул, дом № 1 | 0,1302 |  |
| 3 | Жилой дом | Свердлова ул, дом № 3 | 0,2389 |  |
| 4 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 92 | 0,1102 |  |
| 5 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 94 | 0,1101 |  |
| 6 | Жилой дом | Свердлова ул, дом № 31 | 0,302 | 0,1834 |
| 7 | Жилой дом | Урицкого ул, дом № 60 | 0,174 |  |
| 8 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 96 | 0,1129 |  |
| 9 | Жилой дом | Володарского ул, дом № 84 | 0,1843 | 0,1598 |
| 10 | Жилой дом | Свердлова ул, дом № 2 | 0,0154 |  |
| 11 | Бассейн | Белинского ул, дом № 57А |  | 0,100 |
| 12 | Детский сад | Белинского ул, дом № 57А | 0,1759 | 0,183 |
| 13 | Помещение магазина № 28 | Свердлова ул, дом № 3 | 0,0082 |  |
| 14 | Детская поликлиника | Свердлова ул | 0,0808 | 0,010 |
| 15 | Офис | Свердлова ул, дом № 3 | 0,0085 |  |
| 16 | Магазин | Свердлова ул, дом № 1 | 0,0061 |  |
| 17 | Гастроном | Первомайская ул, дом № 94 | 0,0294 |  |
| 18 | Магазин "Овощи" | Первомайская ул, дом № 94 | 0,0068 |  |
| 19 | Магазин | Первомайская ул, дом № 94 | 0,0056 |  |
| 20 | Магазин НОСОВА Е. | Первомайская ул, дом № 92 | 0,0032 |  |
| 21 | Мастерские | дом № 94Б | 0,0106 |  |

Таблица 16.7. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачевул. Горького, 20Е |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | Пролетарская ул, дом № 27А | 0,0726 | 0,0679 |
| 2 | Детский сад - ясли | Пролетарская ул, дом № 27А | 0,0221 |  |
| 3 | Мастеркие | Пролетарская ул, дом № 27А | 0,0006 |  |
| 4 | Прачечная | Пролетарская ул, дом № 27А | 0,0052 | 0,0143 |
| 5 | Столовая | Пролетарская ул, дом № 27А | 0,0075 |  |

Таблица 16.8. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Расход воды на ГВС, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | котельная г. Карачев АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса,15 |  |  |
| 1 | ул. К. Маркса, д.1 – ж/д | 0,01487 |  |
| 2 | ул. Кузнечная, д.1 – ж/д | 0,02477 | 92 |
| 3 | ул. Советская, д.62 – ж/д | 0,02214 |  |
| 4 | ул. Советская, д.62 – ИП Пашкова Т.В., ИП Фейгин С.В., гр. Романова В.В., гр. Бекерова Ф.М. | 0,00954 |  |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д.78 – ж/д | 0,17900 | 264 |
| 6 | ул. 50 лет Октября, д.78 – ИП Носова Е.А., Управление ЗАГС | 0,00073 |  |
| 7 | ул. Федюнинского, д.2 – МБУ ДО Карачевский ДДТ | 0,05229 |  |
| 8 | ул. Кузнечная, д.1а – ДЮСШ-ФОК | 0,01039 |  |
| 9 | ул. Красная площадь, д.1 – МУП Карачевский городской водоканал | 0,01544 |  |
| 10 | ул. Советская, д.58 – ООО «Центромебель» | 0,079347 |  |
| 11 | ул. 50 лет Октября, д.99 – ООО «Центромебель» | 0,04045 |  |
| 12 | ул. Советская, д.58 – ИП Штепа Д.В. ТЦ Металлист + торговые павильоны | 0,09467 |  |
| 13 | ул. Советская, д.58/1 – ИП Машуров М.М. | 0,03882 |  |
| 14 | ул. К. Маркса, д.15 – АО «МЕТАКЛЭЙ» | 0,78832 |  |
| 15 | Собственное потребление АО "МЕТАКЛЭЙ" | 1,30025 |  |

Таблица 16.9. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Расход воды на ГВС, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачев, АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1 |  |  |  |
| 1 | ул. Горького 2 | 0,32392 |  |
| 2 | ул. Горького 4 | 0,32392 |  |
| 3 | ул. Горького 19а | 0,181744 | 1954 |
| 4 | ул. Луначарского 195 | 0,206958 |  |
| 5 | ул. Луначарского 197 | 0,208547 |  |
| 6 | ул. Луначарского 199 | 0,206958 |  |
| 7 | ул. Луначарского 201 | 0,206958 |  |
| 8 | ул. Октябрьская 96 | 0,05009 |  |
| 9 | ул. Октябрьская 98 | 0,088555 |  |
| 10 | ул. Октябрьская 100 | 0,082257 |  |
| 11 | ул. Октябрьская 104 | 0,082525 |  |
| 12 | ул. Октябрьская 106 | 0,079035 |  |
| 13 | ул. Пролетарская 1 | 0,288157 |  |
| 14 | ул. Пролетарская 11 | 0,181744 | 2075 |
| 15 | Д/сад «Мишутка», ул. Горького 17а | 0,186289 | 2580 |
| 16 | Д/сад «Золотая рыбка» ул. Горького 19 | 0,167459 | 2822 |
| 17 | Карачевский Филиал Орловского госуниверситета им. И.С.Тургенева | 0,39178 | 814 |
| 18 | Филиалы КООП РАЙПО, магазин | 0,013 |  |
| 19 | г. Карачев ул.Горького 1 | 0,01 |  |
| АО Карачевский завод «Электродеталь» |  |  |  |
| 20 | Инженерный корпус | 0,28007 | 2417 |
| 21 | Трехэтажная вставка | 0,0397 | 0 |
| 22 | Лабораторный корпус с галереей | 0,15953 | 400 |
| 23 | Установка ГВС | 0,03293 | 200 |
| 24 | Компрессорная | 0,12954 | 0 |
| 25 | Насосная станция оборотного водоснабжения | 0,03087 | 0 |
| 26 | Растворный узел | 0,05393 | 400 |
| 27 | Станция нейтрализации | 0,17097 | 400 |
| 28 | Насосная станция перекачки | 0,02397 | 0 |
| 29 | Цементатор | 0,01501 | 0 |
| 30 | Жестяная мастерская | 0,03305 | 0 |
| 31 | Склад химии | 0,03939 | 0 |
| 32 | Склад соли | 0,01060 | 0 |
| 33 | Главный корпус | 2,54106 | 5180 |
| 34 | Материальный склад | 0,32361 | 0 |
| 35 | Инструментальный корпус с АБЧ | 2,03646 | 3000 |
| 36 | Гальванический корпус | 4,69809 | 5000 |
| 37 | Литейный корпус | 0,61229 | 2500 |
| 38 | Корпус сборочного цеха | 0,94140 | 2500 |
| 39 | Электросварочная мастерская | 0,22048 | 400 |
| 40 | ГРП | 0,00599 | 0 |
| 41 | Котельная с дымовой трубой | 0,04273 | 100 |
| 42 | Тарный участок | 0,03399 | 50 |
| 43 | Склад ГО | 0,16330 | 50 |
| 44 | Депо электротокарное | 0,12691 | 50 |
| 45 | Корпус модуль-гараж | 0,38783 | 500 |
| 46 | Корпус модуль с АБП | 0,58599 | 100 |
| 47 | Мастерская ТСЦ и РСЦ | 0,16667 | 600 |
| 48 | Склад стройматериалов | 0,04287 | 0 |
| 49 | Столярная мастерская | 0,13951 | 300 |
| 50 | Пожарное Депо | 0,09028 | 600 |
| 51 | Пост охраны | 0,00078 | 0 |
| 52 | Насосная ХВС | 0,02461 | 0 |
| 53 | Столовая | 0,24885 | 2000 |

Таблица 16.10. – объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Расход воды на ГВС, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а |  |  |  |
| 1 | Комплексное здание | 0,1466 |  |
| 2 | Клуб | 0,0309 |  |
| 3 | Техническое здание | 0,1135 |  |
| 4 | Аппаратная | 0,1258 |  |
| 5 | Электростанция | 0,0733 |  |
| 6 | ТП-1 | 0,0196 |  |
| 7 | Водонасосная станция | 0,0096 |  |
| 8 | Водонасосная станция | 0,0096 |  |
| 9 | Баня-прачечная | 0,0057 | 0,0094 |
| 10 | Гараж | 0,0423 |  |
| 11 | Склад техимущества | 0,0182 |  |
| 12 | Контрольно пропускной пункт | 0,0028 |  |
| 13 | Склад | 0,0338 |  |
| 14 | Караульное помещение | 0,0114 |  |
| 15 | Котельная | 0,0067 |  |
| 16 | Жилой дом | 0,1520 | 0,2246 |
| 17 | Жилой дом | 0,0680 |  |
| 18 | Жилой дом | 0,0680 |  |

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Сведения о количестве и типе секционирующей и регулирующей арматуры, установленной на тепловых сетях, указаны в таблице 17.

Таблица 17.1. – перечень секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях котельная АО «МЕТАКЛЭЙ»

Таблица 17.2. – перечень секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях котельная АО Карачевский завод «Электродеталь»

| Номер камеры/участка сети | Задвижки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр (мм) | Количество (шт.) |  |  |  |
|  |  | чугунных | Стальных |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электро приводом | с гидро приводом |
| /59 | 80 | - | 1 | - | - |
| /58 | 80 | - | 1 | - | - |
| /56 | 80 | - | 1 | - | - |
| /55 | 150 | 1 | - | - | - |
| /72 | 80 | - | 1 | - | - |
| /74 | 50 | - | 1 | - | - |
| /79 | 50 | - | 1 | - | - |
| /77 | 80 | 1 | - | - | - |
| /5 | 80 | - | 1 | - | - |
| /8 | 100 | - | 1 | - | - |
| /9 | 150 | 1 | - | - | - |
| /11 | 150 | 1 | - | - | - |
| /44 | 150 | 1 | - | - | - |
| /29 | 150 | 1 | - | - | - |
| /30 | 100 | - | 1 | - | - |
| /52 | 50 | 1 | - | - | - |
| /35 | 125 | 1 | - | - | - |
| /63 | 50 | 1 | - | - | - |
| /69 | 50 | 1 | - | - | - |
| /78 | 50 | 1 | - | - | - |
| /25 | 100 | 1 | - | - | - |
| /67 | 50 | - | 1 | - | - |
| /65 | 50 | - | 1 | - | - |
| /34 | 100 | 1 | - | - | - |
| 1 | 250 | 1 | - | - | - |
| 3 | 100 | - | 1 | - | - |
| 4 | 100 | - | 1 | - | - |
| 5 | 100 | - | 1 | - | - |
| 6 | 100 | - | 1 | - | - |
| 7 | 80 | 2 | - | - | - |
| 8 | 80 | 2 | - | - | - |
| 11 | 80 | - | 1 | - | - |
| 12 | 50 | - | 2 | - | - |
| 14 | 80 | - | 1 | - | - |
| 15 | 80 | - | 1 | - | - |
| 16 | 50 | 1 | - | - | - |
| 18 | 80 | - | 1 | - | - |

Таблица 17.3. – перечень секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях котельных ГУП «Брянсккоммунэнеро»

| № | Участки теплотрасс | Параметры теплосетей | Ед. изм. | Диаметр трубопроводов, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ду 15 | Ду 25 | Ду 32 | Ду 48 | Ду 57 | Ду 76 | Ду 89 | Ду 108 | Ду 133 | Ду 159 | Ду 219 |  |
| 1 | г. Карачев, ул. Тургенева, 25 | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 210,5 | 58 | 203 | 332 | 1547 | 671 | 1086 | 1525,5 | 1329,5 | 888 | 1203 | 9053,5 |
|  | Кол-во тепловых камер: | 44 | шт. | 210,5 | 58 | 203 | 332 | 1515 | 607 | 1054 | 1525,5 | 1329,5 | 888 | 1203 | 8925,5 |
|  | 1983-2000 | Запорная арматура | шт. | 1 | 11 | 6 | 2 | 47 |  | 25 | 15 | 18 | 10 | 3 | 138 |
| 2 | г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 107/1 | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 91 | 179 | 0 | 0 | 0 | 399 |
|  | Кол-во тепловых камер: | 3 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 12 | 179 | 0 | 0 | 0 | 281 |
|  | 1971-2003 | Запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1 | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0 | 188 | 150 | 235 | 517 | 303 | 66 | 292 | 96 | 311 | 0 | 2158 |
|  | Кол-во тепловых камер: | 9 | шт. | 0 | 116 | 150 | 155 | 517 | 303 | 66 | 292 | 96 | 311 | 0 | 2006 |
|  | 1968-2006 | Запорная арматура | шт. |  |  |  | 10 | 10 |  | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 31 |
| 4 | г. Карачев, ул. Кольцова,38А | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0 | 0 | 76 | 126 | 400 | 0 | 228 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1028 |
|  | Кол-во тепловых камер: | 8 | шт. | 0 | 0 | 0 | 82 | 280 | 0 | 76 | 198 | 0 | 0 | 0 | 636 |
|  | 1968-2004 | Запорная арматура | шт. |  |  |  |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  | 10 |
| 5 | г. Карачев, ул. Урицкого, 50 | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0 | 0 | 0 | 64 | 126 | 98 | 551 | 790 | 641 | 92 | 178 | 2540 |
|  | Кол-во тепловых камер: | 13 | шт. | 0 | 0 | 0 | 64 | 126 | 98 | 551 | 790 | 641 | 92 | 178 | 2540 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  | 64 | 126 | 98 | 551 | 790 | 641 | 92 | 178 | 2540 |
|  | Годы ввода в экспл-ю: | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1974-2000 | Запорная арматура | шт. |  |  |  | 4 | 4 |  | 12 | 14 |  |  |  | 34 |
| 6 | г. Карачев, ул. Свердлова, 3А | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0,0 | 472,0 | 0,0 | 346,0 | 875,5 | 326,5 | 1 315, | 745,0 | 414,0 | 230,0 | 12,0 | 4 736,0 |
|  | Кол-во тепловых камер: | 16 | шт. | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 66,0 | 602,5 | 266,0 | 669,0 | 338,5 | 251,0 | 230,0 | 12,0 | 2 634,0 |
|  | 1961-2001 | Запорная арматура | шт. |  |  |  | 5 | 19 |  | 19 | 3 | 4 | 2 | 6 | 58 |
| 7 | г. Карачев, ул. Горького, 20Е | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0,0 | 406,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 812,0 |
|  | Кол-во тепловых камер: | 2 | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 1975-1985 | Запорная арматура | шт. |  | 4,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 8 |

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В состав тепловых сетей МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области входят тепловые камеры. Место расположения тепловых камер показано на схемах тепловых сетей котельных рисунок 13-24. Тепловые камеры на тепловых сетях представляют собой конструкции из сборных железобетонных плит.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Для котельныхгородского поселения г. Карачев способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по графику 95/70ºС. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии представлен в таблице 14.

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденному графику регулирования отпуска тепла.

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Рекомендуется ГУП «Брянсккоммунэнеро», АО Карачевский завод «Электродеталь», АО «МЕТАКЛЭЙ», в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а, в/г 14 в/ч 55443-БК производить гидравлический расчет при всех изменениях тепловых нагрузок у потребителей (отключение от централизованного отопления и переход на индивидуальные источники тепловой энергии или подключение новых потребителей).

и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Отказы и аварии на котельных МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области на момент актуализации схемы не выявлено.

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Отказов и аварий на основном оборудовании котельных МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области на момент актуализации схемы не выявленно.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области ежегодно проводится промывка и испытания сетей на гидравлическую плотность. Также проводится регулярный осмотр состояния тепловых камер. Промывки и опрессовки наружных тепловых сетей проводится по окончании отопительного сезона в соответствии с графиком, утверждаемым в ГУП «Брянсккоммунэнеро», АО Карачевский завод «Электродеталь», АО «МЕТАКЛЭЙ», в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а, в/г 14 в/ч 55443-БК. Планирование капитальных ремонтов производится исходя из текущего технического состояния тепловых сетей.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

При сборе данных у эксплуатационных организаций было выявлено, что существующая документация содержит всю необходимую информацию в полном объеме.

Данные мероприятия проводятся ежегодно в период подготовки к отопительному сезону и соответствуют техническим регламентам процедур летних ремонтов.

н) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативовтехнологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36от 10.08.2012 N 377).

Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат (потерь) теплоносителей:

Потери с нормативной утечкой

Теплоноситель (вода)

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя

, м3

Здесь и далее номера формул указаны в соответствии с "Инструкцией по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2009г. № 325.

В формуле:

α -норма среднегодовой утечки теплоносителя, принимаемая в пределах 0,25%

(0,0025) от среднегодовой емкости трубопровода тепловой сети;

nгод- продолжительность функционирования тепловой сети в течении года, час;

Vср.год	- среднегодовая емкость тепловой сети, м3;

м3

Vот и Vл  - емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и 		   неотопительном периодах, м3;

nоти nл   - продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в 			   отопительном и неотопительном периодах, час.

Для многотрубных систем теплоснабжения (раздельные тепловые сети для отопления и горячего водоснабжения) объем сети определяется:

для отопления - по отопительному периоду:

Vотnот ,     м3

Затраты на пусковое заполнение.

Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5- кратной емкости тепловой сети находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии

Gзап = 1,0 х Vтр , м3

Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления, не рассчитываются, так как в проекте сетей не предусмотрены приборы автоматики и защиты тепловых сетей.

Расчет нормативных эксплуатационных потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя

Нормативные потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя

а) Теплоноситель «вода»

Qу.н. = mу.н.год с[bt1год + (1-b) t2год  - tх.год)] . nгод10-6,  Гкал

где,

mу.н.год  - среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленная утечкой, м3/ч

- среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры 	                       теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

t1год и t2год  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, оС;

tх.год	- среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, оС;

с - удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), ккал/кг х град.С;

b     - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом 	  (при отсутствии данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75). В расчете принята 0,75.

tх.год = ,  оС       (4.9)

где,

tх.от, tх.л     - температура холодной воды в отопительный и летний периоды.

tх.от   = 5 оС;  tх.л  = 15  оС

nот, nл - продолжительность отопительного и неотопительного периода,

nот = 199 суток.

Нормативные затраты тепловой энергии на заполнение системы

Нормативные затраты тепла на заполнение системы теплоснабжения после планового ремонта и пуска   новых сетей

Qзап = 1,5Vсис * РозапС * (tзап-tх) * 10-6, Гкал (4.10)

tзап ,tх , Р – при температуре сетевой воды в период заполнения сетей ( по октябрю месяцу)

Расчет нормативных технологических потерь тепловой энергии через               изоляционные конструкции тепловых сетей

Потери тепловой энергии через изоляцию

Расчет нормативных часовых потерь тепловой энергии через изоляцию выполнен для среднегодовых условий функционирования тепловых сетей

а) Подземная прокладка:

Qиз.н.год  =(qиз.нL β) 10-6 ,  Гкал/ч   (4.14)

б) Надземная прокладка:

- подающий трубопровод

Qиз.н.год.п  =(qиз.н.пL β) 10-6 ,  Гкал/ч   (4.15)

- обратный трубопровод

Qиз.н.год.о  =(qиз.н.оL β) 10-6 ,  Гкал/ч   (4.15а)

L	- длина трубопровода подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной в однотрубном, м;

β	- коэффициент местных потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150мми 1,15 - при диаметре 150мм и более, а также при всех диаметрахтрубопроводов бесканальной прокладки);

qиз.н., qиз.н.п., qиз.н.о. - удельные часовые потери тепла трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых 	тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети,

подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной –

раздельно, ккал/м ч.

Удельные часовые потери принимаются в соответствии с Приложением №1 к "Порядку расчета и обоснования нормативов технологических потерь в процессе передачи тепловой энергии" по таблицам 1.1-4.6 в зависимости от типа прокладки трубопроводов и норм проектирования, на основании которых смонтирована изоляция.

Пересчет табличных значений на среднегодовые условия (интерполяция и экстрополяция) производится по формулам:

Для подземной прокладки:

qиз.н = qиз.н.ΔТ1 + (qиз.н.ΔТ2 - qиз.н.ΔТ1)  ,  ккал/м ч;

Δtгод =  ,оС

где,

qиз.н.ΔТ1и qиз.н.ΔТ2 - удельные часовые тепловые потери подающих и обратных трубопроводов каждого диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, ккал/ч м;

Δtгод - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта для рассматриваемой тепловой сети, оС;

ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, оС;

Тп.год и То.год - значения среднегодовой температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассматриваемой тепловой сети, оС;

tгр.год - среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов тепловой сети, оС;

Для надземной прокладки (по подающим и обратным трубопроводам раздельно)

Подающий трубопровод -

qиз.н.п = qиз.н.п.ΔТ1 + (qиз.н.п.ΔТ2 - qиз.н.п.ΔТ1) ,

Обратный трубопровод -

qиз.н.о = qиз.н.о.ΔТ1 + (qиз.н.о.ΔТ2 - qиз.н.о.ΔТ1) ,

где,

qиз.н.п.ΔТ2и qиз.н.п.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери подающих трубопроводов каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

qиз.н.о.ΔТ2и qиз.н.о.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери обратных трубопроводов 	каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и 	большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

Δtп.год и Δtо.год - среднегодовая разность температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС;

ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС.

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Таблица 18.1 – Тепловые потери в тепловых сетях котельная ул. Тургенева, 25, (технологическая зона)

| № | Показатель | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 15 528,54 | 15 721,91 | 14 229,06 |
| 2 | Собственные нужды котельной, Гкал | 360,262 | 364,75 | 330,11 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 15 168,28 | 15 357,16 | 13899 |
| 4 | Потери при передаче, Гкал | 3 021,68 | 2 387,61 | 961,32 |
| 5 | Потери при передаче, % к отпуску | 20% | 16% | 7% |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал | 12 146,61 | 12 969,55 | 12 937,63 |

Таблица 18.2– Тепловые потери в т/сетях котельная ул. 50 лет Октября 107/1, (технологическая зона)

| № | Показатель | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 744,914 | 778,6 | 668,38 |
| 2 | Собственные нужды котельной, Гкал | 17,282 | 18,06 | 15,51 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 727,632 | 760,54 | 652,87 |
| 4 | Потери при передаче, Гкал | 346,911 | 197,81 | 97,22 |
| 5 | Потери при передаче, % к отпуску | 48% | 26% | 15% |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал | 380,72 | 562,73 | 555,65 |

Таблица 18.3– Тепловые потери в т/сетях котельная ул. Первомайская, 148/1, (технологическая зона)

| № | Показатель | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 2 725,21 | 2 870,45 | 2 639,84 |
| 2 | Собственные нужды котельной, Гкал | 63,225 | 66,59 | 61,24 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 2 661,99 | 2 803,85 | 2 578,60 |
| 4 | Потери при передаче, Гкал | 550,459 | 392,97 | 435,53 |
| 5 | Потери при передаче, % к отпуску | 21% | 14% | 17% |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал | 2 111,53 | 2 410,88 | 2 143,07 |

Таблица 18.4 – Тепловые потери в т/сетях котельная ул. Кольцова, 38А, (технологическая зона)

| № | Показатель | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 033,06 | 1 238,09 | 1 046,57 |
| 2 | Собственные нужды котельной, Гкал | 23,967 | 28,72 | 24,28 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 1 009,10 | 1 209,37 | 1 022,29 |
| 4 | Потери при передаче, Гкал | 293,405 | 341,2 | 124,63 |
| 5 | Потери при передаче, % к отпуску | 29% | 28% | 12% |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал | 715,69 | 868,17 | 897,66 |

Таблица 18.5 – Тепловые потери в тепловых сетях котельная ул. Урицкого, 50 (технологическая зона)

| № | Показатель | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 5 010,50 | 5 818,95 | 4 971,46 |
| 2 | Собственные нужды котельной, Гкал | 116,244 | 135 | 115,34 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 4 894,26 | 5 683,95 | 4 856,12 |
| 4 | Потери при передаче, Гкал | 622,523 | 616,66 | 702,39 |
| 5 | Потери при передаче, % к отпуску | 13% | 11% | 14% |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал | 4 271,73 | 5 067,29 | 4 153,73 |

Таблица 18.6 – Тепловые потери в тепловых сетях котельная ул. Свердлова, 3А, (технологическая зона)

| № | Показатель | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 4 856,46 | 5 637,09 | 4 851,33 |
| 2 | Собственные нужды котельной, Гкал | 112,67 | 130,78 | 112,55 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 4 743,79 | 5 506,31 | 4 738,78 |
| 4 | Потери при передаче, Гкал | 893,684 | 856,18 | 763,45 |
| 5 | Потери при передаче, % к отпуску | 19% | 16% | 16% |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал | 3 850,11 | 4 650,13 | 3 975,33 |

Таблица 18.7 – Тепловые потери в т/сетях котельная ул. Горького, 20Е, (технологическая зона)

| № | Показатель | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 340,756 | 417,42 | 418,45 |
| 2 | Собственные нужды котельной, Гкал | 7,905 | 9,68 | 9,71 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | н/д | 407,73 | 408,74 |
| 4 | Потери при передаче, Гкал | 149,433 | 84,02 | 144,96 |
| 5 | Потери при передаче, % к отпуску | н/д | 21% | 35% |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал | н/д | 323,71 | 263,78 |

Таблица 18.8 – Тепловые потери в т/сетях котельная АО «МЕТАКЛЭЙ», (технологическая зона)

| № | Показатель | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 6 851,706 | 7 710,937 | 7 174,974 |
| 2 | Собственные нужды котельной, Гкал | 3 638,967 | 4 669,436 | 4 497,361 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 6 851,706 | 7 710,937 | 7 174,974 |
| 4 | Потери при передаче, Гкал | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Потери при передаче, % к отпуску | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал | 6 851,71 | 7 710,94 | 7 174,97 |

Таблица 18.9 – Тепловые потери в т/сетях котельная АО Карачевский завод «Электродеталь», (технологическая зона)

| № | Показатель | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 35 344 | 37 208 | 31 157 |
| 2 | Собственные нужды котельной, Гкал | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 34 411 | 36 226 | 30 334 |
| 4 | Потери при передаче, Гкал | 2 737 | 2 881 | 2 413 |
| 5 | Потери при передаче, % к отпуску | 8% | 8% | 8% |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал | 31 674 | 33 345 | 27 921 |

Таблица 18.10 – Тепловые потери в тепловых сетях котельная в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а (технологическая зона)

| № | Показатель | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | 2 798,22 | 2 489,72 |
| 2 | Собственные нужды котельной, Гкал | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | н/д | 2 798,22 | 2 489,72 |
| 4 | Потери при передаче, Гкал | н/д | 703,03 | 776,39 |
| 5 | Потери при передаче, % к отпуску | н/д | 25% | 31% |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал | н/д | 2 095,19 | 1 713,33 |

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

На основании предоставленных данных предписания не выдавались.

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области используется закрытая система теплоснабжения. Схема подключения к тепловым сетям с непосредственным присоединением СО. Данная схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлена на рис.25.

Рисунок 25 – Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области часть потребителей тепловой энергии оснащены приборами учета тепловой энергии.

Таблица 19 – потребители с приборами учета от котельной АО Карачевский завод «Электродеталь»

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKU-02-B-U1F | отопление | Г. Карачев ул. Луначарского /д199 | 2.10.2015 г | 31.03.2023 г |
| SKU-02-B-U1F | отопление | Г. Карачев ул. Луначарского ж/д197 | 2.10.2015 г | 31.03.2023 г |
| SKU-02-B-U1F | отопление | Г. Карачев ул. Горького ж/д 4 | 2.10.2015 г | 31.03.2023 г |

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба ГУП «Брянсккоммунэнерго» работает в штатном режиме.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской областив г. Карачев ЦТП и насосные станции отсутствуют.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с нормативными документами (ПТЭ (п.4.11.8, 4.12.40), СНиП «Тепловые сети» 2.04.07-86 (п. 12.14), Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления)) должны быть предусмотрены средства защитыот недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействия. В котельных установлены предохранительные клапаны на выходном коллекторе котлов, которые защищают сеть от превышения максимального допустимого давления.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Бесхозяйныетепловыесетивграницахмуниципального образования «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области по представленной информации Администрации городского поселения на момент актуальности схемы теплоснабжения отсутствуют.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Согласно требованиям правил, в системах транспортировки и распределения тепловой энергии — тепловых сетях должны составляться энергетические характеристики (режимные и энергетические) по следующим показателям:

- тепловые потери;

- удельный расход электроэнергии на транспортировки тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

-  потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

- среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

- потери (затраты) сетевой воды.

Далее указанные выше показатели функционирования системы централизованного теплоснабжения будут именоваться «энергетическими характеристиками».

Способы и последовательность составления энергетических характеристик изложены в «Методических указаниях по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «удельный расход электроэнергии».

Энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети (ОЭТС), в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.

Энергетические характеристики позволяют определить нормируемые показатели работы системы теплоснабжения за прошедший отчетный период.

Нормируемое значение каждого из показателей определяется на основании режимов работы системы теплоснабжения, соответствующих принятому графику центрального регулирования отпуска тепловой энергии в ней (графику температур сетевой воды в подающей линии) и расчетным значениям давлений сетевой воды в трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.

Нормируемые значения показателей режима системы теплоснабжения определяются при фактических значениях температуры наружного воздуха с учетом фактических значений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, имевших место на протяжении прошедшего отчетного периода.

Фактические значения показателей режима системы теплоснабжения определяются на основании показаний контрольно-измерительных приборов источника тепловой энергии и насосного оборудования за прошедший отчетный период, с помощью которых находятся температура и расход сетевой воды на источнике тепловой энергии и расход электроэнергии на насосное оборудование.

Технический уровень эксплуатации систем теплоснабжения и оборудования тепловой сети определяется сопоставлением соответствующих фактических показателей их работы с нормативными за отчетный период.

Основными задачами разработки энергетической характеристики тепловых сетей по показателю «тепловые потери» являются определение технически обоснованных нормируемых значений эксплуатационных тепловых потерь в водяных тепловых сетях и проведение объективно¬го анализа их работы. Энергетическая характеристика устанавливает зависимость тепловых потерь от конструктивных характеристик тепловых сетей, режимов их работы, внешних климатических факторов с учетом условий эксплуатации и технического состояния тепловых сетей.

Тепловые потери при транспортировке и распределении тепловой энергии состоят из потерь тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции и потерь тепловой энергии с потерями (затратами) сетевой воды.

К технологическим ПСВ, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы системы теплоснабжения и обусловленным принятыми технологическими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств, относятся:

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления после проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем теплопотребления;

- технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты (которые предусматривают такой слив) в размере, не превышающем установленный техническими условиями;

- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ в размере, не превышающем технически обоснованные значения.

К ПСВ с утечкой относятся:

- технологические потери (затраты) сетевой воды, превышающие технически обоснованные значения;

- ПСВ при нарушении нормальных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с нарушением плотности (повреждениями) тепловой сети или систем теплопотребления и с проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению;

- ПСВ с ее сливом или отбором из тепловой сети или систем теплопотребления на удовлетворение потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмотренных техническими решениями и договорными условиями.

Технически неизбежные в процессе транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки. Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих Правил и устанавливается только в зависимости от внутреннего объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней системах теплопотребления, несмотря на многофункциональную зависимость ПСВ как от общих для всех тепловых сетей и систем теплопотребления показателей и характеристик, так и от местных особенностей эксплуатации систем теплоснабжения.

Нормативные энергетические характеристики должны разрабатываться для каждой системы транспортировки и распределения тепловой энергии с суммарной присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч (1,16 МВт) и более.

ОЭТС периодически не реже 1 раза в год должна проводить сопоставление нормативных энергетических характеристик, выявлять резервы тепловой и электрической энергии и сетевой воды, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

ОЭТС на основе экономической эффективности разработанных мероприятий и сроков их выполнения для каждого последующего года в течение 5 лет после разработки (пересмотра) энергетических характеристик устанавливает задание по степени использования резерва по показателям, для которых выявлены несоответствия нормативных и фактических значений.

Энергетические характеристики тепловых сетей могут разрабатываться как в отдельно, так и в совокупности.

Разработанные (пересмотренные) нормативные энергетические характеристики, подписанные техническими руководителями ОЭТС (перед направлением их на согласование и утверждение в вышестоящие организации), подлежат экспертизе в уполномоченных на это организациях.

После получения положительного отзыва экспертной организации нормативные энергетические характеристи¬ки могут быть согласованы с Ростехнадзором РФ по субъекту Федерации.

Порядок утверждения нормативных энергетических характеристик тепловых сетей устанавливается приказами Минэнерго РФ.

Пересмотр нормативных энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

- по истечении срока действия нормативных энергетических характеристик;

- при изменении нормативно-технических документов;

- в случаях, оговоренных действующими методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспортировки тепловой энергии;

- по результатам обязательного энергетического обследования систем транспортировки тепловой энергии (тепловых сетей).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей используются при обосновании расходов теплосетевых организаций при установлении платы за услуги по передаче тепловой энергии в соответствии с документами Федеральной энергетической комиссии РФ.

ЧАСТЬ 4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В зоне централизованного теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области действуют 11 тепловых источников: котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» (ул. Тургенева, 25, ул. 50 лет Октября. 107/1, ул. Урицкого, 50, ул. Горького, 20Е, ул. Первомайская, 148/1, ул. Кольцова, 38А, ул. Свердлова, 3А), котельная АО «МЕТАКЛЭЙ» ул. Карла Маркса, 15 котельная АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д. 1, котельная в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а и Котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28.

Системы централизованного теплоснабжения закрытая.

Общая установленная мощность системы теплоснабжения указана в таблице 20.

Таблица 20 – максимальные нагрузки источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельных | Установленная мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Карачев, ул. Тургенева, 25 | 17,46 |
| 2 | г. Карачев, ул.50 лет Октября, 107/1 | 1,2 |
| 3 | г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1 | 3,34 |
| 4 | г. Карачев, ул. Кольцова, 38А | 1,188 |
| 5 | г. Карачев, ул. Урицкого,50 | 3,6 |
| 6 | г. Карачев, ул. Свердлова, 3А | 3,6 |
| 7 | г. Карачев, ул. Горького, 20Е | 0,34 |
| 8 | АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса, 15 | 4,14 |
| 9 | АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького, 1 | 21,83 |
| 10 | в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | 1,15 |
| 11 | Котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | 3,4 |

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет:

котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» - 10,363 км, в т.ч. 6,754 км – тепловая сеть и 3,609 км – сеть ГВС;

котельная АО «МЕТАКЛЭЙ» - 2,335 км, в т.ч. 1,51 км – тепловая сеть и 0,825 км – сеть ГВС;

котельная АО Карачевский завод «Электродеталь» - 7,447 км, в т.ч. – 4,5 км – тепловая сеть и 2,947 км – сеть ГВС;

в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а – 2,22 км, в т.ч. 1,88 км – тепловая сеть и 0,34 км – сеть ГВС;

в/г 14 в/ч 55443-БК котельная ул. Кузнечная, 28 – 1,664 км, в т.ч. 1,664 км – тепловая сеть.

ЧАСТЬ 5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице 21.

Таблица 21 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

| Технологические зоны теплоснабжения | Тепловая нагрузка |  | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция, Гкал/час | ГВС, Гкал/час |  |
| г. Карачев, ул. Тургенева, 25 | 6,2170 | 2,0907 | 8,3077 |
| г. Карачев, ул.50 лет Октября, 107/1 | 0,3459 | н/д | 0,3459 |
| г.Карачев, ул. Первомайская, 148/1 | 1,0485 | 0,8761 | 1,9246 |
| г. Карачев, ул. Кольцова, 38А | 0,3469 | 0,2038 | 0,5507 |
| г. Карачев, ул. Урицкого, 50 | 2,5991 | - | 2,5991 |
| г. Карачев, ул. Свердлова, 3А | 1,8555 | 0,6362 | 2,4917 |
| г. Карачев, ул. Горького, 20Е | 0,1080 | 0,0822 | 0,1902 |
| АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса, 15 | 1,3708 | н/д | 1,3708 |
| АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького, 1 | 17,7332 | н/д | 17,7332 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а | 0,9378 | 0,2340 | 1,1718 |
| Котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | н/д | н/д | н/д |

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Данные не предоставлялись.

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

По данным администрации МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области количество случаев применения отопления жилых помещений в жилых домах с использованием источников тепловой энергии (электрические приборы отопления) минимальное.

г) описание величин потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, основанные на анализе тепловых нагрузок потребителей, внесены в таблицу 22.

Таблица 22 – Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах

территориального деления (жилые образования) за отопительный период и за год в целом

| № | Технологические зоны теплоснабжения | 2023 г. потребления т/ энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Карачев, ул. Тургенева, 25 | 12 937,63 |
| 2 | г. Карачев, ул.50 лет Октября, 107/1 | 555,65 |
| 3 | г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1 | 2 143,07 |
| 4 | г. Карачев, ул. Кольцова, 38А | 897,66 |
| 5 | г. Карачев, ул. Урицкого, 50 | 4 153,73 |
| 6 | г. Карачев, ул. Свердлова, 3А | 3 975,33 |
| 7 | г. Карачев, ул. Горького, 20Е | 263,78 |
| 8 | АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса, 15 | 7 174,97 |
| 9 | АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького, 1 | 27 921,00 |
| 10 | в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а | 1 713,33 |

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии утверждены приказом Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки потребителей во всех зонах теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области соответствуют договорным.

ЧАСТЬ 6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной нагрузки по каждому источнику тепловой энергии в структуре централизованного теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области приведены в таблице 23.

Таблица 23 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки

| Наименование теплоисточника (котельная) | Установленная т/мощность, Гкал/ч | Располагаемая т/мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Потери т/мощности в тепловых сетях Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Тургенева, 25 | 17,460 | 10,194 | 10,129 | 0,190 | 8,308 |
| ул.50 лет Октября, 107/1 | 1,200 | 0,969 | 0,966 | 0,019 | 0,346 |
| ул. Первомайская, 148/1 | 3,340 | 2,491 | 2,479 | 0,086 | 1,925 |
| Кольцова, 38А | 1,188 | 0,986 | 0,963 | 0,024 | 0,551 |
| ул. Урицкого, 50 | 3,600 | 3,185 | 3,185 | 0,138 | 2,599 |
| ул. Свердлова, 3А | 3,600 | 2,781 | 2,759 | 0,200 | 2,492 |
| ул. Горького, 20Е | 0,340 | 0,400 | 0,398 | 0,030 | 0,190 |
| АО «МЕТАКЛЭЙ» | 4,140 | 4,385 | 4,319 | 0,156 | 1,371 |
| АО Карачевский завод «Электродеталь» | 21,834 | 19,500 | 19,100 | 0,570 | 17,733 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а | 1,150 | 0,920 | 0,906 | 0,153 | 1,172 |
| в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | 3,400 | 2,670 | 2,643 | н/д | н/д |

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения– по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по источнику тепловой энергии МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области представлена в таблице 24.

Таблица 24 – Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто

| Адрес котельной | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ул. Тургенева, 25 | +9,15228 |
| ул. 50 лет Октября, 107/1 | +0,8541 |
| ул. Первомайская, 148/1 | +1,41541 |
| ул. Кольцова, 38А | +0,637255 |
| ул. Урицкого, 50 | +1,0009 |
| ул. Свердлова, 3А | +1,1083 |
| ул. Горького, 20Е | +0,1498 |
| АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса, 15 | +2,769223 |
| АО Карачевский завод «Электродеталь», ул. Горького, 1 | +4,100844 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а | -0,0218 |
| в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | н/д |

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих   существующие возможности (резервы и дефициты попропускной способности) передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителю разрабатываются в электронной моделе актуальной схемы теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области)

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На момент актуализации (корректировки) схемы теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области дефициты тепловой мощности имеется в в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области существуют резерв тепловой мощности. Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии не предусмотренно. Для реализации расширения технологических зон действия источников тепловой энергии необходима разработка проектной документации на реконструкцию сетей и котельных.

ЧАСТЬ 7 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках. В котельных установлены водоподготовительные установки теплоносителя, за исключением котельной в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев-6а. Подпитка осуществляется от системы холодного водоснабжения. В таблице 25 представлены балансы теплоносителя.

Таблица 25 – Балансы теплоносителя МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области

| Наименование котельной | Показатели | Расход сетевой воды, т/ч |
| --- | --- | --- |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. Тургенева, 25 | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | 6,217 |
|  | Суммарная нагрузка ГВС | 2,091 |
|  | Суммарная нагрузка | 8,308 |
|  | Подпитка (производительность ХВО) | 1,550 |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 107/1 | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | 0,346 |
|  | Суммарная нагрузка ГВС | - |
|  | Суммарная нагрузка | 0,346 |
|  | Подпитка (производительность ХВО) | 0,042 |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1 | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | 1,049 |
|  | Суммарная нагрузка ГВС | 0,876 |
|  | Суммарная нагрузка | 1,925 |
|  | Подпитка (производительность ХВО) | 0,174 |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. Кольцова, 38А | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | 0,347 |
|  | Суммарная нагрузка ГВС | 0,204 |
|  | Суммарная нагрузка | 0,551 |
|  | Подпитка (производительность ХВО) | 0,042 |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. Урицкого, 50 | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | 2,599 |
|  | Суммарная нагрузка ГВС | - |
|  | Суммарная нагрузка | 2,599 |
|  | Подпитка (производительность ХВО) | 0,506 |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. Свердлова, 3А | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | 1,856 |
|  | Суммарная нагрузка ГВС | 0,636 |
|  | Суммарная нагрузка | 2,492 |
|  | Подпитка (производительность ХВО) | 0,420 |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. Горького, 20Е | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | 0,108 |
|  | Суммарная нагрузка ГВС | 0,082 |
|  | Суммарная нагрузка | 0,190 |
|  | Подпитка (производительность ХВО) | 0,044 |
| котельная АО «МЕТАКЛЭЙ» ул. Карла Маркса, 15 | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | 1,371 |
|  | Суммарная нагрузка ГВС | - |
|  | Суммарная нагрузка | 1,371 |
|  | Подпитка (производительность ХВО) | 0,445 |
| котельная АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1 | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | 17,733 |
|  | Суммарная нагрузка ГВС | - |
|  | Суммарная нагрузка | 17,733 |
|  | Подпитка (производительность ХВО) | 2,630 |
| котельная - в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | 0,938 |
|  | Суммарная нагрузка ГВС | 0,234 |
|  | Суммарная нагрузка | 1,172 |
|  | Подпитка (производительность ХВО) | 0,243 |
| котельная - в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | н/д |
|  | Суммарная нагрузка ГВС | н/д |
|  | Суммарная нагрузка | н/д |
|  | Подпитка (производительность ХВО) | 0,400 |

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

ЧАСТЬ 8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В системе централизованного теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области в качестве топлива используются: природный газ. План нормативного расхода топлива на плановую температуру воздуха с учетом собственных нужд и нормативных потерь в сетях представлен в таблице 26.

Таблица 26 – Вид и количество используемого основного топлива 2023 год

| Источник теплснабжения (котельная) | Вид топлива, ед.изм. | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Натуральное топливо,тыс.м3 | Условное топливо,т.у.т. |
| ул. Тургенева, 25 | Природный газ | 2 297,961 | 2 681,72 |
| ул.50 лет Октября, 107/1 | Природный газ | 113,5647 | 132,53 |
| ул. Первомайская, 148/1 | Природный газ | 426,5467 | 497,78 |
| Кольцова, 38А | Природный газ | 158,389 | 184,84 |
| ул. Урицкого, 50 | Природный газ | 774,3016 | 903,61 |
| ул. Свердлова, 3А | Природный газ | 731,2939 | 853,42 |
| ул. Горького, 20Е | Природный газ | 56,85518 | 66,35 |
| АО «МЕТАКЛЭЙ» | Природный газ | 1 060,291 | 1 237,36 |
| АО Карачевский завод «Электродеталь | Природный газ | 4 705,227 | 5491 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а | Природный газ | 344,8158 | 402,4 |
| в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | Природный газ | н/д | н/д |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В котельных г. Карачев не предусмотрено резервное топливо.

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристик топлива в котельных МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области представлено в таблице 27.

Таблица 27 – Характеристики топлива

| Источник | Вид топлива | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Карачевское городское поселение» | Природный газ | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/м3 | 8100-8200 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 0,775 |

г) описание использования местных видов топлива

На котельных МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области используются один вид топлива – природный газ.

д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии    с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На котельных МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области используются один вид топлива – природный газ.

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На котельных МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области используются один вид топлива – природный газ.

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

На момент реализации схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива в городском поселении является природный газ.

ЧАСТЬ 9 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНОБЖЕНИЯ

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в
целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и
качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также
технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по
вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности
безотказной работы следует принимать:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии,
определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик
трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

РБР – вероятности безотказной работы;

PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1- РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по
отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов,
составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощьюпоказателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру краспределению Вейбулла:

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км). При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после
каждого отказа.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка иэксплуатация водяных тепловых сетей».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации
повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в табл.28:

Таблица 28 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з. - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов, равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, поформуле:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способ привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно
абонента

б) частота отключений потребителей

При сборе данных у теплоснабжающих организаций было выявлено, что существующая документация содержит всю необходимую информацию в полном объеме. Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, достаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0 =0,05 1/(год•км). Исходя из этого, в результате расчета, вероятность безаварийной работы основных магистральных участков тепловых сетей МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области составляет 1,0.

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По информации предоставленной теплоснабжающими организациями, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей представлены в главе 1 части 1 разделе а) зоны действия производственных котельных.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан:

а) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (далее - оперативная информация) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления;

б) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации; в) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео-и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов;

г) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация;

д) содействовать федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, при расследовании причин аварийных ситуаций, повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил;

е) организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в пункте 4 настоящих Правил;

ж) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации.

Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, осуществляет передачу оперативной информации незамедлительно, а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, - в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо при отсутствии такой возможности устно по телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме.

Оперативная информация содержит:

а) наименование собственника или иного законного владельца, на объектах которого произошла аварийная ситуация;

б) наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация; в) дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате "ДД.ММ в ЧЧ:ММ");

г) обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия;

д) наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

е) основные технические параметры оборудования (тепловая мощность объекта, на котором произошла аварийная ситуация);

ж) сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

з) причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации);

и) сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей (населенных пунктов), состава отключенного от теплоснабжения оборудования;

к) хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате "ДД.ММ в ЧЧ:ММ"), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления теплоснабжения потребителей;

л) информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации.

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации. В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации. В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, то собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (далее - уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации. Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения уведомления о возникновении последствий. Содержание уведомления о возникновении последствий, а также порядок и способ передачи уведомления о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку и способу передачи оперативной информации.

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта

По информации предоставленной теплоснабжающими организациями, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

ЧАСТЬ 10 ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В таблице 29 представлены параметры себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по котельным ГУП «Брянсккоммунэнерго» в МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области за 2023 год.

Таблица 29.1 – Параметры себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии вМО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области за 2023 год

| Источник теплоснабжения | Основные показатели | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. Тургенева, 25 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 14 229,06 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 330,11 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 13 898,95 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 961,32 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 7% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 12 937,63 |
|  | КПД котельной | % | 80,40 |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 2 297,96 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 2 681,72 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 188,47 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | н/д |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | н/д |
|  | Водоснабжение расход | м3 | н/д |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | н/д |

Таблица 29.2

| Источник теплоснабжения | Основные показатели | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 107/1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 668,38 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 15,51 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 652,87 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 97,22 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 15% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 555,65 |
|  | КПД котельной | % | 80,90 |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 113,56 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 132,53 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 198,29 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | н/д |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | н/д |
|  | Водоснабжение расход | м3 | н/д |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | н/д |

Таблица 29.3

| Источник теплоснабжения | Основные показатели | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2 639,84 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 61,24 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 2 578,60 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 435,53 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 17% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 2 143,07 |
|  | КПД котельной | % | 82,00 |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 426,55 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 497,78 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 188,56 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | н/д |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | н/д |
|  | Водоснабжение расход | м3 | н/д |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | н/д |

Таблица 29.4

| Источник теплоснабжения | Основные показатели | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. Кольцова, 38А | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 046,57 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 24,28 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 1 022,29 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 124,63 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 12% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 897,66 |
|  | КПД котельной | % | 82,00 |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 158,39 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 184,84 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 176,62 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | н/д |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | н/д |
|  | Водоснабжение расход | м3 | н/д |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | н/д |

Таблица 29.5

| Источник теплоснабжения | Основные показатели | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. Урицкого, 50 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4 971,46 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 115,34 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 4 856,12 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 702,39 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 14% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 4 153,73 |
|  | КПД котельной | % | 82,20 |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 774,30 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 903,61 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 181,76 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | н/д |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | н/д |
|  | Водоснабжение расход | м3 | н/д |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | н/д |

Таблица 29.6

| Источник теплоснабжения | Основные показатели | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. Свердлова, 3А | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4 851,33 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 112,55 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 4 738,78 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 763,45 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 16% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 3 975,33 |
|  | КПД котельной | % | 81,90 |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 731,29 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 853,42 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 175,91 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | н/д |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | н/д |
|  | Водоснабжение расход | м3 | н/д |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | н/д |

Таблица 29.7

| Источник теплоснабжения | Основные показатели | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Карачев, ул. Горького, 20Е | Выработка тепловой энергии | Гкал | 418,45 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 9,71 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 408,74 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 144,96 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 35% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 263,78 |
|  | КПД котельной | % | 80,30 |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 56,86 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 66,35 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 158,56 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | н/д |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | н/д |
|  | Водоснабжение расход | м3 | н/д |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | н/д |

Таблица 29.8

| Источник теплоснабжения | Основные показатели | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная АО «МЕТАКЛЭЙ» ул. Карла Маркса, 15 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7 174,97 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 4 497,36 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 7 174,97 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | - |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 0% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 7 174,97 |
|  | КПД котельной | % | 50,00 |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 1 060,29 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 1 237,36 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 172,45 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 361,79 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,05 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 8 034,00 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 2 095,98 |

Таблица 29.9

| Источник теплоснабжения | Основные показатели | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д. 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 31 157,00 |
|  | Собственные нужды | Гкал | н/д |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 30 334,00 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 2 413,00 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 8% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 27 921,00 |
|  | КПД котельной | % | 92,00 |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 4 705,23 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 5 505,12 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 176,69 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 1 407,00 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,05 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 44 243,00 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 2 103,27 |

Таблица 29.10

| Источник теплоснабжения | Основные показатели | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная - в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2 489,72 |
|  | Собственные нужды | Гкал | н/д |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 2 489,72 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 776,39 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 31% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 1 713,33 |
|  | КПД котельной | % | 76,00 |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 344,82 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 403,43 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 162,04 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | н/д |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | н/д |
|  | Водоснабжение расход | м3 | н/д |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 2 081,94 |

ЧАСТЬ 11 ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Для актуализации изменения динамики тарифов принимается базовое значение тарифа 2024 г. В таблице 30 представлена динамика утвержденных тарифов.

Таблица 30 – Динамика утвержденных тарифов с 2021-2024 гг.

| Наименование РСО | Реестр тарифов на тепловую энергию на 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПА | Прочие потребители |  | Население (с НДС) |  |
|  |  | 01.01.21-30.06.21 | 01.07.21-31.12.21 | 01.01.21-30.06.21 | 01.07.21-31.12.21 |
| АО «МЕТАКЛЭЙ» | 31/198-т | 1 968,47 | 2 031,02 | 2 362,16 | 2 437,22 |
| АО Карачевский завод «Электродеталь» | 31/199-т | 1 965,50 | 2 022,49 | 2 358,60 | 2 426,99 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | 31/248-т | 1 936,92 | 2 001,87 | 2 324,30 | 2 402,24 |
| в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | 31/248-т | 1 913,33 | 1 963,66 | 2 296,00 | 2 356,39 |

Таблица 30.1

| Наименование РСО | Реестр тарифов на тепловую энергию на 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПА | Прочие потребители |  | Население (с НДС) |  |
|  |  | 01.01.22-30.06.22 | 01.07.22-31.12.22 | 01.01.22-30.06.22 | 01.07.22-31.12.22 |
| АО «МЕТАКЛЭЙ» | 34/ 223-т | 2 031,02 | 2 095,98 | 2 437,22 | 2 515,18 |
| АО Карачевский завод «Электродеталь» | 34/ 224-т | 2 022,49 | 2 103,27 | 2 426,99 | 2 523,92 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | 34/269-т | 2 001,87 | 2 081,94 | 2 402,24 | 2 498,33 |
| в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | 34/269-т | 1 963,66 | 2 042,20 | 2 356,39 | 2 450,64 |

Таблица 30.2

| Наименование РСО | Реестр тарифов на тепловую энергию на 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПА | Прочие потребители |  | Население (с НДС) |  |
|  |  | 01.01.23-30.06.23 | 01.07.23-31.12.23 | 01.01.23-30.06.23 | 01.07.23-31.12.23 |
| АО «МЕТАКЛЭЙ» | 34-2/57-т | 2 095,98 | 2 260,61 | 2 515,18 | 2 712,73 |
| АО Карачевский завод «Электродеталь» | 34-2/74-т | 2 103,27 | 2 278,95 | 2 523,92 | 2 734,74 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | 34-2/95-т | 2 081,94 | 2 240,08 | 2 498,33 | 2 688,10 |
| в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | 34-2/95-т | 2 042,20 | 2 216,03 | 2 450,64 | 2 659,24 |

Таблица 30.3

| Наименование РСО | Реестр тарифов на тепловую энергию на 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПА | Прочие потребители |  | Население (с НДС) |  |
|  |  | 01.01.24-30.06.24 | 01.07.24-31.12.24 | 01.01.24-30.06.24 | 01.07.24-31.12.24 |
| АО «МЕТАКЛЭЙ» | 31-2/65-т | 2 260,61 | 2 486,60 | 2 712,73 | 2 983,92 |
| АО Карачевский завод «Электродеталь» | 31-2/27-т | 2 278,95 | 2 498,03 | 2 734,74 | 2 997,64 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | 31-2/97-т | 2 240,08 | 2 470,81 | 2 688,10 | 2 964,97 |
| в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | 31-2/97-т | 2 216,03 | 2 446,49 | 2 659,24 | 2 935,79 |

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения тариф составил:

Таблица 30.4

| Наименование РСО | Реестр тарифов на тепловую энергию на 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПА | Прочие потребители |  | Население (с НДС) |  |
|  |  | 01.01.24-30.06.24 | 01.07.24-31.12.24 | 01.01.24-30.06.24 | 01.07.24-31.12.24 |
| АО «МЕТАКЛЭЙ» | 31-2/65-т | 2 260,61 | 2 486,60 | 2 712,73 | 2 983,92 |
| АО Карачевский завод «Электродеталь» | 31-2/27-т | 2 278,95 | 2 498,03 | 2 734,74 | 2 997,64 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | 31-2/97-т | 2 240,08 | 2 470,81 | 2 688,10 | 2 964,97 |
| в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | 31-2/97-т | 2 216,03 | 2 446,49 | 2 659,24 | 2 935,79 |

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области и тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора оподключении.

г) описание плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

1. Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

2. В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного в соответствии с правилами и тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода.

3. В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами, указанными в части 1 настоящей статьи, выше тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается на основании графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами но не ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действовавшего на дату окончания переходного периода.

4. В случае, если в системе теплоснабжения на дату окончания переходного периода предусмотрена дифференциация тарифов на тепловую энергию (мощность) с разбивкой по категориям потребителей, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами сопоставляется с тарифами на тепловую энергию (мощность) с учетом указанной дифференциации и утверждается в порядке с разбивкой для каждой категории потребителей.

5. График поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами, разрабатывается в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными Правительством Российской Федерации, однократно утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на срок не более чем пять лет, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, на срок не более чем десять лет и изменению не подлежит.

6. Информация об утвержденном предельном уровне цены на тепловую энергию (мощность) публикуется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти дней с даты утверждения и направляется в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, единую теплоснабжающую организацию.

Динамика роста тарифа на тепловую энергию указаны в таблицах 32 -33 данного раздела актуализированной схемы теплоснабжения.

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения – это населённые пункты, городские округа, в которых цены на тепловую энергию для потребителей, поставляемую единой теплоснабжающей организацией (ЕТО), ограничены предельным уровнем.

К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения. Совместное обращение об отнесении поселения к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

ЧАСТЬ 12 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В настоящее время существуют следующие проблемы организации качественного теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области:

- высокая изношенность тепловых сетей;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии у большинства потребителей;

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из анализа существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- участки тепловых сетей со сроком службы более 30 лет;

- отсутствуют резервированные участки (пропускная способность трубопроводов).

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Ориентировочный эксплуатационный срок сетей теплоснабжения в МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области составляет более 20 лет. Капитальный ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным планом. Внутриквартальные сети имеют пропускную способность, рассчитанную под существующую систему, поэтому не позволяют обеспечить подключение новых потребителей к существующей системе.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не имеется.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице 31.

Таблица 31.1 – потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачев, ул. Тургенева, 25 |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | Советская ул, дом № 68 | 0,3674 |  |
| 2 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 88 | 0,0045 |  |
| 3 | Жилой дом | ул. К.Либкнехта 52A | 0,012 | 0,0121 |
| 4 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 52В | 0,0062 | 0,00174 |
| 5 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 46 | 0,0078 | 0,00348 |
| 6 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 31 |  | 0,1888 |
| 7 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 23 |  | 0,1412 |
| 8 | Жилой дом | Карла Маркса ул, дом № 18 |  | 0,1734 |
| 9 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 25 |  | 0,1648 |
| 10 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 29 |  | 0,0120 |
| 11 | Жилой дом | Советская ул, дом № 74 | 0,037 |  |
| 12 | Жилой дом | Советская ул, дом № 76 | 0,0396 |  |
| 13 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 1 | 0,2466 |  |
| 14 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 9 | 0,2396 |  |
| 15 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 123 | 0,2821 |  |
| 16 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 31 | 0,3337 |  |
| 17 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 127 | 0,2504 |  |
| 18 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 23 | 0,2059 |  |
| 19 | Жилой дом | Советская ул, дом № 72 | 0,0368 |  |
| 20 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 139 | 0,0488 |  |
| 21 | Жилой дом | Карла Маркса ул, дом № 18 | 0,2803 |  |
| 22 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 25 | 0,2889 |  |
| 23 | Жилой дом | Советская ул, дом № 53А | 0,2772 |  |
| 24 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 121 | 0,2536 |  |
| 25 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 7 | 0,2475 |  |
| 26 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 5 | 0,0619 |  |
| 27 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 29 | 0,0289 |  |
| 28 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 125 | 0,1971 |  |
| 29 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 3 | 0,1087 |  |
| 30 | Жилой дом | Карла Либкнехта ул, дом № 27 | 0,3027 | 0,1897 |
| 31 | Жилой дом | Карла Маркса ул, дом № 20 | 0,2925 | 0,179 |
| 32 | Жилой дом | Тургенева ул, дом № 34 | 0,3259 | 0,1931 |
| 33 | библиотека | Свердлова пер, дом № 2 | 0,0595 |  |
| 34 | Ддом культуры | Советская ул, дом № 66А | 0,2425 |  |
| 35 | Детский сад | Карла Маркса ул, дом № 26А | 0,2449 | 0,3841 |
| 36 | Школа | Карла Либкнехта ул, дом № 34 | 0,426 | 0,1148 |
| 37 | Администрация+гаражи | Советская ул, дом № 64 | 0,2189 |  |
| 38 | Офис+ Магазин "Продукты" | Тургенева ул, дом № 9 | 0,0032 |  |
| 39 | База | Тургенева ул, дом № 25 | 0,0285 | 0,1144 |
| 40 | Нежилое помещение | Первомайская ул, дом № 127 | 0,0044 |  |
| 41 | Баня | Карла Маркса ул, дом № 38Б | 0,0855 | 0,2181 |
| 42 | Нежилое помещение | Тургенева ул, дом № 7 | 0,0081 |  |
| 43 | Магазин "Книги" | Советская ул, дом № 53А | 0,0162 |  |
| 44 | Магазин | Советская ул, дом № 68 | 0,0024 |  |
| 45 | Магазин | Карла Либкнехта ул, дом № 29 | 0,0241 |  |
| 46 | РОВД | Советская ул, дом № 59 | 0,033 |  |
| 47 | Адм. помещение | Ленина ул, дом № 36 | 0,0136 |  |
| 48 | Гараж | Советская ул; квартал 25 | 0,0075 |  |
| 49 | Гараж прокуратуры | Первомайская ул, дом № 90 | 0,0023 |  |
| 50 | Прокуратура | Первомайская ул, дом № 90А | 0,0076 |  |
| 51 | Нежилое помещение | Ленина ул, дом № 36 | 0,0024 |  |
| 52 | Гараж | Советская ул, дом № 64 | 0,0028 |  |

Таблица 31.2. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачев ул. 50 лет Октября 107/1 |  |  |  |  |
| 1 | Универмаг | 50 лет Октября ул, дом № 107 | 0,0828 |  |
| 2 | Магазин "Славутич" | Советская ул, дом № 53В | 0,0048 |  |
| 3 | Ресторан "Снежить" | Советская ул, дом № 53 | 0,0903 |  |
| 4 | Склад | Советская ул, дом № 53 | 0,0086 |  |
| 5 | Административное здание | Советская ул, дом № 53 | 0,0316 |  |
| 6 | Гараж РУПС | Советская ул, дом № 53 | 0,0235 |  |
| 7 | Административное здание | Советская ул, дом № 53 | 0,0851 |  |
| 8 | Гаражи связьинформ | Советская ул, дом № 53 | 0,0132 |  |
| 9 | Дизельная | Советская ул, дом № 53 | 0,006 |  |

Таблица 31.3. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачев ул. Первомайская, 148/1 |  |  |  |  |
| 1 | АНИСИН А.В. | Пролетарская ул, дом № 40Д,кв.2 | 0,0044 | 0,00348 |
| 2 | БУРЛАЧЕНКО К.А. | Пролетарская ул, дом № 40В, в.1 | 0,0032 | 0,00174 |
| 3 | ВАСИЛЬЕВА Н.В. | Пролетарская ул, дом № 40Д, в.1 | 0,0039 | 0,00521 |
| 4 | ДИВНЕНКО Г.Н. | Пролетарская ул, дом № 40Д,кв.3 | 0,0045 | 0,00174 |
| 5 | МИРОНОВА С.А. | Пролетарская ул, дом № 40В, в.2 |  | 0,00174 |
| 6 | ФОМИНА З.В. | Пролетарская ул, дом № 40В, в.3 |  | 0,00348 |
| 7 | Гараж | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0274 |  |
| 8 | Дезинфекторская | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0098 |  |
| 9 | Инфекционное отделение | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0831 | 0,0227 |
| 10 | Лечебный корпус | Первомайская ул, дом № 148 | 0,3400 | 0,1040 |
| 11 | Морг | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0167 | 0,0037 |
| 12 | Пищеблок | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0364 | 0,0537 |
| 13 | Подвалы | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0469 | 0,04 |
| 14 | Поликлиника | Первомайская ул, дом № 148 | 0,1025 |  |
| 15 | Прачечная | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0496 | 0,1037 |
| 16 | Ст.скорой помощи | Первомайская ул, дом № 148 | 0,0034 |  |
| 17 | Центральный корпус | Первомайская ул, дом № 148 | 0,3167 | 0,5309 |

Таблица 31.4. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачев ул. Кольцова,38А |  |  |  |  |
| 1 | Школа | Кольцова ул, дом № 36А | 0,2425 | 0,0118 |
| 2 | Гараж дома ребенка | Кольцова ул, дом № 38 | 0,0053 | 0,002645 |
| 3 | Здание дом ребенка | Кольцова ул, дом № 38 | 0,0898 | 0,1394 |
| 4 | Прачечная | Кольцова ул, дом № 38 | 0,0027 | 0,0474 |
| 5 | Пристройка прачечной | Кольцова ул, дом № 38 | 0,0028 |  |
| 6 | Склад | Кольцова ул, дом № 38 | 0,0038 | 0,0026 |

Таблица 31.5. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачев ул. Урицкого, 50 |  |  |  |  |
| 1 | АНОХИНА Л.П. | Первомайская ул, дом № 153, кв.2 | 0,0039 |  |
| 2 | СТЕПАНОВА Т.В. | Первомайская ул, дом № 153, кв.1 | 0,0036 |  |
| 3 | Жилой дом | Ленина ул, дом № 51А | 0,1508 |  |
| 4 | Жилой дом | Ленина ул, дом № 28 | 0,2144 |  |
| 5 | Жилой дом | Урицкого ул, дом № 58 | 0,1451 |  |
| 6 | Жилой дом | Урицкого ул, дом № 65А | 0,1807 |  |
| 7 | Жилой дом | Дзержинского ул, дом № 6 | 0,248 |  |
| 8 | Жилой дом | Дзержинского ул, дом № 10 | 0,2619 |  |
| 9 | Жилой дом | Дзержинского ул, дом № 8 | 0,2376 |  |
| 10 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 147 | 0,2137 |  |
| 11 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 145 | 0,1794 |  |
| 12 | Детский сад | Дзержинского ул, дом № 12 | 0,0867 |  |
| 13 | Гараж | Володарского ул, дом № 80 | 0,0044 |  |
| 14 | Школа искусств | Володарского ул, дом № 80 | 0,0322 |  |
| 15 | Сарай | Володарского ул, дом № 80 | 0,0016 |  |
| 16 | Мастерские | Дзержинского ул, дом № 28 | 0,0158 |  |
| 17 | Спортзал | Дзержинского ул, дом № 28 | 0,0206 |  |
| 18 | Школа | Дзержинского ул, дом № 28 | 0,0981 |  |
| 19 | Школа | Дзержинского ул, дом № 28 | 0,1457 |  |
| 20 | Нежилое помещение | Дзержинского ул, дом № 4 | 0,0107 |  |
| 21 | Помещение | Дзержинского ул, дом № 10 | 0,0166 |  |
| 22 | Нежилое помещение | Первомайская ул, дом № 145 | 0,0053 |  |
| 23 | Гараж | Ленина ул, дом № 51 | 0,0892 |  |
| 24 | Пожарная часть | Ленина ул, дом № 51 | 0,1125 |  |
| 26 | Аптека №10 | Ленина ул, дом № 28 | 0,0428 |  |
| 27 | Магазин "Ермак" | Первомайская ул, дом № 145 | 0,0051 |  |
| 29 | Отдел статистики | Дзержинского ул, дом № 4 | 0,0043 |  |
| 30 | Народный суд | Ленина ул, дом № 30 | 0,0684 |  |

Таблица 31.6. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачев ул. Горького, 20Е |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | Пролетарская ул, дом № 27А | 0,0726 | 0,0679 |
| 2 | Детский сад - ясли | Пролетарская ул, дом № 27А | 0,0221 |  |
| 3 | Мастеркие | Пролетарская ул, дом № 27А | 0,0006 |  |
| 4 | Прачечная | Пролетарская ул, дом № 27А | 0,0052 | 0,0143 |
| 5 | Столовая | Пролетарская ул, дом № 27А | 0,0075 |  |

Таблица 31.7. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Потребители | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачев ул. Свердлова, 3А |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | Ленина ул, дом № 53 | 0,1424 |  |
| 2 | Жилой дом | Свердлова ул, дом № 1 | 0,1302 |  |
| 3 | Жилой дом | Свердлова ул, дом № 3 | 0,2389 |  |
| 4 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 92 | 0,1102 |  |
| 5 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 94 | 0,1101 |  |
| 6 | Жилой дом | Свердлова ул, дом № 31 | 0,302 | 0,1834 |
| 7 | Жилой дом | Урицкого ул, дом № 60 | 0,174 |  |
| 8 | Жилой дом | Первомайская ул, дом № 96 | 0,1129 |  |
| 9 | Жилой дом | Володарского ул, дом № 84 | 0,1843 | 0,1598 |
| 10 | Жилой дом | Свердлова ул, дом № 2 | 0,0154 |  |
| 11 | Бассейн | Белинского ул, дом № 57А |  | 0,100 |
| 12 | Детский сад | Белинского ул, дом № 57А | 0,1759 | 0,183 |
| 13 | Помещение магазина № 28 | Свердлова ул, дом № 3 | 0,0082 |  |
| 14 | Детская поликлиника | Свердлова ул | 0,0808 | 0,010 |
| 15 | Офис | Свердлова ул, дом № 3 | 0,0085 |  |
| 16 | Магазин | Свердлова ул, дом № 1 | 0,0061 |  |
| 17 | Гастроном | Первомайская ул, дом № 94 | 0,0294 |  |
| 18 | Магазин "Овощи" | Первомайская ул, дом № 94 | 0,0068 |  |
| 19 | Магазин | Первомайская ул, дом № 94 | 0,0056 |  |
| 20 | Магазин НОСОВА Е. | Первомайская ул, дом № 92 | 0,0032 |  |
| 21 | Мастерские | дом № 94Б | 0,0106 |  |

Таблица 31.8. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Расход воды на ГВС, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | котельная г. Карачев АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса, 15 |  |  |
| 1 | ул. К. Маркса, д.1 – ж/д | 0,01487 |  |
| 2 | ул. Кузнечная, д.1 – ж/д | 0,02477 | 92 |
| 3 | ул. Советская, д.62 – ж/д | 0,02214 |  |
| 4 | ул. Советская, д.62 – ИП Пашкова Т.В., ИП Фейгин С.В., гр. Романова В.В., гр. Бекерова Ф.М. | 0,00954 |  |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д.78 – ж/д | 0,17900 | 264 |
| 6 | ул. 50 лет Октября, д.78 – ИП Носова Е.А., Управление ЗАГС | 0,00073 |  |
| 7 | ул. Федюнинского, д.2 – МБУ ДО Карачевский ДДТ | 0,05229 |  |
| 8 | ул. Кузнечная, д.1а – ДЮСШ-ФОК | 0,01039 |  |
| 9 | ул. Красная площадь, д.1 – МУП Карачевский городской водоканал | 0,01544 |  |
| 10 | ул. Советская, д.58 – ООО «Центромебель» | 0,079347 |  |
| 11 | ул. 50 лет Октября, д.99 – ООО «Центромебель» | 0,04045 |  |
| 12 | ул. Советская, д.58 – ИП Штепа Д.В. ТЦ Металлист + торговые павильоны | 0,09467 |  |
| 13 | ул. Советская, д.58/1 – ИП Машуров М.М. | 0,03882 |  |
| 14 | ул. К. Маркса, д.15 – АО «МЕТАКЛЭЙ» | 0,78832 |  |
| 15 | Собственное потребление АО "МЕТАКЛЭЙ" | 1,30025 |  |

Таблица 31.9. –Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Расход воды на ГВС, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная г. Карачев, АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д. 1 |  |  |  |
| 1 | ул. Горького 2 | 0,32392 |  |
| 2 | ул. Горького 4 | 0,32392 |  |
| 3 | ул. Горького 19а | 0,181744 | 1954 |
| 4 | ул. Луначарского 195 | 0,206958 |  |
| 5 | ул. Луначарского 197 | 0,208547 |  |
| 6 | ул. Луначарского 199 | 0,206958 |  |
| 7 | ул. Луначарского 201 | 0,206958 |  |
| 8 | ул. Октябрьская 96 | 0,05009 |  |
| 9 | ул. Октябрьская 98 | 0,088555 |  |
| 10 | ул. Октябрьская 100 | 0,082257 |  |
| 11 | ул. Октябрьская 104 | 0,082525 |  |
| 12 | ул. Октябрьская 106 | 0,079035 |  |
| 13 | ул. Пролетарская 1 | 0,288157 |  |
| 14 | ул. Пролетарская 11 | 0,181744 | 2075 |
| 15 | Д/сад «Мишутка», ул. Горького 17а | 0,186289 | 2580 |
| 16 | Д/сад «Золотая рыбка» ул. Горького 19 | 0,167459 | 2822 |
| 17 | Карачевский Филиал Орловского госуниверситета им.И.С.Тургенева | 0,39178 | 814 |
| 18 | Филиалы КООП РАЙПО, магазин | 0,013 |  |
| 19 | г. Карачев ул.Горького 1 | 0,01 |  |
| АО Карачевский завод «Электродеталь» |  |  |  |
| 20 | Инженерный корпус | 0,28007 | 2417 |
| 21 | Трехэтажная вставка | 0,0397 | 0 |
| 22 | Лабораторный корпус с галереей | 0,15953 | 400 |
| 23 | Установка ГВС | 0,03293 | 200 |
| 24 | Компрессорная | 0,12954 | 0 |
| 25 | Насосная станция оборотного водоснабжения | 0,03087 | 0 |
| 26 | Растворный узел | 0,05393 | 400 |
| 27 | Станция нейтрализации | 0,17097 | 400 |
| 28 | Насосная станция перекачки | 0,02397 | 0 |
| 29 | Цементатор | 0,01501 | 0 |
| 30 | Жестяная мастерская | 0,03305 | 0 |
| 31 | Склад химии | 0,03939 | 0 |
| 32 | Склад соли | 0,01060 | 0 |
| 33 | Главный корпус | 2,54106 | 5180 |
| 34 | Материальный склад | 0,32361 | 0 |
| 35 | Инструментальный корпус с АБЧ | 2,03646 | 3000 |
| 36 | Гальванический корпус | 4,69809 | 5000 |
| 37 | Литейный корпус | 0,61229 | 2500 |
| 38 | Корпус сборочного цеха | 0,94140 | 2500 |
| 39 | Электросварочная мастерская | 0,22048 | 400 |
| 40 | ГРП | 0,00599 | 0 |
| 41 | Котельная с дымовой трубой | 0,04273 | 100 |
| 42 | Тарный участок | 0,03399 | 50 |
| 43 | Склад ГО | 0,16330 | 50 |
| 44 | Депо электротокарное | 0,12691 | 50 |
| 45 | Корпус модуль-гараж | 0,38783 | 500 |
| 46 | Корпус модуль с АБП | 0,58599 | 100 |
| 47 | Мастерская ТСЦ и РСЦ | 0,16667 | 600 |
| 48 | Склад стройматериалов | 0,04287 | 0 |
| 49 | Столярная мастерская | 0,13951 | 300 |
| 50 | Пожарное Депо | 0,09028 | 600 |
| 51 | Пост охраны | 0,00078 | 0 |
| 52 | Насосная ХВС | 0,02461 | 0 |
| 53 | Столовая | 0,24885 | 2000 |

Таблица 31.10. – объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а |  |  |  |
| 1 | Комплексное здание | 0,1466 |  |
| 2 | Клуб | 0,0309 |  |
| 3 | Техническое здание | 0,1135 |  |
| 4 | Аппаратная | 0,1258 |  |
| 5 | Электростанция | 0,0733 |  |
| 6 | ТП-1 | 0,0196 |  |
| 7 | Водонасосная станция | 0,0096 |  |
| 8 | Водонасосная станция | 0,0096 |  |
| 9 | Баня-прачечная | 0,0057 | 0,0094 |
| 10 | Гараж | 0,0423 |  |
| 11 | Склад техимущества | 0,0182 |  |
| 12 | Контрольно пропускной пункт | 0,0028 |  |
| 13 | Склад | 0,0338 |  |
| 14 | Караульное помещение | 0,0114 |  |
| 15 | Котельная | 0,0067 |  |
| 16 | Жилой дом | 0,1520 | 0,2246 |
| 17 | Жилой дом | 0,0680 |  |
| 18 | Жилой дом | 0,0680 |  |

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с этапами реализации Генплана (положение о территориальном планировании) новые объекты социальной сферы не планируются к введению на территории МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области до 2026 года и на расчетный срок до 2036 года.

Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области до 2026 г. и на расчетный срок до 2036 г.  не планируется.

Жилой фонд Карачевского городского поселения составляет 667 тыс. м2, из них 489 тыс. м2 -  городской жилой фонд, 178 тыс. м2 -  сельский жилой фонд.

Средняя жилобеспеченность – 26 м2/чел.

Таблица 32–характеристика жилого фонда

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Поселение целиком | Город отдельно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 667 | 489 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 413 | 266 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 252 | 222 |
|  | Специализированный (общежитие) |  | 1,1 | 0,4 |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | 1,0 | 0,9 |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | 20 | 18 |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 667 | 489 |
|  |  |  | 24 | 24 |
|  | частная |  | 640 | 463 |
|  | муниципальная |  | 1,7 | 1,5 |
|  | общественная |  | 1,1 | 0,4 |

Порядка 98% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой. Жилобеспеченность средняя.  В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как высокую.

Котельные МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения наладки тепловых сетей).

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения практически не увеличится.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития.

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Нормирование потребления тепловой энергии каждого технологического процесса (потребителя) не осуществляется. В данном случае спрогнозировать перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не представляется возможным. В качестве рекомендации предлагается оборудовать приборами учета тепловой энергии ввода тепловой энергии, от которых осуществляется покрытие технологических нагрузок с последующей оценкой удельных показателей потребления тепловой энергии на каждый технологический процесс и разработкой этих перспективных показателей.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в главе 2 разделе в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию,  согласованных  с  требованиями к энергетической эффективностиобъектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель:

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». Перспективные площади социально-значимых потребителей, для которых могут быть установлены льготные тарифы на тепловую энергию, оцениваются в количестве 5% от планируемого ввода в эксплуатацию жилых зданий.

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения:

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (ОКК) в сфере теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки тепловой энергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания привлеченных инвестиций.

Основные параметры формирования долгосрочной цены:

-обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

в необходимой валовой выручке (НВВ) для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

- в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли;

- суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных   отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

- необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

- обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных

проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Если перечисленные выше условия не будут выполнены - достичь договорённости сторон по условиям и цене поставки тепловой энергии, будет затруднительно. Свободные долгосрочные договоры могут заключаться в расчете на разработку и реализацию инвестиционной программы по реконструкции тепловых сетей.

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене:

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП); не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету      при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

- тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

- для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7;

- срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

- рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений – ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

- устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

- осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).

Доступна данная финансовая модель – для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

Использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса вызывает сомнение.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

При разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов рекомендуется разработать электронную модель системы теплоснабжения для моделирования различных эксплуатационных ситуаций на тепловых сетях и объектах теплоснабжения.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы тепловых мощностей котельных и перспективные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в таблице 33. Значения подключенных нагрузок на расчетный период является актуальной. Исходя из материалов Генерального плана, прирост подключенных тепловых нагрузокне планируется.

Таблица 33 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Текущее положение |  |  |  | Расчетный период до 2036 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловоймощности, Гкал/ч |
| ул. Тургенева, 25 | 17,46 | 10,19 | 0,19 | 10,13 | 6,22 | 2,09 | 8,31 | 9,15 | 6,22 | 2,09 | 8,31 | 9,15 |
| ул.50 лет Октября, 107/1 | 1,20 | 0,97 | 0,02 | 0,97 | 0,35 | - | 0,35 | 0,85 | 0,35 | - | 0,35 | 0,85 |
| ул. Первомайская, 148/1 | 3,34 | 2,49 | 0,09 | 2,48 | 1,05 | 0,88 | 1,92 | 1,42 | 1,05 | 0,88 | 1,92 | 1,42 |
| ул. Кольцова,38А | 1,19 | 0,99 | 0,02 | 0,96 | 0,35 | 0,20 | 0,55 | 0,64 | 0,35 | 0,20 | 0,55 | 0,64 |
| ул. Урицкого, 50 | 3,60 | 3,19 | 0,14 | 3,19 | 2,60 | - | 2,60 | 1,00 | 2,60 | - | 2,60 | 1,00 |
| ул. Свердлова, 3А | 3,60 | 2,78 | 0,20 | 2,76 | 1,86 | 0,64 | 2,49 | 1,11 | 1,86 | 0,64 | 2,49 | 1,11 |
| ул. Горького, 20Е | 0,34 | 0,40 | 0,03 | 0,40 | 0,11 | 0,08 | 0,19 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,19 | 0,15 |
| АО «МЕТАКЛЭЙ» | 4,14 | 4,39 | 0,16 | 4,32 | 1,37 | - | 1,37 | 2,77 | 1,37 | - | 1,37 | 2,77 |
| АО Карачевский завод «Электродеталь» | 21,83 | 19,50 | 0,57 | 19,10 | 17,73 | - | 17,73 | 4,10 | 17,73 | - | 17,73 | 4,10 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а | 1,15 | 0,92 | 0,15 | 0,91 | 0,94 | 0,23 | 1,17 | -0,02 | 0,94 | 0,23 | 1,17 | -0,02 |

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На данный момент отсутствует какая-либо проектная и предпроектная документация по подключению перспективных потребителей к существующим сетям теплоснабжения. Гидравлический расчет с целью определения возможности подключения потребителя входит в состав работ при разработке проектной документации на подключение.

Исходя из текущего состояния тепловых сетей котельных МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области, можно сделать вывод о достаточной пропускной способности магистральных тепловых трасс.

Рекомендуется ГУП «Брянсккоммунэнеро», АО Карачевский завод «Электродеталь», АО «МЕТАКЛЭЙ», в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а, в/г 14 в/ч 55443-БК производить гидравлический расчет при всех изменениях тепловых нагрузок у потребителей (отключение от централизованного отопления и переход на индивидуальные источники тепловой энергии или подключение новых потребителей).

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Данные о дефиците/профиците тепловой мощности представлены в главе 4 разделе а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой

извыделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов).

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

1 Вариант.

Проведение реконструкции котельной в г. Карачев, ул. Горького, 20Е. Предположителные затраты на реконструкцию котельной составят 2400,0 млн. рулей. Произвести замену существующих котлов НР-18 на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных.

Произвести замену существующих котлов на котельных ул. 50 лет Октября. 107/1, ул. Урицкого, 50, ул. Первомайская, 148/1, ул. Кольцова, 38А и ул. Свердлова, 3А на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных и перспективных нагрузок тепловой энергии. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановойизоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

2 Вариант.

Реконструкция котельной по ул. Горького, 20Е, замена котлов с более низким КПД и реконструкция тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будутухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельной, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

С учетом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развитие систем теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области можно сделать технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения города Карачев предлагается вариант 1 предусматривающий реконструкцию котельной по ул. Горького, 20Е и реконструкция тепловых сетей. Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

а) расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 34 представлены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (2036 год).

Таблица 34 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (2036 год).

| № п/п | Наименование технологической зоны | Балансы теплоносителя на расчетный период (2036 год), т/ч | Объем аварийной подпитки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Карачев, ул. Тургенева, 25 | 253,88 | 1,55 |
| 2 | г. Карачев, ул.50 лет Октября, 107/1 | 13,84 | 0,042 |
| 3 | г.Карачев, ул.Первомайская, 148/1 | 35,01 | 0,174 |
| 4 | г. Карачев, ул. Кольцова,38А | 13,88 | 0,042 |
| 5 | г. Карачев, ул. Урицкого,50 | 103,96 | 0,506 |
| 6 | г. Карачев, ул. Свердлова, 3А | 74,22 | 0,42 |
| 7 | г. Карачев, ул. Горького, 20Е | 4,32 | 0,044 |
| 8 | АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса,15 | 54,83 | 0,445 |
| 9 | АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1 | 729,29 | 2,63 |
| 10 | в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | 37,47 | 0,243 |
| 11 | котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | - | 0,4 |

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области централизованное снабжение горячей водой населения производится при закрытой системе теплоснабжения.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы отсутствуют.

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Подпитка тепловой сети производится химочищенной водой.

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Подпитка тепловой сети производится химочищенной водой.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки, к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «Отеплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаютсяправилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию   системы   теплоснабжения   и   снятию   технических   ограничений, обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил не дискриминационного доступак товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образомв теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно вперспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно вслучаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловыхсетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в - рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологическихцелях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" предусматривает, что система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности (подп. 21 п. 2 ст. 2); параметры и другие характеристики систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования и быть согласованным с теплоснабжающей организацией, так как затрагивает общедомовую инженерную систему отопления.

п. 15 ст. 14 ФЗ от 27.07.2010 г. N190-ФЗ "О теплоснабжении".

Статья 14. Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

п.15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Теплоснабжение многоквартирного жилого дома является централизованным. В данном случае, отключение квартиры от общей системы отопления с установкой газового котла, предусматривает изменение общедомовой инженерной системы отопления.

Поскольку система центрального отопления дома относится к общему имуществу, то согласно п. 3 ст. 36, п. 2 ст. 40, ст. 44 ЖК РФ, реконструкция этого имущества путем его уменьшения, изменения назначения или присоединение к имуществу одного из собственников возможны только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению, как для жилых, так и для нежилых помещений многоквартирного дома определен пунктом 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила N 354).

Правилами N 354 не предусмотрен механизм расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, отдельные помещения которых в предусмотренном законодательством Российской    Федерации порядке отключены от централизованной системы отопления.

Согласно пункту 1.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасностизданий и сооружений" система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности (подпункт 21 пункта 2 статьи 2); параметры и другие характеристики систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации.

Действующим законодательством Российской Федерации определены обязательные нормы для принятия решения потребителями о смене способа обеспечения теплоснабжения, в том числе требования к индивидуальным квартирным источникам тепловой энергии, которые допускается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствует.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зоны действия, существующего источника тепловой энергии, не предусматривается.

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Не предусматривается из-за отсутствия в поселении источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Не предусматривается.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Не предусматривается.

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии. Обоснованием для данной концепции обеспечения тепловой энергией населения является большая разрозненность зон застройки, низкая тепловая нагрузка перспективных потребителей, неэффективность использования централизованного теплоснабжения для малоэтажного жилья.

м) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии были рассчитаны в соответствии со СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, балансы приведены в разделе 2. На основе Генерального плана МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области были взяты площади приростов строительных фондов. В связи с нестабильной экономической ситуацией в РФ в перспективе Генерального плана возможны изменения.

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии, а также местные виды топлива отсутствуют.

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Объемы тепловой энергии на данных территориях не требуются.

п) результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения

Так как не планируется подключение тепловых нагрузок к котельным МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области, то в перспективе эффективные радиусы существующих котельных не изменятся.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» (ул. Тургенева, 25, ул. 50 лет Октября, 107/1, ул. Урицкого, 50, ул. Первомайская, 148/1, ул. Кольцова, 38А), котельной АО «МЕТАКЛЭЙ» и котельной АО Карачевский завод «Электродеталь» покажет объективные значения масштабов данной зоны теплоснабжения в целом. Расчет оптимального радиуса представлен в таблице 35.

Таблица 35.1–  Расчет оптимального радиуса котельной ул. Тургенева, 25

| Площадь, км2 | 0,276 |
| --- | --- |
| Кол-во абонентов | 52 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 188,41 |
| Стоимость сетей, руб | 3 189 270 |
| Материальная характеристика | 737,18 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4 326,311 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 17,46 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 63,26 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,923 |

Таблица 35.2–  Расчет оптимального радиуса котельной ул. 50 лет Октября, 107/1

| Площадь, км2 | 0,038 |
| --- | --- |
| Кол-во абонентов | 9 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 236,84 |
| Стоимость сетей, руб | 144 190 |
| Материальная характеристика | 34,78 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4 145,773 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,2 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 31,58 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,782 |

Таблица 35.3–  Расчет оптимального радиуса котельной ул. Урицкого, 50

| Площадь, км2 | 0,106 |
| --- | --- |
| Кол-во абонентов | 30 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 283,02 |
| Стоимость сетей, руб | 1 310 450 |
| Материальная характеристика | 290,924 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4 504,441 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,6 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 33,96 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,64 |

Таблица 35.4–  Расчет оптимального радиуса котельной ул. Первомайская, 148/1

| Площадь, км2 | 0,048 |
| --- | --- |
| Кол-во абонентов | 17 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 354,17 |
| Стоимость сетей, руб | 464 810 |
| Материальная характеристика | 107,44 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4 326,229 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,34 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 69,58 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,706 |

Таблица 35.5–  Расчет оптимального радиуса котельной ул. Кольцова, 38А

| Площадь, км2 | 0,023 |
| --- | --- |
| Кол-во абонентов | 6 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 260,87 |
| Стоимость сетей, руб | 141 320 |
| Материальная характеристика | 33,164 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4 261,25 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,188 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 51,65 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,698 |

Таблица 35.6–  Расчет оптимального радиуса котельной АО «МЕТАКЛЭЙ»

| Площадь, км2 | 0,092 |
| --- | --- |
| Кол-во абонентов | 15 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 163,04 |
| Стоимость сетей, руб | 1 067 550 |
| Материальная характеристика | 241,45 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4 421,42 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 4,14 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 45,00 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,643 |

Таблица 35.7 – Расчет оптимального радиуса АО Карачевский завод «Электродеталь»

| Площадь, км2 | 0,391 |
| --- | --- |
| Кол-во абонентов | 72 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 184,14 |
| Стоимость сетей, руб | 4 996 339 |
| Материальная характеристика | 1 187,304 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 4 208,14 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 21,83 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 55,84 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,288 |

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В котельных МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области отсутствует дефицит тепловой мощности.

В соответствии с этапами реализации Генплана (положение о территориальном планировании) новые объекты социальной сферы не планируются к введению в эксплуатацию на территории МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области до 2026 года и на расчетный срок 2036 года.

Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области до 2026 г. и на расчетный срок 2036 г.  не планируется.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области до 2026 года и на расчетный срок 2036 года строительство новых тепловых сетей непланируется.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется. Конфигурация и параметры тепловых сетей при данной концепции будут определяться в ходе разработки проектной документации новых газовых модульных котельных.

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Все изменения по строительству, реконструкции тепловых сетей будут указаны при разработке проектной документации на реконструкцию тепловых сетей.

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Обоснование дефицита пропускной способности сетей приведено в главе 1 части 6 разделе в) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с физическим и моральным износом существующих   тепловых   сетей   МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской их часть нуждается в замене. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене до 2025 года. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.

з) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Насосные станции в Карачевском городском поселении отсутствуют. Строительство насосных станций не предусмотрено.

Таблица 36 – работы по замене трубопроводов

| № | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Срокивыполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловой сети по котельной АО Карачевский завод «Электродеталь» | 10 000,0 | 2023-2024 г.г. |

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Система теплснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области закрытая.

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Система теплснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области закрытая.

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Система теплснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области закрытая.

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Система теплснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области закрытая.

д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Система теплснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области закрытая.

е) предложения по источникам инвестиций

Система теплснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области закрытая.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, летнего и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к 2036 году представлены в табл.37.

Таблица 37 – Перспективный годовой расход топлива на расчетный срок (2036 г)

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива за год |
| --- | --- |
| г. Карачев, ул. Тургенева, 25 | 2 681,72 |
| г. Карачев, ул.50 лет Октября, 107/1 | 132,53 |
| г.Карачев, ул.Первомайская, 148/1 | 497,78 |
| г. Карачев, ул. Кольцова,38А | 184,84 |
| г. Карачев, ул. Урицкого,50 | 903,61 |
| г. Карачев, ул. Свердлова, 3А | 853,42 |
| г. Карачев, ул. Горького, 20Е | 66,35 |
| АО «МЕТАКЛЭЙ» ул. Карла Маркса,15 | 1 237,36 |
| АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1 | 5491 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев-6а | 402,4 |
| Котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | н/д |

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Аварийный вид топлива в котельных МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области не предусмотрен.

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в Карачевском городском поселении является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в Карачевском городском поселении является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Карачевском городском поселении является природный газ.

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На момент разработки схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива в Карачевском городском поселении является природный газ.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в
целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и
качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также
технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по
вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности
безотказной работы следует принимать:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии,
определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик
трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

РБР – вероятности безотказной работы;

PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1- РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по
отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов,
составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощьюпоказателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловойсети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупностиэлементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру краспределению Вейбулла:

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км). При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после
каждого отказа.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка иэксплуатация водяных тепловых сетей».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации
повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в табл.38:

Таблица 38 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области

б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з. - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов, равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, поформуле:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способ привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно
абонента

в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

При сборе данных у теплоснабжающих организаций было выявлено, что существующая документация содержит всю необходимую информацию в полном объеме. Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, достаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0 =0,05 1/(год•км). Исходя из этого, в результате расчета, вероятность безаварийной работы основных магистральных участков тепловых сетей МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области составляет 1,0.

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

При сборе данных у теплоснабжающих организаций было выявлено, что существующая документация содержит всю необходимую информацию в полном объеме. Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, достаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0 =0,05 1/(год•км). Исходя из этого, в результате расчета, вероятность безаварийной работы основных магистральных участков тепловых сетей МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области составляет 1,0.

д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

По информации предоставленной теплоснабжающими организациями, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Мероприятия по модернизации тепловых сетей не предоставлялись.

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене до 2025 года.

В связи с тем, что по состоянию на 2023 г. отсутствует какая-либо предпроектная или проектная документация по строительству и реконструкции существующих сетей отопления и котельной, то невозможно детально оценить объем капиталовложений.

В целях бесперебойного обеспечения тепловой энергии потребителе и выполнения графика планово-предупредительных ремонтов планируется проведения следующих работ, указанных в таблице 39

Таблица 39 – работы по замене трубопроводов

| № | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловой сети по котельной АО Карачевский завод «Электродеталь» | н/д | До 2036 г. |

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Все денежные средства, направленные на реконструкцию тепловыхсетей, находящиесяна балансе теплоснажающих организаций, предполагается из средств теплоснажающих организаций ГУП «Брянсккоммунэнеро», АО Карачевский завод «Электродеталь», АО «МЕТАКЛЭЙ», в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а, в/г 14 в/ч 55443-БК.

в) расчеты экономической эффективности инвестиций

С учетом планов развития муниципального образования, разработкой ПСД и определением затрат на перспективные развития систем теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области можно определить экономическую эффективность инвестиций в развития.

Строительство новых котельных и тепловых сетей являются обязательными мероприятиями. Существенную экономию несет лишь замена устаревшего насосного оборудования.

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

В связи с экономической нестабильностью невозможно реально оценить последствия изменения тарифа на тепловую энергию. Принято, что цены на тепловую энергию будут изменяться согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года».

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

По информации предоставленной теплоснабжающими организациями, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

По информации предоставленной теплоснабжающими организациями, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Данные не предоставлялись.

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Данные не предоставлялись.

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Данные не предоставлялись.

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Данные не предоставлялись.

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Данные не предоставлялись.

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии не определяется, так как отпуск электрической энергии не осуществляется.

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области нет.

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Сведения по количеству отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета не представлены.

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации ТС рассчитывается по их материальные характеристики для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока эксплуатации ТС составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ.

В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей   МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Мероприятия по модернизации тепловых сетей не предоставлялись.

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Мероприятия по модернизации тепловых сетей не предоставлялись.

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях при разработке схемы теплоснабжения отсутствуют.

Таблица 40 – показатели качества работы теплоисточника

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений |
| Тепловая энергия (отопление) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями. |

Таблица 41 – показатели надежности системы ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Тепловая энергия (отопление) | Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил и норм. Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |

Таблица 42 – ожидаемые результаты и целевые показатели

| N п/п | Ожидаемые результаты | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов т/энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения. Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |

Таблица 43 – целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2023 г. | Значение целевого показателя на 2036 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,3 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. В результате реализации схемы теплоснабжения значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 30 -50 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общего числа | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 7 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 3 | 3 | 3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| заменяемых |  |  |  |  |  |
| сетей, в % от их |  |  |  |  |  |
| общей протяженности |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от располагаемой мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 70 | 80 | 93 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |

Таблица 44 – надёжность и качество ресурсоснабжения

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

На 2024г. в городском поселении установлены следующие тарифы:

Таблица 45 – тарифы на тепловую энергию

| Наименование РСО | Реестр тарифов на тепловую энергию на 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПА | Прочие потребители |  | Население (с НДС) |  |
|  |  | 01.01.24-30.06.24 | 01.07.24-31.12.24 | 01.01.24-30.06.24 | 01.07.24-31.12.24 |
| АО «МЕТАКЛЭЙ» | 31-2/65-т | 2 260,61 | 2 486,60 | 2 712,73 | 2 983,92 |
| АО Карачевский завод «Электродеталь» | 31-2/27-т | 2 278,95 | 2 498,03 | 2 734,74 | 2 997,64 |
| в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а | 31-2/97-т | 2 240,08 | 2 470,81 | 2 688,10 | 2 964,97 |
| в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 | 31-2/97-т | 2 216,03 | 2 446,49 | 2 659,24 | 2 935,79 |

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ГУП «Брянсккоммунэнерго». Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей указаны в таблице 46.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития. Прогноз тарифа приведен в таблице 46.

Таблица 46. Прогноз тарифа на тепловую энергию

| № | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|  | Теплоснабжение, за 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «МЕТАКЛЭЙ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 2 515,18 | 2 712,73 | 2 821,24 | 2 934,09 | 3 051,45 | 3 173,51 | 3 300,45 | 3 432,47 | 3 569,77 | 3 712,56 | 3 861,06 | 4 015,50 | 4 176,12 | 4 343,17 |
|  | Прочие потребители | 2 095,98 | 2 260,61 | 2 351,03 | 2 445,08 | 2 542,88 | 2 644,59 | 2 750,38 | 2 860,39 | 2 974,81 | 3 093,80 | 3 217,55 | 3 346,26 | 3 480,11 | 3 619,31 |
| 2 | АО Карачевский завод «Электродеталь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 2 523,92 | 2 734,74 | 2 844,13 | 2 957,89 | 3 076,21 | 3 199,26 | 3 327,23 | 3 460,32 | 3 598,73 | 3 742,68 | 3 892,39 | 4 048,08 | 4 210,01 | 4 378,41 |
|  | Прочие потребители | 2 103,27 | 2 278,95 | 2 370,11 | 2 464,91 | 2 563,51 | 2 666,05 | 2 772,69 | 2 883,60 | 2 998,94 | 3 118,90 | 3 243,66 | 3 373,40 | 3 508,34 | 3 648,67 |
| 3 | в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев -6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 2 498,33 | 2 688,10 | 2 795,62 | 2 907,45 | 3 023,75 | 3 144,70 | 3 270,48 | 3 401,30 | 3 537,36 | 3 678,85 | 3 826,00 | 3 979,04 | 4 138,21 | 4 303,73 |
|  | Прочие потребители | 2 081,94 | 2 240,08 | 2 329,68 | 2 422,87 | 2 519,79 | 2 620,58 | 2 725,40 | 2 834,42 | 2 947,79 | 3 065,70 | 3 188,33 | 3 315,87 | 3 448,50 | 3 586,44 |
| 4 | в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 2 450,64 | 2 659,24 | 2 765,61 | 2 876,23 | 2 991,28 | 3 110,93 | 3 235,37 | 3 364,79 | 3 499,38 | 3 639,35 | 3 784,93 | 3 936,32 | 4 093,78 | 4 257,53 |
|  | Прочие потребители | 2 042,20 | 2 216,03 | 2 304,67 | 2 396,86 | 2 492,73 | 2 592,44 | 2 696,14 | 2 803,98 | 2 916,14 | 3 032,79 | 3 154,10 | 3 280,27 | 3 411,48 | 3 547,94 |

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 - определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа - статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельностиединой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или иномзаконном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями,подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей всоответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерскойотчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

В МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не представлены.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

В МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

е) описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

Изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения - не зафиксировано.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

На котельных МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области отсутствует дефицит тепловой мощности. Так как непланируется подключение тепловой нагрузки к существующим котельным, то реконструкция котельной не планируется.

Рекомендуется произвести замену существующих котлов на котельных ул. 50 лет Октября. 107/1, ул. Урицкого, 50, ул. Первомайская, 148/1, ул. Кольцова, 38А и ул. Свердлова, 3А на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных и перспективных нагрузок т/энергии. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии.

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене до 2025 года.

Планируется проведения следующих работ, указанных в таблице 47.

Таблица 47 – работы по замене трубопроводов

| № | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловой сети по котельной АО Карачевский завод «Электродеталь» | 10 000,0 | 2023-2024 г.г. |

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

В МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области используется закрытая система теплоснабжения.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания отсутствуют.

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания отсутствуют.

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания отсутствуют.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) изменения, выполненные в доработанной схеме теплоснабжения

Таблица 48 – реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

| № | Разделы схемы теплоснабжения и глава обосновывающих материалов | Суть изменения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1 | Глава скорректирована в части перечня зон действия источников тепловой энергии, базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей, схем тепловых сетей, топливных балансов, надежности теплоснабжения, базовых целевых показателей |
| 2 | Глава 2 | Глава скорректирована в части приростов площади строительных фондов, прогнозов перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, прогнозов прироста объемов потребления тепловой энергии(мощности) и теплоносителя |
| 3 | Глава 3 | В части разработки электронной модели |
| 4 | Глава 4 | Глава скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения |
| 5 | Глава 5 | В разработанной версии Глава 5 содержит мастер-план развития систем теплоснабжения |
| 6 | Глава 6 | В разработанной версии Глава 6 содержит существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя потребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах |
| 7 | Глава 7 | В разработанной версии Глава 7 содержит предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| 8 | Глава 8 | Глава 8 содержит предложения по строительству и реконструкции т/сетей |
| 9 | Глава 9 | Глава 9 – система теплоснабжения закрытая |
| 10 | Глава 10 | В разработанной версии Глава 10 содержит перспективные топливные балансы |
| 11 | Глава 11 | В разработанной версии Глава 11 содержит оценку надежности теплоснабжения |
| 12 | Глава 12 | В разработанной версии Глава 12содержит обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| 13 | Глава 13 | В разработанной версии Глава 13 содержит индикаторы развития систем теплоснабжения |
| 14 | Глава 14 | В разработанной версии Глава 14 содержит ценовые (тарифные) последствия |
| 15 | Глава 15 | В разработанной версии Глава 15 содержит реестр единых теплоснабжающих организаций |
| 16 | Глава 16 | В разработанной версии Глава 16 содержит реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| 17 | Глава 17 | В разработанной версии Глава 17 содержит замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| 18 | Глава 18 | В разработанной версии Глава 18 содержит сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или)актуализированной схеме теплоснабжения |
| 19 | Раздел 1 Утверждаемой части | Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснабжения и базового года |
| 20 | Раздел 2 Утверждаемой части | Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии. |
| 21 | Раздел 3 Утверждаемой части | Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения |

б) сведения о выполненных мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения

Сведения о выполненных мероприятиях отсутствуют.