РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРАЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2026 г. №133
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
 С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
        В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»  в целях  организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Постановляю:

     1.Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Карачевского муниципального района Брянской области с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.
     2.Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Карачевского района в сети Интернет.

     3.Признать утратившим силу постановление администрации Карачевского района № 2062 от 13.11.2025 г. «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения расположенных на территории Карачевского района с применением электронного моделирования аварийных ситуаций»

     4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Карачевского района                                                                    Р. А. Егоров
Юрист________________

Исп. Стариков А. Г.
                                                                                                        Утвержден 
Постановлением администрации

Карачевского района 
                                                                                                  от  03.02.2026 г.   № 133
П Л А Н
действий по ликвидации 
последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Карачевского муниципального района Брянской области с применением электронного моделирования аварийных ситуаций 
1. Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Карачевского района, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Карачевского муниципального района Брянской области.

1.2. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

1.4. Основными задачами теплоснабжающих организаций являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

-при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

-производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

-принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

-доводить до единой дежурно-диспетчерской службы Карачевского района информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

          1.6.Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты, в отношении которых заключены такие договоры.

                                2.Основные цели настоящего плана
  2.1. План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации района, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального района с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

     2.2.Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства Карачевского района.

       2.3.Основной задачей администрации района, организаций жилищно- коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

       2.4.Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации района определяется в соответствии с действующим законодательством.

              2.5.Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и областными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающих организаций определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

       2.6. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

· своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

· допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Карачевского района.
Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации района и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального района и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией района.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

     2.7.Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

· осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

· принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

· компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

· принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

· незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах, обеспеченных центральным водоснабжением и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы и аварийных ситуациях систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

· к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи;

· ко второй категории –потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 °С;

· к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников.
3. Краткая характеристика объектов теплоснабжения
      3.1.Централизованная система теплоснабжения  имеется только на территории МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области. Осуществляется централизованное теплоснабжение объектов жилья и соцкультбыта   от 11 источников, расположенных в г. Карачеве: котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» (ул. Тургенева, 25, ул. 50 лет Октября. 107/1, ул. Урицкого, 50, ул. Горького, 20Е, ул. Первомайская, 148/1, ул. Кольцова, 38А, ул. Свердлова, 3А), котельная АО «МЕТАКЛЭЙ» ул. Карла Маркса, д. 15, котельная АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1.

котельная в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а и Котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Розы Люксембург д.7.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет:

котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» - отопление 6,754 км и ГВС 3,609 км;

котельная АО «МЕТАКЛЭЙ» - отопление  1,51 км и ГВС – 0,825 н/д;
котельная АО Карачевский завод «Электродеталь» - отопление 4,5 км и ГВС 2,9 км;

в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а - отопление 1,80км и ГВС -0,34км;
в/г 14 в/ч 55443-БК котельная ул.  Р.Люксембург, д.7 – отопление 1,60 км.
Суммарная подключенная нагрузка жилищно-коммунального сектора составляет: отопление – 32,5626 Гкал/час и ГВС – 4,1231 Гкал/час. Топливом для котельных является природный газ. 

Зона действия котельных в МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области включает в себя 11 технологических зон теплоснабжения. Расположения зон действия котельных на территории Карачевского городского поселения.

–                       Зоны действия производственных котельных

	№ п/п
	Адрес котельной
	Собственник котельной (баланс)

	1
	г. Карачев, ул. Тургенева, 25
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	2
	г.Карачев, ул.50 лет Октября, 107/1
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	3
	г.Карачев, ул. Первомайская, 148/1
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	4
	г. Карачев, ул. Кольцова,38А
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	5
	г. Карачев, ул. Урицкого,50
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	6
	г. Карачев, ул. Свердлова, 3А
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	7
	г. Карачев, ул. Горького, 20Е
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	8
	АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса,15
	АО «МЕТАКЛЭЙ»

	9
	АО Карачевский завод «Электродеталь»ул. Горького д.1
	АО Карачевский завод «Электродеталь»

	10
	в/г № 1  котельная № 76,  г. Карачев -6а
	ФГБУ «ЦЖКУ» министерства обороны РФ – по ВКС

	11
	в/г 14 в/ч 55443-БК г.Карачев – Р.Люксембург -7
	ФГБУ «ЦЖКУ» министерства обороны РФ – по МВО


Максимальные нагрузки  централизованных источников тепловой энергии

	№

п/п
	Наименование 

котельных
	Тип и количество
котлов (установленные)
	Установленная мощность     котельной, Гкал/ч

	1
	г. Карачев, ул. Тургенева, 25
	ТВГ-8м – 2 шт.

Десна-1Г – 1 шт.
	17,46

	2
	г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 107/1
	Универсал 6-4 шт.
	1,2

	3
	г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1
	НР-18 – 3 шт.

НР-18 пар –1 шт.

Е-1-9Г пар –1 шт.

Минск пар –1 шт.
	3,34

	4
	г. Карачев, ул. Кольцова,38А
	Универсал 6-2 шт

Универсал 6 пар
	1,188

	5
	г. Карачев, ул. Урицкого, 50
	НР-18 – 6 шт.
	3,6

	6
	г. Карачев, ул. Свердлова, 3А
	НР-18 – 6 шт.
	3,6

	7
	г. Карачев, ул. Горького, 20Е
	НР-18 – 2 шт.
	0,34

	8
	АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса, 15
	ViessmannVitoplex 100, VP1  -  3 шт.
	4,14

	9
	АО Карачевский завод «Электродеталь»

 ул. Горького д.1
	ДКВР-6,5/13 - 5шт.
	21,83

	10
	в/г № 1  котельная № 76, г. Карачев -6а
	КСВа 0,51 - 1 шт
Э5Д2 - 1 шт
Универсал 6-1 шт
	1,15

	11
	Котельная в/г 14 в/ч 55443-БК  г.Карачев
	КСВ – 0,93   1ш.

КСВ – 1,0   3шт.
	3,4


3.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В связи с разрозненным характером индивидуальной застройки большая часть потребителей Карачевского муниципального района Брянской области не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд газовые котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления горячей воды.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение» и сельские поселения Карачевского муниципального района Брянской области. В соответствии с увеличением площади жилой застройки планируется расширение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Источники теплоснабжения в населенных пунктах городского и сельских поселений индивидуальные. Осуществляют отопления зданий: д/садов, школ, домов культуры, библиотек, ФАПов, социальный приют для детей и подростков, психоневрологический интернат, областная психоневрологическая больница, Общее количество данных котельных – 32 шт. 

Зоны расположения  поселений района
[image: image1.emf]
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4. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.
4.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат Карачевского района характеризуется как умеренно-континентальный, с холодной морозной зимой и жарким летом. 

Средняя месячная температура воздуха, самого теплого месяца 
в году, составляет +23,8°С. Температура воздуха наиболее холодных суток -   - 30°С. 
Продолжительность  и средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или = 8 °С в среднем составляет  199 дней.  Количество осадков за ноябрь-март – 210 мм. 
Количество осадков за апрель- октябрь – 438 мм.

Район вполне обеспечены влагой.  75-80 % годовой суммы осадков составляют осадки тёплого полугодия. Устойчивый снежный покров лежит в среднем с начала декабря до конца марта. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 72 %. Средняя месячная относительная влажность воздуха, наиболее теплого месяца   - 58 %. 
б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе и феврале.

Таблица 4 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-7,4
	-6,6
	-1,2
	7,0
	13,6
	16,9
	18,4
	17,2
	11,7
	5,6
	-0,4
	-5,0
	5,8


Таблица 5– Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	3,4
	3,2
	3,2
	3,1
	3,0
	2,7
	2,5
	2,4
	2,5
	2,7
	2,8
	3,2
	2,9


4.2. Административное деление, население и населенные пункты расположенные на территории Карачевского района
В состав муниципального района входят:

городское поселение
 
 - 1;

сельские поселения 

 - 7;

сельских населенных пунктов – 120;

Административный центр муниципального района г.Карачев.

Административно-территориальное деление территории Карачевского района
	Муниципальные образования
	Площадь территории,
тыс. га
	Численность населения,
 человек

	Всего по району
	82393
	30460

	Городское поселение 
	27600
	22925

	В т.ч. город                                                                                        16593

	Сельские поселения
	

	Бошинское поселение 
	12190
	947

	Вельяминовское поселение
	11101
	1909

	Верхопольское поселение
	11211
	922

	Дроновское поселение
	1027
	784

	Мыленское поселение
	475
	1375

	Песоченское поселение
	226
	953

	Ревенское поселение
	18581
	645


Таблица №1 Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и

уровень реагирования, типовые действия персонала:
	Причина возникнов ения
аварии
	Описани е
аварийно й ситуации
	Возможные масштабные аварии и

последствия
	Уровень
реагирования
	Действия персонала

	Прекраще ние
подачи электроэн ергии на источник тепловой энергии.
	Остановк а работы источник а тепловой энергии.
	Прекращение
циркуляции
в системе
теплоснабжения
всех потребителей населенного пункта, понижение температуры
в зданиях,
возможное
размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных
систем
	Местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации .

Перейти на резервный или автономный источник

электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).
При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по

предотвращению
размораживания силами
персонала своей организации.
Время устранения аварии - 1 час.

	Прекраще ние
подачи холодной воды на источник тепловой

энергии
	Огранич ение
работы источник а тепловой энергии.
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе
теплоснабжения
всех потребителей населенного пункта, понижение температуры
воздуха в зданиях.
	Местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному

диспетчеру ресурсоснабжающей организации и организовать

ремонтные работы по предотвращению
размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 4

часа.


	Прекращение подачи топлива.
Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии.

Прекращение подачи нагретой воды в
систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение

температуры воздуха в зданиях.
	Местный (топливо-газ)
	Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации . Организовать

переход на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии

резервного топлива
организовать ремонтные работы по предотвращению

размораживания силами
персонала своей организации и
управляющих компаний. Время устранения аварии- 2 часа.

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Огранич ение
(останов ка)
работы источник а тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе
теплоснабжения
всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное
размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных
систем.
	Местный
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения

организовать работы по ремонту силами персонала своей

организации. При длительном отсутствии работы насоса

организовать ремонтные работы по предотвращению

размораживания силами
персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварий-4 часа.

	Выход из строя котла (котлов)
	Огранич ение
(останов ка)
работы источник а тепловой энергии
	Ограничение
(прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного
пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый
	Выполнить переключение на резервный котел. При

невозможности переключения и снижения отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала

своей организации. При длительном отсутствии работы котла, организовать ремонтные работы по предотвращению

размораживания силами
персонала своей организации и других организаций. Время устранения аварии-24 часа.

	Предельн ый износ сетей, гидродина мические
удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение
температуры в
	Объектовый
	При необходимости
организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии

циркуляции организовать


	
	
	зданиях, возможное
размораживание наружных тепловых сетей и внутренних
отопительных систем
	
	ремонтные работы по предотвращению
размораживания, силами
персонала своей организации и других организаций. Время устранения аварии-8 часов.

	
	
	Прекращение циркуляции в системе
теплоснабжения, понижение
температуры в зданиях, возможное
размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала

своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по

предотвращению
размораживания силами
персонала своей организации и других организаций. Время устранения аварии-2 часа.


	

	

	


Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

5.Организация работ

5.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
5.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 1 диспетчером,  операторами  котельных, 2 аварийными расчетами. Состав рабочих смен приведен в таблице.

	Муниципальные образования
	Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ
	Число

операторов  котельных
	Состав аварийных расчетов 
	Время готовности к работам по ликвидации аварии

мин.

	
	
	
	Специалисты (человек)
	Техника (единиц)
	

	Всего по району
	45
	45
	17
	3
	  45 мин.

	Карачевское городское поселение 
	27
	27
	5
	3
	45

	Бошинское сельское поселение
	2
	2
	2
	-
	45

	Вельяминовское сельское поселение
	5
	5
	2
	-
	45

	Верхопольское сельское поселение
	4
	4

	2
	-
	45

	 Дроновское сельское поселение
	2
	2
	2
	-
	45

	Мылинское сельское поселение
	2
	2
	2
	-
	45

	Песоченское сельское поселение
	1
	1
	2
	
	45

	Ревенское сельское поселение
	2
	2
	1
	
	45


При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов, на территории  Карачевского  района создана группировка сил и средств  в количестве  176 человек  и 46 единиц  специальной техники.

Расчет сил и средств, для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 3).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

-резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Карачевского  района;

-резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 4).
5.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения, и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты. (Приложение № 1).
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС). (Приложение № 2).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно. 

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах, и средствах руководитель работ информирует администрацию Карачевского района через ЕДДС. 

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения 
и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает первому заместителю главы администрации района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется руководителем теплоснабжающей организации.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров  теплоснабжения  от  нормативного  значения,  организуется  силами  и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает любым доступным способом о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии - не более 60 мин.

В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице.

	п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м

	
	
	до 2
	более 2

	1
	Отключение водоснабжения
	8
	12


Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений: 
а) на объектах водоснабжения

б) на объектах теплоснабжения

	п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время 
на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение

отопления
	2 часа
	20
	18
	15
	15

	2
	Отключение

отопления
	4 часа
	19
	15
	15
	15

	3
	Отключение

отопления
	6 часов
	18
	15
	15
	10

	4
	Отключение

отопления
	8 часов
	17
	15
	10
	10


в) на объектах электроснабжения

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа


При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

составить общую картину характера, места, размеров аварии;

определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

организовать предотвращение развития аварии;

принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;

получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения

необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования.

определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии.

7 Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.


            
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                           К Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере 

теплоснабжения Карачевского муниципального  

района Брянской области с применением электронного

моделирования аварийных ситуаций,

 утверждено постановлением администрации 
Карачевского  района 
                                    от       .   №                                        
П О Р Я Д О К

действия служб, организаций и предприятий  Карачевского  района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                           К Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере 

теплоснабжения Карачевского муниципального  

района Брянской области с применением электронного

моделирования аварийных ситуаций,

утверждено постановлением администрации 
Карачевского  района 
                                                                                                                                                                                                         от   г.   №  
Теплоснабжающие  организации  расположенные на территории Карачевского района

	№

п/п
	Наименование котельной
	Средняя мощность, МВт
	Количество котлов
	Тип и марка

котлов:

-газовые

-угольные

-мазутные

-электрические 
	 Тип котельных:

-встроенная

-пристроенная

-подвальная

-крышная

-отдельно стоящая


	Телефон диспетчера, оператора,

руководителя
	Руководитель ФИО, телефон)
	Кол-во жилых домов
	Кол-во соц. значимых объектов
	Кол-во пром. объектов
	Кол-во населения

	1.
	АО «Карачевский з-д «Электродеталь»

Котельная

г.Карачев, ул. Горького, д.1
	22,52
	5
	Паровой ДКВР 6,5-13          5шт.
	Отдельно стоящая
	2-00-82

Мамчур Эдуард Олегович

8 9051035872
	Ли Евгений Иванович
8(48335)2 00 83
	14
	2

 д\сады – 2 здания.,
	1
	1753

	2.
	АО «МЕТАКЛЭЙ»

г.Карачев, ул. Карла Маркса - 15
	4,14
	3
	vitoplex
	Отдельно стоящая
	2 -13- 90, 2 -35 -90, 2-38-92
Бугеря Андрей Юрьевич

8 9066964116
	Штепа

Сергей Вячеславович
8 (48335)2 30 65
	4
	ДДТ
	1
	350

	
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

В том числе:
	
	
	
	
	2-37-59
	
	
	
	
	

	3.
	Котельная кВ.49

г. Карачев, ул. Свердлова,3А
	3,6
	6
	Водогрейный НР-18
	Отдельно стоящая, квартальная
	2 48 06
	Девятченков Алексей Николаевич

8 920 830 37 67
	10
	3
( д\с «Светлячок» детская поликли-ка, библиотека)
	-
	660

	4.
	Котельная кВ.39

г.Карачев, ул.Урицкого,50
	3,6
	6
	Водогрейный НР-18
	Отдельно стоящая, квартальная
	2 42 56
	Девятченков Алексей Николаевич

8 920 830 37 67
	9
	3 
 ( шк. им.Горькогод\с «Аленький цветочек»
Шк. искуств)
	-
	1408

	5.
	Котельная кВ. 36

ул. Тургенева, 25
	16,6
	3
	Водогрейные ТВГ-8М-2шт
Десна – 1Г -1 шт
	Отдельно стоящая, квартальная
	2 14 42
	Девятченков Алексей Николаевич

8 920 830 37 67
	24
	2
(школа им.Кирова, д\с «Аленка» РДК, РОВД)
	-
	2948

	6
	Котельная ЦРБ, ул. Первомайская,148/1
	3,34
	6
	Водогрейные НР-18 -3 шт.

НР-18 Паровой - 1шт.

Паровой «Минск» -2 шт.
	Пристроенная
	2 46 86
	Девятченков Алексей Николаевич

8 920 830 37 67
	4
	7
(ЦРБ)
	-
	21

	7.
	Котельная д/сада «Березка», ул.Горького 20е
	0,34
	2
	НР-18- 2 шт
	Отдельно стоящая
	2 02 11
	Девятченков Алексей Николаевич

8 920 830 37 67
	-
	1(д/сад «Берёзка»
	-
	

	8.
	Котельная Дом ребенка , ул Кольцова, д.38А
	1,19
	3
	Водогрейные универсал-6 -2 шт.

Паровой Универсал -6 – 1шт.
	Отдельно стоящая
	2 14 01
	Девятченков Алексей Николаевич

8 920 830 37 67
	-
	2(Дом ребёнка , школа №5)
	-
	

	9.
	Котельная филиал «Коопунивермаг», ул. 50 Лет Октября 107
	1,2
	4
	Водогрейные Универсал-6 -4 шт
	Отдельно стоящая
	2 10 78
	Девятченков Алексей Николаевич

8 920 830 37 67
	-
	Магазин «Универмаг
Почта России
	
	

	
	Котельные к школам , д/садам, и социальным объектам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Котельная  МБОУ СОШ  № 4, ул.Первомайская,227 
 г.Карачев
	0,15
	2
	КЧМ-7. «Гном»
	Отдельно стоящая
	2 41 13
	Хрычева Галина Эриковна-директор

2 41 23

9102972853
	-
	1
	-
	

	11
	Котельная  МБДОУ          д/ сад «Журавлик», ул.Октябрьская, д.29 г.Карачев
	0,09
	2
	КЧМ-5 «Контур»
	Отдельно стоящая
	2 32 09
	Ворохаева
Наталья 
Ивановна
заведующая

2 32 09 

9208313412
	-
	1
	-
	

	12.
	Котельная  МБДОУ д/сад

«Родничок»,                 н.п. Масловка,
	0,07
	2
	КЧМ-7-  «Гном»., 
	Отдельно стоящая
	9 46 39
	Денисова
Нина Михайловна
Врио Заведующей
9 46 39
	-
	1
	-
	

	13.
	Котельная МБОУ Первомайская  СОШ,  д.Масловка, ул. Первомайская, 45
	0,24
	4
	КЧМ-7 «Гном»
	Отдельно стоящая
	9 48 80
	Модина Наталья

Николаевна  – Директор

9 48 80

9532786895
	-
	1
	-
	

	14.
	Котельная МБДОУ
д/с «Солнышко», 

н.п.Вишневка
	0,19
	2
	КЧМ-7

«Гном»
	Отдельно стоящая
	9 46 73
	Мартынова

Тамара

Григорьевна

заведующая

9 46 73

9611056537
	-
	1
	-
	

	15.
	Котельная МБОУ Дружбинская СОШ, д. Мазнева, ул.Мира,87
	0,09
	2
	КЧМ-5 «Контур»
	Отдельно стоящая
	9 16 24
	Ботнарь
Екатерина
Егоровна
 директор

9 16 24

9605462032
	-
	1
	-
	

	16.
	Котельная МБОУ Трыковская СОШ, с.Трыковка, ул.Советская, 57


	0,12
	2
	КЧМ-5-«Контур»1шт.,Кант75-1шт.
	Отдельно стоящая
	9 35 45
	Суворова Ангелина  Юрьевна  
директор

9 35 45

8 906 503 20 79
	-
	1
	-
	

	17.
	Котельная МБОУ Бошинская СОШ , н.п. Бошино
	0,38
	4
	КЧМ-7 (Гном)
	Отдельно стоящая
	9 17 43


	Котова

Елена  Михайловна   
директор  
9 17 43

9208618797
	-
	1
	-
	

	18.
	Блочно-модульная котельная- 

МБОУ Березовская СОШ, п.Березовка, ул.Лесная,23
	0.04
	2
	Дуэт-0,25
	Отдельно стоящая
	9 45 50
	Нехаева Любовь Ивановна
директор
т.9 45 20 (50)

	-
	2
	
	

	19.
	Котельная № 1 МБОУ Вельяминовская  СОШ,             с. Вельяминова

	0,19
	2
	КЧМ-7 «Гном»
	Отдельно стоящая
	9 13 88
	Филина Любовь

Вячеславовна–директор

9 14 01
9208312856

	-
	1
	-
	

	20.
	Котельная  №2 МБОУ

Вельяминовская СОШ, с.Вельяминова
	0,19
	2
	КЧМ-7 «Гном»
	Отдельно стоящая
	9 56 35
	Филина Любовь Вячеславовна

директор
9 56 35

9208312856
	-
	1
	-
	

	21.
	Котельная МБОУ Дроновская СОШ,   с.Дроново
	0,324
	4
	КЧМ-7 «Гном»
	Отдельно стоящая
	9 43 25
	Бояркина Ольга
Вячеславовна

Директор

9 43 25

9208316833
	-
	1
	-
	

	22.
	Котельная  МБОУ Тепловская СОШ,                   п. Теплое, ул.Школьная
	0,28
	3
	КЧМ-5 «Контур»
	Отдельно стоящая
	9 31 31
	Бойдарико Виктор

Григорьевич – 

директор

9 31 32
9107354620
	
	1
	-
	

	23.
	Котельная дошкольной группы МБОУ Тепловская СОШ  пос. Теплое, ул Мира 10А
	0,22
	2
	BAXI-LUNA
	Отдельно стоящая
	9 32 27
	Бойдарико Виктор

Григорьевич – 

директор

9 31 32

9107354620
	-
	1
	-
	

	24
	Котельная  МБОУ  Ревенская  СОШ,                  д. Лужецкая
	0,3
	3
	ЭПЗ -100
	Отдельно стоящая
	9 36 38
	Чижикова

Валентина

Дмитриевна

директор

9 64 34

9206014903
	
	1
	-
	

	25.
	Котельная ГС УСОССЗН «Карачевский психоневрологический интернат н.п. Вереща» 
	1,01
	3
	Водогрейный      КВР-1,0 Г
	Отдельно стоящая
	8-960-558-53-55. главный врач


	Роговой Валерий  Владимирович

директор

8(48335)

9-44-75
	-
	1
	-
	

	26

	Котельная  областной Психиатрической    больницы №3 , д.Жиркино
	0,8
	2
	КВА-0,5Г

АФТН-1
	Отдельно стоящая
	8 906 696 45 61, главный врач


	Сидоров Юрий Викторович 
Главный врач

8 906 696 45 61

8(48335) 9-55-45
	-
	1
	-
	

	27
	Котельная ГБУ КЦСОН Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов п.Тёплое

ул.Мира 7а


	
	2
	«Лемакс»  серии «Премиум»
	Отдельно стоящая
	9 31 0 1
	И.о директора
Литвинова

Инна Николаевна
т.84833593101
	
	1
	
	

	28.
	Котельная  ГУСО «Социальный приют для детей и подростков Карачевского района» п.Согласие
	0,09
	2
	PROTHER  60 PLO «Медведь»

PROTHER  60 PLO «Медведь»

Кант-50
	Отдельно стоящая
	9 53 60
	Емельянова Мария Вячеславовна

директор

9 53 60

9532851869
	-
	1
	-
	

	29.
	Котельная военного городка №14-Министерства обороны 
РФ

Г.Карачев, ул.Р.Люксембург д.7
	3.93
	4
	КСВ-1,0 – 3шт.-не переданы в 
экспл.

КСВ-0,93-1шт.-в неуд.состояни
	Отдельно стоящая
	Никишин
Сергей

Владимирович
89192988674
	ЖКС № 7 «Брянск» филиала ФГБУ «ЦЖКУ»
Начальник –Дзюбан  Олег Иванович 

т. 8 910 230-25-56
	16
	2
	2
	1270

	30.
	Котельная военного городка №1- Министерства обороны РФ

г.Карачев 6-А
	0.51
	4
	КСВа0,51- 1шт

Э5Д2- 2 шт.

Универсал -6м.
	Отдельно стоящая
	Антощенко А.В. 89532971130
	ЖКС № 3
«Тверь»
Суворов

Алексей
Викторович
8(4822)57-11-41
	3
	2
	7
	161

	31.
	Котельная  ФАПа- ГБУЗ «Карачевская ЦРБ»

Брянская обл.
Карачевский р-н

п.Теплое

ул.Гощевская – 22а
	0,01
	1
	КСТГ-16
	встроенная
	8-48335-9-32-26
	Урсу Мария Ивановна 848335-9-32-26

8-910-339-08-89

	-
	1
	-
	

	32.
	Котельная ФАПа –ГБУЗ «Карачевская ЦРБ»

Брянская обл.
Карачевский р-н

с.Вельяминова

ул.Садовая д.10
	0,019
	2
	АОГВК-11
	Отдельно стоящая
	9-56-56
	Безлатная

Татьяна

Ивановна
9-56-56
	-
	1
	
	

	33.
	Котельная  Бережанской врачебной амбулатории-ГБУЗ «Карачевская ЦРБ»

п.Согласие ул.Победы  
	0,061
	2
	АОГВК-35,6
	Отдельно стоящая
	9-53-15
	Багаева
Наталья
Сергеевна

9-53-15


	-
	1
	
	

	34.
	Котельная  МБУК «Тепловский поселенческий дом культуры»
н.п.Теплое , ул.Гощевская 2
	0,18
	2
	КЧМ-7  «Гном»
	пристроенная
	8-930-725-75-90
	Дмитриева Галина Дмитриевна

8-930-725-75-90
	-
	1
	-
	

	35.
	Котельная   МБУК «Дроновский  СДК»
с.Дроново, ул.Гагарина -1
	0.18
	2
	КСТГ -10
	Отдельно стоящая
	8-950-698-14-45
	Терехова Ираида 
Ивановна

8-920-862-76-79
	-
	1

	-
	

	36
	Котельная  МБУК

«Дунаевский поселенческий дом культуры»

п.Дунаевский, 
	0.15
	1
	BAXI-LUNA
	Отдельно стоящая
	8 950 698 14 45
	Зимина

Ираида

Петровна

8 950 698 14 45
	
	1
	
	

	37.
	Котельная  МБУК «Согласинский поселенческий Дом культуры» п.Согласие, ул.Северная д.10
	0.017
	2
	КС-10ТГ
	Отдельно стоящая
	8-48335-9-54-18
	Саликова Любовь Алексеевна

89532962770
	-
	1
	-
	

	38.
	Котельная  МБУК «Песоченский поселенческий Дом культуры»,
д.Песочня,ул.Заречная,д.146
	0.020
	2
	КСТГ-16
	Отдельно стоящая
	8-910-292-08-88
	Мишина Валентина Ивановна
8-910-292-08-88
	-
	1
	-
	

	39.
	Котельная  МБУК

«Купринский сельский  Дом культуры»,
д.Куприна,ул.Солнечная,д.2
	0.016
	1
	Газ-конвектор «Манзун»
	Отдельно стоящая
	8-48335-9-36-32
	Коробова Надежда

Ивановна
89532775570
	-
	1
	-
	

	40.
	Котельная  МБУК

«Трыковский  СДК», с.Трыковка,ул.Советская,104
	0.0098
	1
	Газ-конвектор «Манзун»
	Отдельно стоящая
	8-48335-9-35-26
	Коломыцева Елена Анатольевна
8-48335-9-53-18
	-
	1
	-
	

	41.
	Котельная  МБУК «Вельяминовский поселенческий Дом культуры»

с. Вельяминова, ул.Октябрьская,9
	0,18
	2
	КЧМ-5
	Отдельно стоящая
	8-960-546-68-05
9-56-66
	Чушева

Наталья

Валерьевна

8-920-865-24-18
	-
	1
	
	

	42.
	Котельная  МБУ «Многофункциональный центр ПГ и МУ в Карачевском районе»
	0,20
	2
	Navien 20
	Встроенная 
	2-53-58
	Елисеев Роман Юрьевич иректор

2-53-58

9208473557
	-
	1
	-
	-

	43
	Котельная  МБУДО «Карачевская спортивная школа»  ул.Первомайская,26а 

 г.Карачев


	0,05
	2
	BAXI-LUNA
	Встроенная
	2-38-95
	Войтов  Валерий Александрович

Директор

2038095

9605466773
	-
	1 спортзал
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                             К Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере 

теплоснабжения Карачевского муниципального  

района Брянской области с применением электронного

                                                                                                                                                                                моделирования аварийных ситуаций, утверждено постановлением администрации Карачевского  района 
от         № 
Расчет сил и средств

для устранения аварий на объектах теплоснабжения  на территории Карачевского  района
	Наименование организации
	Численный состав, чел.
	Количество техники, ед.
	Место дислокации
	Время готовности к выезду, час.
	Связь

(номер телефона, телефакса или др. виды связи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ремонтно-восстановительная бригада   Карачевских РЭС филиала   ОАО «МРСК - ЦЕНТРа "Брянскэнерго"
	7
	3
	-
	45
	дежурный-8(48335) 2-33-29, старший - начальник Писковитин Борис Игоревич    8(48335) 2-36-70, 8 980 330 87 70
(по согласованию)

	Ремонтно-восстановительная бригада 
Карачевской РЭС филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Центральный
	26
	4
	-
	45
	дежурный - 8(48335) 2-16-49, 04, старший - начальник Краев Игорь Владимирович         т. 8(48335) 2-33-54, 8-900-691-32-32  
(по согласованию)   

	Ремонтно-восстановительные бригады МУП  "Карачевский городской водоканал"
	24
	10
	-
	45
	дежурный - 8(48335) 2-10-63, старший – директор Храмченков Сергей Валерьевич    8 900  369-85 55  (48335) 2-15-33,   
(по согласованию)                                                                          

	Аварийно-ремонтная бригада по теплосетям Карачевского участка ГУП «Брянскомунэнерго»
	10
	3
	-
	45
	дежурный - 8(48335) 2-37-59, старший - начальник  Девятченков Алексей Николаевич, т. 8 9208303767  т.8(48335) 2-38-54,   (по согласованию)   

	Аварийно-ремонтная бригада АО «МЕТАКЛЭЙ»
	7
	0
	
	30
	Старший – Главный энергетик Бугеря Андрей Юрьевич –т.8 906 696 41 16      (по согласованию

	Аварийно-ремонтная бригада АО «Карачевский завод «Электродаталь»
	35
	5
	
	60
	Старший - Начальник РЭС – Мамчур Эдуард Олегович т.8 905103-58-72 (по согласованию)

	Ремонтно-восстановительная бригада

ЖКС №7 «Брянский»
	4
	1
	-
	45
	Начальник –Дзюбан  Олег Иванович            т. 8 910 230-25-56

(по согласованию)

	Ремонтно-восстановительные бригады  МУП КГП «Коммунальное хозяйство»
	14
	8
	-
	45
	дежурный - 8(48335) 2-12-44,  директор Савин Юрий Алексеевич  т. 8(48335) 2-12-36, 8-953- 299-55-08   (по согласованию)  

	Ремонтно-восстановительная бригада
Карачевского участка Навлинского РЭС ООО «БрянскЭлектро»
	6
	3
	-
	45
	дежурный - 8(48335) 2-15-86, старший - начальник Горбачев Игорь Васильевич,       т. 8(48335) 2-31-47, 8-910-734--35-77, Баранов Валерий Петрович    (по согласованию)                                                          

	  ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
	10
	5
	-
	45
	Диспетчер  Анохин В.Г., Банникова Н.А.     т. 8 94335) 2-48-77, Гл.врач- Братяков Юрий Александрович                                                       т.  8 906 501 44 98  (по согласованию)

	ОМВД России по Карачевскому району
	17
	3
	-
	45
	Нач. ОМВД России  по Карачевскому району под-к  - Савватеев Виктор Викторович,  СОД л-нт  полиции Митюков С.Н.. т.8(48335) 2-48-61    (по согласованию)

	ПСЧ-42
	6
	1
	-
	45
	Начальник ПСЧ -42 –Нехаев Геннадий Алексеевич Е.А.8(48335) 2-40-95 (по согласованию)

	ОГО администрации района
	10
	
	-
	45
	Старший – Егоров Евгений Викторович      т. 8 900 360 54 34 ,       2-31-31   (по согласованию)



	Всего
:
	176
	46
	
	45
	


              6.    Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

              а) на объектах водоснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Отключение ГХВС
	24 часа

	
	
	


            б) на объектах теплоснабжения

              Предельные сроки ликвидации повреждений на объектах теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение
час.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C

	
	
	
	0
	-10
	-20
	Более  -20

	1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10


              6.1  Предельные сроки ликвидации повреждений на надземных трубопроводах тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Обнаружение утечек или других неисправностей
	1,0

	2
	Отключение системы или отдельных участков
	0,5

	3
	Слив воды из системы
	0,5

	4
	Устранение утечек или других неисправностей
	2,0


      Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от 
диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление                    может  потребовать несколько суток.

       Среднее время восстановления zр, ч, поврежденного участка тепловой сети

	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления zр, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22

	1
	2-3
	27-36

	1,4
	2-3
	38-51


в) на объектах электроснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания;

24 часа (при наличии одного источника питания)



               6.2.Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

                    а) на объектах водоснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Отключение ГХВС
	24 часа

	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
                                                           К Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере 

теплоснабжения Карачевского муниципального  

района Брянской области с применением электронного

моделирования аварийных ситуаций,

утверждено постановлением администрации  района

от           № 
СВЕДЕНИЯ

о создании, наличии,  резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера на территории Карачевского района

	№ п/п
	Наименование материальных ресурсов
	Единицы измерения
	Планируемые объемы
	Наличие по состоянию на 1 число первого месяца отчетного периода
	Использовано за отчетный период
	Восполнено за отчетный период (заложено)
	Наличие по состоянию на 1 число первого месяца отчетного периода
	Примечание

	
	
	
	
	Кол-во
	% от планируемого объема
	
	
	Кол-во
	% от планируемого объема
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Продовольствие

ИТОГО (тыс.руб.)
	кг

16.549.05
	145
	145
	100
	-
	-
	145
	100


	

	2.
	Вещевое имущество

ИТОГО (тыс.руб.)
	компл.

пар
183.000
	350


	350


	100


	-
	-
	350


	100


	

	3
	Медикаменты и

оборудование (тыс.руб.)
	102.336,12
	50
	50
	100
	-
	-
	50
	100
	

	4
	Нефтепродукты

автобензин
ИТОГО (тыс.руб.)
	52.000
	1000


	1000


	100


	-
	-
	1000


	100


	


Примечание. Материальные ресурсы находятся в организациях, создающих материальные резервы.

СВЕДЕНИЯ

о размере финансовых средств Карачевского района

	Наименование

муниципального

образования
	Наименование распорядительного

документа
	Размер бюджета на 2025 год

(тыс. руб.)


	Размер

резервного

фонда

(тыс. руб.)
	Сведения о расходовании финансовых средств

(т.руб)

	МО «Карачевский район»


	Решение Карачевского районного Совета народных депутатов №  7-151 от  17.12.2025 года «О бюджете Карачевского муниципального  района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027-2028годов»
	927269,5
	300,0
	не

расходовались 

	Карачевское

городское

поселение
	Решение Карачевского городского Совета народных депутатов №  5-135  от 18.12.2025 года «О бюджете Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов »
	194342,1
	500,0
	не

расходовались

	Бошинское сельское поселение
	Решение Бошинского сельского Совета народных депутатов № 50  от 17.12.2025 года «О бюджете Бошинского сельского поселения Карачевского муниципального района Брянской области  на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов »
	3131
	2,0
	Не

расходовались

	Вельяминовское

сельское поселение
	Решение Вельяминовского сельского Совета народных депутатов № 57 от 17.12.2025 года «О бюджете Вельяминовского сельского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на 2026  и на плановый период 2027 и 2028 годов »
	3 816,5
	2,0
	Не

расходовались

	Верхопольское

сельского поселения
	Решение Верхопольского сельского Совета народных депутатов №54  от 17.12.2025 года «О бюджете Верхопольского сельского поселения Карачевского муниципального района Брянской области  на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов »
	3359
	2,0
	Не

расходовались

	Дроновское  сельского поселения
	Решение Дроновского сельского Совета народных депутатов №71  от 17.12.2025 года «О бюджете Дроновского сельского поселения Карачевского муниципального района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
	3091
	2,0
	Не

расходовались

	Мылинское  сельское поселение
	Решение Мылинского сельского Совета народных депутатов № 56 от 17.12.2025 года «О бюджете Мылинского сельского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	3108
	2,0
	Не

расходовались

	Песоченское сельское поселени
	Решение Песоченского сельского Совета народных депутатов №  47  от 17.12.2025 года «О бюджете Песоченского сельского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на 2026 год  и на плановый период 2027 и 2028 годов »
	3147,2
	2,0
	Не

расходовались

	Ревенское  сельское поселение
	Решение Ревенского сельского Совета народных депутатов № 49 от 17.12.2025 года «О бюджете Ревенского сельского поселения Карачевского муниципального района Брянской области  на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	3118
	2,0
	Не

расходовались

	Итого
	
	
	414,0
	


7.  Применение блока электронного моделирования аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Карачевского городского поселения Карачевского  муниципального района Брянской области
Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно- аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения МО «Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района Брянскойобласти»,  должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованноcти, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

тропз) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

                             В эти задачи входят:

· моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

· формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

· формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

                    Виды переключений:
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Включить - Режим объекта устанавливается на «Включен»;
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Выключить - Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

Изолировать от источника - Режим объекта устанавливается на

«Выключен».

При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная

арматура;

Отключить от источника - Режим объекта устанавливается на

«Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Тепловые сети Карачевского городского поселения изображены на карте с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволяет в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчёты, но и, зная точное местонахождение тепловых сетей, решать другие инженерные задачи, например, моделировать различные аварийные ситуации на источниках и сетях теплоснабжения.

Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения Карачевского городского поселения  проводится в программном комплексе GIS ZULU при помощи пакета Zulu Thermo и инструмента Коммутационные задачи путём симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках.

Визуализация отключения запорной арматуры на котельной  

Пакет GIS ZULU версии 8.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Зоны действия источников теплоснабжения на территории   Карачевского района.
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