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[bookmark: _Toc224645793]	Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения

	Наименование схемы
	Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Карачевское городское поселение на период до 2036 года (актуализация 2026 год).

	Основание для разработки схемы
	· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями);
·  Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ(с изменениями и дополнениями);
· Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями);
· "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.12.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026) 
· Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон «Об   охране   окружающей   среды» от 10.01.2002 №8-ФЗ;
· Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые вины деятельности»;
· СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»;
· СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· Генеральный план муниципального образования;
· Стратегия социально-экономического развития муниципального образования;

	Заказчики схемы
	Администрация Карачевского района Брянской области.

	Разработчик схемы
	ООО «НП ТЭКтест-32»

	Цели схемы
	−	Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и предоставления услуг водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.
−	Обеспечение для населения доступности горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и услуг водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.
−	Повышение доли населения, обеспеченного горячей и холодной водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации.
−	Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения путём оптимизации процессов производства и транспорта горячей, холодной воды, транспорта и переработки хозяйственно-бытовых стоков.
−	Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
−	Обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных современных технологий.

	Сроки и этапы реализации схемы
	Базовым годом разработки – принять год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению разработанная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования - 2025 год.
 Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения – 2036 год, принимается в соответствии техническим задание по Договору № 2026/01/04 от 27.01.2026 г.

	Требования к итогам по определению технико- экономической эффективности объектов централизованных систем холодного и горячего  водоснабжения и водоотведения
	       Определение технико-экономической эффективности.
       Для каждой группы объектов обследования формируется перечень показателей, которые отражают его технико-экономические характеристики. Данные характеристики отражают эффективность использования ресурсов для выполнения полезной функции объектом и выражаются как удельный показатель (например: фактическое потребление электроэнергии на транспортировку единицы объема сточных вод (кВт-час/м3), периодичность технического обслуживания ед./час наработки). К показателям технико-экономической характеристики объекта также относится коэффициент полезного действия. 











ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Термины
	Определения

	
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения
	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

	
Абонент
	Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

	Водоотведение
	Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения

	Водоподготовка
	Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды

	
Водопроводная сеть
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

	

Водоснабжение
	Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей  воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

	


Гарантирующая организация
	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, муниципального округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	
Горячая вода
	Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

	Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Канализационная сеть
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод

	
Качество и безопасность воды
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру

	Коммерческий учет воды и сточных вод
	Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом

	Нецентрализованная система горячего водоснабжения
	Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно

	
Нецентрализованная система холодного водоснабжения
	Сооружения и устройства, технологически не связанные с центральной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц

	
Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	

Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
	Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного  регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или муниципального округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

	Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы

	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

	
Питьевая вода
	Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

	
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов

	
Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
	Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными  законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах

	
Приготовление горячей воды
	Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с ресурсом

	Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

	
Состав и свойства сточных вод
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

	
Сточные	воды централизованной системы водоотведения
	Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

	
Техническая вода
	Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

	Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и  (или) водоотведения

	Транспортировка воды (сточных вод)
	Перемещение	воды	(сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей

	Централизованная система водоотведения (канализация)
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения

	

Централизованная система горячего водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая  система горячего водоснабжения)

	
Централизованная система холодного водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.


Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Карачевского городского поселения
Карачевского муниципального района Брянской области» на период до 2036 года.
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[bookmark: _Toc224645794]Общие сведения о муниципальном образовании
Карачевское городское поселение — муниципальное образование в центральной части Карачевского района Брянской области России.
Административный центр — город Карачев.
Поселение расположено на Среднерусской возвышенности в центре Восточно-Европейской равнины.
В Карачевское городское поселение входят 32 населённых пункта.
Площадь — 280,71 км3
Карачевское городское поселение, как и весь Карачевский район, находится в часовой зоне МСК (московское время). 
Городское поселение отличается умеренно—континентальным климатом (в классификации Кёппена — Dfb), который зависит от северо-западных океанических и восточных континентальных масс воздуха, взаимодействующих между собой. Зима умеренно прохладная. Лето неустойчивое.
Численность населения
В Карачевском городском поселении сосредоточено более 74 % населения всего Карачевского района.
	№ п/п
	Список населенных пунктов 
	Численность населения,                чел.

	
	
	

	
	
	

	
	
	01.01.2025 г.

	 
	Муниципальное образование всего, в т.ч.
	 

	1
	п Согласие
	582

	2
	д Байкова
	92

	3
	п Башкатов
	14

	4
	с Бережок
	428

	5
	п Благовещенский
	0

	6
	д Волково
	105

	7
	д Затинная
	173

	8
	д Мазнева
	212

	 9
	д Подсосонки
	118

	10
	д Сурьянова
	8

	11
	д Мальтина
	783

	12
	д Кашинка
	11

	13
	с Ордина
	45

	14
	д Масловка
	1555

	15
	д Аксиньина
	44

	16
	д Барановка
	17

	17
	д Вишневка
	459

	18
	д Глыбочка
	142

	19
	д Грибовы дворы
	255

	20
	п Долгий
	14

	21
	п Новая Деревня
	0

	22
	д Слобода
	201

	23
	д Сумаровка
	2

	24
	с Трыковка
	827

	25
	п Козловский
	38

	26
	п Красная Поляна
	18

	27
	д Мокрое
	42

	28
	д Коптилово
	98

	29
	д Костихино
	0

	30
	д Осиновка
	49

	31
	п Русин
	0

	32
	с Юрасово
	387

	33
	д Кареева
	2

	34
	д Сабурова
	1

	35
	д Аксютина
	2

	36
	с Бошино
	340

	37
	д Гридина
	1

	38
	д Дарьина
	1

	39
	с Зеленино
	7

	40
	д Попкова
	0

	41
	д Алексеева
	164

	42
	д Ганюки
	0

	43
	д Дюкарева
	16

	44
	д Кривошеина
	18

	45
	д Нечаева
	3

	46
	с Петрова
	4

	47
	д Соковина
	1

	48
	с Вельяминова
	1536

	49
	д Голубино
	33

	50
	д Дубава
	86

	51
	д Емельянова
	125

	52
	д Желунова
	0

	53
	п Зверево
	0

	54
	д Красная
	129

	55
	д Набережная
	0

	56
	д Рябиновка
	0

	57
	д Сычовка
	0

	58
	д Шемятка
	0

	59
	п Теплое
	462

	60
	с Верхополье
	136

	61
	д Воронинка
	5

	62
	д Гощь
	265

	63
	д Липовка
	28

	64
	д Малая Осиновка
	0

	65
	д Морозовка
	1

	66
	д Ольхова
	3

	67
	д Осиновые Дворики
	6

	68
	д Приютово
	1

	69
	д Сергеевка
	0

	70
	п Фроловский
	0

	71
	д Хацунь
	10

	72
	д Царево займище
	5

	73
	п Дунаевский
	361

	74
	п Амозовский
	10

	75
	д Бавыкина
	0

	76
	с Бочарки
	20

	77
	с Дронова
	208

	78
	д Карповка
	0

	79
	д Кочержинка
	25

	80
	п Мариничи
	0

	81
	п Моисева Гора
	1

	82
	д Печки
	3

	83
	д Семеновка
	2

	84
	с Алымова
	153

	85
	д Яковлева
	1

	86
	п Березовка
	652

	87
	д Бабинка
	62

	88
	п Воскресенский
	6

	89
	д Вереща
	226

	90
	п Газеновка
	21

	91
	п Красные Дворики
	29

	92
	д Мылинка
	242

	93
	д Непряхино
	13

	94
	д Философ Завод
	0

	95
	д Фроловка
	95

	96
	д Хохловка
	29

	97
	д Лужецкая
	227

	98
	д Бобровка
	0

	99
	д Большие Подосинки
	57

	100
	д Власовка
	1

	101
	д Кошкоданова
	4

	102
	д Козинки
	3

	103
	д Костихина
	4

	104
	д Ревны
	30

	105
	д Трубченинова
	4

	106
	с Ружное
	127

	107
	д Бражина
	0

	108
	п Крутое
	17

	109
	д Куприна
	141

	110
	с Речица
	30

	111
	д Цурикова
	0

	112
	д Песочня
	594

	113
	д Рассвет
	32

	114
	п Новгородский
	129

	115
	д Желтоводье
	22

	116
	д Жиркины Дворы
	152

	117
	д Ляды
	2

	118
	п Монастырский
	22

	119
	д Пасека
	0

	120
	д Суханка
	0



Таблица 1 Динамика изменения численности населения 2009-2025 г.г.
	Численность населения, чел./год

	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	19 606
	↗26 633
	↘26 548
	↘26 348
	↘26 006
	↘25 602
	↘25 264

	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2025

	↘25 005
	↘24 761
	↘24 395
	↘23 992
	↘23 523
	↗24 149
	↘22925   




Диаграмма 1 Динамика изменения численности населения 2009-2025 г.г., чел.
По итогам переписи численность населения на 1 января 2025 года по составила 22 925 человек. 
Таблица 2 Численность населения Карачевского городского поселения по состоянию на 2025 год. Данные Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
	ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ на 1 января 2025 года

	 
	 
Наименование муниципального образования 
 
	Все
	в том числе:

	Коды территорий
	
	население
	городское
	сельское

	ТЕРСОН-МО

	
	(человек)
	население
	население

	1562410100
	Карачевское городское поселение
	22925   
	16593   
	6332   

	156241010011000
	г Карачев
	16593   
	16593   
	-   



Климат

Карачев относится к умеренно—континентальному климату (в классификации Кёппена — Dfb), который зависит от северо-западных океанических и восточных континентальных масс воздуха, взаимодействующих между собой. Зима умеренно прохладная. Лето неустойчивое.





Среднегодовое количество осадков — 610 мм.
Таблица 3 Показатели климатических условий в течении года в муниципальном образовании.
	Климат Карачевского городского поселения

	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Год

	Средний максимум, °C
	−5,5
	−4,9
	−0,1
	10,4
	18,5
	22,3
	23,6
	22,3
	16,4
	9,3
	1,4
	−2,4
	9,3

	Средняя температура, °C
	−8,8
	−8,4
	−3,6
	5,9
	13
	16,9
	18,4
	17
	11,6
	5,6
	−1,1
	−5,2
	5,1

	Средний минимум, °C
	−12
	−11,8
	−7,1
	1,4
	7,6
	11,6
	13,3
	11,7
	6,8
	1,9
	−3,6
	−7,9
	1

	Норма осадков, мм
	36
	28
	32
	42
	50
	72
	81
	71
	54
	48
	4
	
	




Геологическое строение территории муниципального образования.

В геологическом строении до разведанной глубины 8,0м участвуют современные образования (th IV, pd IV) и среднечетветричные водноледниковые (f1lgIIms) отложения.
Насыпные грунты мощностью 0,3-2,8м вскрыты на площадке существующего водозабора и при пересечении автомобильных дорог. Представлены они преимущественно песками мелкими, местами с включением щебня и органических веществ.
Почвенно-растительный песчанистый слой (pd IV) вскрыт отдельными скважинами. Мощность его составляет 0,2-0,3м.
Под современными образованиями всеми скважинами вскрыты среднечетвертичные водноледниковые отложения (f1lgIIms) представленные преимущественно песками пылеватыми (ИГЭ1), буровато-желтыми, кварцевыми, в кровле с включениями линз и прослоев мелкого песка, сильно глинистыми, на площадке существующего водозабора ниже 4,5м - с включением линз и прослоев суглинка. Пески средней плотности, влажные и насыщенные водой.


[bookmark: bookmark8]Гидрогеологические условия
Подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине 0,7-3,8м, абс. отметках 208,30-209,50м. Горизонт безнапорный и приурочен к водноледниковым отложениям.
В периоды гидрогеологических максимумов в результате инфильтрации в грунт атмосферных осадков, утечек из водонесущих коммуникаций возможно повышение уровня на 0,5-1,0м с выходом на поверхность в пониженных местах.
Основанием сооружений служат пески пылеватые влажные и насыщенные водой (ИГЭ 1, ИГЭ1а), соответственно.
Коэффициент фильтрации пылеватых песков - 0,97 м/сутки.
По результатам химического анализа грунтовые воды неагрессивны к бетону марки W4 по водопроницаемости.
Подземные воды являются неагрессивной средой по степени агрессивного воздействия неорганической среды на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании.
Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием следующих водоносных горизонтов.
Водоносный турон-сантонский водоносный горизонт - представлен мелом белым писчим, мощностью слоя 8 метров. На участке водозабора характеризуется очень слабой водообильностью и для централизованного водоснабжения не используется.
Водоносный альб-сеноманский водоносный горизонт - представлен песком зеленовато-серым мелкозернистым кварцево-глауконитовым, мощностью слоя 13 метров. На участке водозабора характеризуется слабой водообильностью и для централизованного водоснабжения не используется.
Водоносный (локально водоупорный) берриасс-аптский терригенный комплекс (К b-br) представлен глиной алевритистой, мощностью слоя 16,0 метров.


Документ выполнен на следующий проектный период:
- отчетный период – 2025 год;
          - расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения - 2036 г.
Расчеты и анализ перспективных изменений численности населения и других показателей на расчетный период производятся по базовому сценарию развития муниципального образования.









[bookmark: _Toc25860464][bookmark: _Toc224645795]ГЛАВА 1. Актуализация схемы водоснабжения
[bookmark: _Toc224645796][bookmark: _Toc399177635][bookmark: _Toc25860466]1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа. 

Централизованное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Карачевское городское поселение осуществляется следующими ресурсоснабжающими организациями:
1. Муниципальное унитарное предприятие «Карачевский городской водоканал» (далее по тексту МУП «Карачевский городской водоканал») обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения жителей, а также предприятия, находящиеся на территории Карачевского городского поселения.
2. Войсковая часть № 92919 – основной вид деятельности, связанный с обеспечением военной безопасности. Водоснабжение осуществляется на собственные объекты.
3. ЗАО «Метаклэй» - основной вид деятельности: производство прочих химических продуктов. Водоснабжение осуществляется на собственное производство и объекты.
4. ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» - основной вид деятельности: производство частей электровакуумных приборов и прочих электро- и радиоэлементов, не включенных в другие группировки; дополнительный вид деятельности – удаление и обработка сточных вод, распределение воды. Водоснабжение и водоотведение осуществляется на собственное производство и объекты.
В связи с тем, что Войсковая часть №92919 и ЗАО «Метаклэй», осуществляет деятельность по водоснабжения и водоотведению для собственных нужд предприятий, в данном Документе не описываются.
МУП «Карачевский городской водоканал» наделено статусом гарантирующего поставщика в сфере водоснабжения и водоотведения в Карачевском городском поселении.
Основные задачи деятельности предприятий:
· обеспечение населения, промышленных предприятий и организаций питьевой водой;
· отведение и очистка сточных вод;
· эксплуатация сетей водоснабжения, водоотведения;
· эксплуатация водозаборных сетей;
· эксплуатация канализационных насосных станций;
· эксплуатация очистных сооружений;
· выдача технических условий по водоснабжению и канализации.
К основным потребителям услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению в Карачевском городском поселении относятся три группы: население, бюджетные и прочие организации.
[bookmark: _Toc224645797]1.1. описание системы и структуры водоснабжения Муниципального образования «Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области»

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» под централизованной системой холодного водоснабжения понимается комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
Под термином «абонент», согласно указанному федеральному закону, понимается физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.
В силу п. 13 ст. 2 вышеназванного закона к нецентрализованным системам холодного водоснабжения относятся сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Понятие «эксплуатационная зона водоснабжения» определяет зону эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

Источником водоснабжения потребителей Карачевского городского поселения являются артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.

На территории Карачевского городского поселения определены четыре зоны эксплуатационной ответственности, представленные в таблице ниже.




Таблица 4 Эксплуатационные зоны ответственности предприятий, оказывающие услуги централизованного питьевого водоснабжения в Карачевском городском поселении.
	№№ эксплуатационной зоны ответственности ресурсоснабжающей организации
	Наименование предприятия зоны эксплуатационной ответственности
	Источник централизованного холодного водоснабжения - артезианская скважина, ед.
	Наименование населенного пункта в зоне действия эксплуатационной зоны

	1.
	МУП «Карачевский городской водоканал»
	(8 в работе; 1 в резерве) 
	г. Карачев

	
	
	1
	д.Зеленино

	
	
	1
	с.Бошино

	
	
	1
	д.Газеновка

	
	
	2 (1 в работе; 1 в резерве)
	д.Мыленка

	
	
	1
	д.Фроловка

	
	
	1
	п. Березовка

	
	
	1
	д.Дронова

	
	
	1
	п. Дунаевский

	
	
	1
	с.Юрасово

	
	
	2
	д.Алексеево

	
	
	1
	д.Песочня

	
	
	1
	п.Новгородский

	
	
	1
	с.Верхополье

	
	
	1
	д.Б.Подосинки

	
	
	1
	д. Крутое

	
	
	1
	д.Куприна

	
	
	1
	д.Лужецкая

	
	
	1
	д.Ревны

	
	
	1
	д.Речица

	
	
	1
	д.Ружное

	
	
	3
	с Вельяминова

	
	
	1
	д.Дубрава

	
	
	1
	д.Красная

	
	
	1
	д.Емельянова

	
	
	1
	г. Карачев

	
	
	1
	д.Осиновка

	
	
	4
	д.Масловка

	
	
	1
	д.Мальтина 

	
	
	1
	д.Грибовы Дворы

	
	
	1
	д.Коптилово

	
	
	1
	с. Грыковка

	
	
	2 (1 в работе; 1 в резерве)
	д.Вишневка

	
	
	1
	д.Глыбочка

	
	
	1
	п. Согласие

	
	
	2 (1 в работе; 1 в резерве)
	с.Бережок

	
	
	1
	д.Подсосонки

	
	
	1
	д. Мазнева

	
	
	1
	д.Волкова

	
	
	1
	д. Слобода

	
	
	1
	д.Мальтина

	
	
	1
	д.Одрина

	
	
	1
	с.Трыковка

	
	
	1
	и.Теплое

	
	
	1
	д.Алымова

	
	
	1
	д.Липовка

	2.
	Войсковая часть № 92919 
	Водоснабжение  осуществляется на собственные объекты и производство, расположенные в границах Карачевского городского поселения.

	3.
	ЗАО «Метаклэй» 
	

	4.
	ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 
	3
	Карачевское городское поселение г. Карачев



В Карачевском городском поселении централизованное водоснабжение МУП «Карачевский городской водоканал» обеспечивается от 63-и водозаборных скважин, 34 водонапорных башен (в том числе в 2 резерве) и 51 водоразборных колонок. 
Система водоснабжения в Карачевском городском поселении тупиковая, кольцевая, объединенная для хозяйственно- питьевых, производственных и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода от артезианской скважины и под напором подается в водонапорную башню, и затем в водопроводную сеть. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.
Реализация технической воды потребителям не осуществляется.
Общая протяженность водопроводных сетей по всему Карачевскому городскому поселению составляет 135,216 км. В том числе: в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал» 126,816 км. и в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» - 8,4 км..
 - ЦВС охвачена жилая застройка, учреждения соцкультбыта и промпредприятия. Качество воды соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены водоразборные колонки.
На территории городского поселения действуют водоразборные колонки в количестве 51 шт., расположенные по адресам, представленным ниже.
Таблица 5 Наличие водоразборных колонок.
	ул. Алексеевская 3

	ул. Алексеевская, 60

	ул. Алексеевская-Пролетарская

	ул. Белинского-Пролетарская

	ул. Калинина, 79

	ул. Октябрьская – Володарского

	ул. Октябрьская, 113

	ул. Первомайская, 175

	ул. Первомайская-Калинина 

	ул. Р. Люксембургг, 39

	ул. Советская (ж-д магазин) 2 шт.

	ул. Советская, 6

	ул. Советская, 29

	ул. Тургенева-К.Маркса

	ул. Федюнинского, 51

	ул. Шевченко, 24

	ул.Федюнинского-К.Маркса

	ул. Привокзальная, 51

	д. Трыковка,  ул. Советская, 37

	д. Коптилово, ул. Мацнева, 15

	д. Глыбочка, ул. Заречная, 43

	д. Слобода, ул. Лоскутова, 2

	д. Слобода, ул. Лоскутова, 12

	д. Слобода, ул. Лоскутова, 46

	д. Слобода, ул. Лоскутова, 66

	с. Бережок, ул. Набережная, 3

	д. Масловка ул. Островского, 5

	д. Трыковка, ул. Советская, 8

	д. Трыковка, ул. Советская, 26

	д. Трыковка, ул. Советская, 52

	д. Трыковка, ул. Карачевская, 22

	д. Трыковка, ул. Комсомольская, 18

	д. Трыковка, ул. Комсомольская, 66

	д. Трыковка, ул. Комсомольская, 94



Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 87%.
Потребителями холодного водоснабжения в основном является население.
Пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов, и гидрантов, установленных на водопроводной сети.
Поставка технической воды потребителям в Карачевском городском поселении не осуществляется.
[bookmark: _Toc224645798]1.2. описание территорий Муниципального образования «Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области», не охваченных централизованными системами водоснабжения
Децентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
Таблица 6 Перечень населенных пунктов Карачевского городского поселения с децентрализованным водоснабжением.
	№
	Населённый пункт
	Тип

	1
	Аксиньина
	деревня

	2
	Байкова
	деревня

	3
	Барановка
	деревня

	4
	Башкатов
	посёлок

	5
	Благовещенский
	посёлок

	6
	Долгий
	посёлок

	7
	Кашинка
	деревня

	8
	Козловский
	посёлок

	9
	Костихино
	деревня

	10
	Красная Поляна
	посёлок

	11
	Мокрое
	деревня

	12
	Новая Деревня
	посёлок

	13
	Русин
	посёлок

	14
	Сумарокова
	деревня

	15
	Сурьянова
	деревня



Обеспечение холодным децентрализованным водоснабжением населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации водоразборных колонок, колодцев, глубиной до 25 м., а также из собственных скважин, расположенных на территории приусадебных участков, и колодцев.
[bookmark: _Toc224645799]1.3. описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
На территории Карачевского городского поселения в системе централизованного холодного водоснабжения находится 4 эксплуатационные зоны. 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Карачевского городского поселения
Карачевского муниципального района Брянской области на период до 2036 года.



Таблица 7 Перечень технологических зон РСО.
	№№ эксплуатационной зоны ответственности ресурсоснабжающей организации
	Наименование предприятия зоны эксплуатационной ответственности
	Источник централизованного холодного водоснабжения - артезианская скважина, ед.
	№, наименование технологической зоны централизованного водоснабжения
	Наименование населенного пункта в зоне действия эксплуатационной зоны

	1.
	МУП «Карачевский городской водоканал»
	(8 в работе; 1 в резерве) 
	1
	ВЗС г.Карачев Городской водозабор
	город Карачев Городской водозабор

	
	
	 
	2
	ВЗС г. Карачев Барановский водозабор
	город Карачев Барановский водозабор

	
	
	1
	3
	ВЗС д.Зеленино
	д.Зеленино

	
	
	1
	4
	ВЗС с.Бошино
	с.Бошино

	
	
	1
	5
	ВЗС д.Газеновка
	д.Газеновка

	
	
	2 (1 в работе; 1 в резерве)
	6
	ВЗС д.Мыленка
	д.Мыленка

	
	
	1
	7
	ВЗС д.Фроловка
	д.Фроловка

	
	
	1
	8
	ВЗС п. Березовка
	ВЗС п. Березовка

	
	
	1
	9
	ВЗС д.Дронова
	д.Дронова

	
	
	1
	10
	ВЗС п. Дунаевский
	ВЗС п. Дунаевский

	
	
	1
	11
	ВЗС с.Юрасово
	с.Юрасово

	
	
	2
	12
	ВЗС д.Алексеево
	д.Алексеево

	
	
	1
	13
	ВЗС д.Песочня
	д.Песочня

	
	
	1
	14
	ВЗС п.Новгородский
	ВЗС п.Новгородский

	
	
	1
	15
	ВЗС с.Верхополье
	с.Верхополье

	
	
	1
	16
	ВЗС д.Б.Подосинки
	д.Б.Подосинки

	
	
	1
	17
	ВЗС д. Крутое
	д. Крутое

	
	
	1
	18
	ВЗС д.Куприна
	д.Куприна

	
	
	1
	19
	ВЗС д.Лужецкая
	д.Лужецкая

	
	
	1
	20
	ВЗС д.Ревны
	д.Ревны

	
	
	1
	21
	ВЗС д.Речица
	д.Речица

	
	
	1
	22
	ВЗС д.Ружное
	д.Ружное

	
	
	3
	23
	с Вельяминова
	с Вельяминова

	
	
	1
	24
	ВЗС д.Дубрава
	д.Дубрава

	
	
	1
	25
	ВЗС д.Красная
	д.Красная

	
	
	1
	26
	ВЗС д.Емельянова
	д.Емельянова

	
	
	1
	27
	г. Карачев
	г. Карачев

	
	
	1
	28
	ВЗС д.Осиновка
	д.Осиновка

	
	
	4
	29
	ВЗС д.Масловка
	д.Масловка

	
	
	1
	30
	ВЗС д.Мальтина 
	д.Мальтина 

	
	
	1
	31
	ВЗС д.Грибовы Дворы
	д.Грибовы Дворы

	
	
	1
	32
	ВЗС д.Коптилово
	д.Коптилово

	
	
	1
	33
	ВЗС с. Грыковка
	с. Грыковка

	
	
	2 (1 в работе; 1 в резерве)
	34
	ВЗС д.Вишневка
	д.Вишневка

	
	
	1
	35
	ВЗС д.Глыбочка
	д.Глыбочка

	
	
	1
	36
	ВЗС п. Согласие
	 п. Согласие

	
	
	2 (1 в работе; 1 в резерве)
	37
	ВЗС с.Бережок
	с.Бережок

	
	
	1
	38
	ВЗС д.Подсосонки
	д.Подсосонки

	
	
	1
	39
	ВЗС д. Мазнева
	д. Мазнева

	
	
	1
	40
	ВЗС д.Волкова
	д.Волкова

	
	
	1
	41
	ВЗС д. Слобода
	д. Слобода

	
	
	1
	42
	ВЗС д.Мальтина
	д.Мальтина

	
	
	1
	43
	ВЗС д.Одрина
	д.Одрина

	
	
	1
	44
	ВЗС с.Трыковка
	с.Трыковка

	
	
	1
	45
	ВЗС п.Теплое
	и.Теплое

	
	
	1
	46
	ВЗС д.Алымова
	д.Алымова

	
	
	1
	47
	ВЗС д.Липовка
	д.Липовка

	2.
	Войсковая часть № 92919 
	Водоснабжение  осуществляется на собственные объекты и производство, расположенные в границах Карачевского городского поселения.

	3.
	ЗАО «Метаклэй» 
	

	4.
	ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 
	3
	 1
	ВЗС  ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
	Карачевское городское поселение г. Карачев





[bookmark: _Toc224645800]1.4. описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Техническое обследование централизованных систем водоснабжения, водоотведения производится согласно статье 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении». 
Обязательное техническое обследование производится один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже чем один раз в пять лет.
Техническое обследование централизованных систем водоснабжения проводится организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.

Таблица 8 Основные характеристики водозаборных сооружений Карачевского городского поселения.
	Наименование 
	Количество а/скважин, №, шт.
	Технический износ скважин %
	Наличие водомерного узла, шт.
	Марка насоса
	Водонапорная башня, шт.

	
	
	
	
	
	

	В зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»

	г. Карачев
	№1 (15203284)
	100
	да
	ЭЦВ 10-65-110
	нет

	г. Карачев 
	№2 (15203285)
	87
	да
	 ЭЦВ 8-40-150
	нет

	г. Карачев
	№ 4 (15205117)
	67
	 да
	 ЭЦВ 8-25-150
	 нет

	г. Карачев,                               Барановский водозабор
	№ 2 (15203289)
	80
	да
	ЭЦВ 8-40-150
	нет

	
	№ 3 (15202134)
	80
	да
	ЭЦВ 8-40-150
	нет

	
	№ 4 (15203291)
	81
	да
	ЭЦВ 10-40-150
	нет

	
	№ 5 (15204578)
	82
	да
	ЭЦВ 8-40-150
	нет

	
	№1(15203288)
	0
	нет
	РЕЗЕРВ
	 

	
	№ 6 (15204579)
	81
	да
	ЭЦВ 8-16-140
	нет

	 Итого Барановский водозабор г. Карачев
	9
	 
	8
	 
	0

	д. Коптилово
	15201142
	63
	да
	Беламос TF-80
	15 м3

	 
	
	
	 
	
	 

	д. Мазнева
	15201185
	70
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	15 м3

	д. Волкова
	15201187
	70
	да
	ЭЦВ 5-6,5-80
	15 м3

	д. Мальтина
	15201171
	43
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	15 м3

	с. Одрина
	15201174
	89
	да
	ЭЦВ 6-6,5-125
	15 м3

	д. Масловка (рост)
	15205125
	77
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	нет

	д. Масловка (гараж)
	15203295
	77
	да
	ЭЦВ 6-12-140
	нет

	д. Гр.Дворы-Родина
	15201219
	89
	да
	ЭЦВ 6-10-80
	   25 м3

	д. Масловка ферма
	15201216
	89
	да
	ЭЦВ 5-10-70
	15 м3

	д. Вишневка
	15201214
	56
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	50 м3

	 
	
	
	 
	
	 

	д. Гр.дворы (поле)
	15201218
	74
	да
	ЭЦВ 6-6,5-105
	25 м3

	д. Подсосонки
	15201193
	92
	да
	ЭЦВ 6-10-120
	25м3

	п. Согласие
	15201191
	63
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	25м3

	с. Бережок
	15201194
	49
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	50м3

	д. Мальтина
	15201258
	78
	да
	ЭЦВ 6-10-120
	15м3

	д. Слобода
	15205700
	52
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	25 м3

	д. Трыковка
	15201231
	84
	да
	ЭЦВ 5-6,5-140
	15м3

	 
	
	
	 
	
	 

	д. Трыковка
	15206561
	39
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	50м3

	д. Глыбочка
	15201213
	98
	да
	ЭЦВ 6-10-120
	15 м3

	д. Осиновка
	15204561
	67
	да
	Беламос TF-80
	25 м3

	д. Масловка (школа)
	15204567
	89
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	50м3

	н.п. Бережок (резерв)
	15201194
	 
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	нет

	н.п. Вишневка (резерв)
	15205640
	 
	нет
	ЭЦВ 6-10-140
	нет

	н.п. Трыковка (резерв)
	15206720
	 
	нет
	ЭЦВ 6-10-140
	1

	н.п. Одрина (монастырь)
	15201175
	78
	нет
	ЭЦВ 6-10-120
	15м3

	Сельские населенные пункты Карачевского городского поселения
	25
	 
	22
	 
	23


в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»

	Карачевское городское поселение
 г. Карачев
	15204554
	менее 50
	АКРОН-01
	ЭЦВ 10-65-150
	-

	Карачевское городское поселение
 г. Карачев
	15203294
	80
	АКРОН-01
	ЭЦВ 8-40-150
	-

	Карачевское городское поселение
 г. Карачев
	15203293
	80
	АКРОН-01
	ЭЦВ 10-65-150
	-





[bookmark: _Toc224645801]описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Согласно Закону РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 08.08.2024) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024), предоставление недр в пользование, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами. Лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим право пользователя недр на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении пользователем недр предусмотренных данной лицензией условий.
Ресурсоснабжающая организации в сфере водоснабжения имеет Лицензии на водопользование.
МУП «Карачевский городской водоканал» имеет лицензии, представленные в таблице ниже.
Лицензии выданы Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу и даёт право пользоваться участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности.
Таблица 9 Показатели, установленные лицензиями на пользование недрами.
	№
	Наименование н.п.
	№ ГВК
	Объем, м3/сут по лицензии
	Итого за 12 месяцев

	 
	БРН 80315ВЭ
	 
	 
	 

	1
	д.Зеленино
	15201115
	83,86
	23532

	2
	с.Бошино
	15201120
	16,02
	3613

	 
	Итого
	 
	99,88
	27145

	 
	БРН 80316ВЭ
	 
	 
	 

	3
	д.Газеновка
	15201262
	4,26
	1391

	4
	д.Мыленка
	15201105I
	11,96
	3711

	5
	д.Фроловка
	15201106
	4,53
	1385

	6
	п. Березовка
	15201103
	79,21
	27352

	 
	Итого
	 
	99,96
	33839

	 
	БРН 80317 ВЭ
	 
	 
	 

	7
	д.Дронова
	15201136
	28,3
	6404

	8
	п. Дунаевский
	15205838
	71,54
	22298

	 
	Итого
	 
	99,84
	28702

	 
	БРН 80318 ВЭ
	 
	 
	 

	9
	с.Юрасово
	15201108
	62,13
	17814

	10
	д.Алексеево
	15201199
	18,05
	5756

	11
	д.Алексеево
	15201200
	19,64
	0

	 
	Итого
	 
	99,82
	23570

	 
	БРН 80319 ВЭ
	 
	 
	 

	12
	д.Песочня
	15206107
	78,15
	22573

	13
	п.Новгородский
	15201179
	13,09
	3830

	14
	с.Верхополье
	15201159
	8,48
	2055

	 
	Итого
	 
	99,71
	28458

	 
	БРН 80320 ВЭ
	 
	 
	 

	15
	д.Б.Подосинки
	15201158
	4,34
	1151

	16
	д. Крутое
	15201141
	1,42
	86

	17
	д.Куприна
	15201233
	15,5
	4779

	18
	д.Куприна
	15201234
	8,26
	2161

	19
	д.Куприна
	15204565
	5,63
	1750

	20
	д.Лужецкая
	15204563
	44,92
	12848

	21
	д.Ревны
	15201242
	0,94
	82

	22
	д.Речица
	15201236
	1,78
	161

	23
	д.Ружное
	15201137
	9,19
	2171

	24
	д.Ружное
	15201138
	7,89
	1760

	 
	Итого
	 
	99,87
	26949

	 
	БРН 80321 ВЭ
	 
	 
	 

	25
	с.Вельяминова (садов)
	15204557
	99,38
	31081

	 
	Итого
	 
	99,38
	31081

	 
	БРН 80322 ВЭ
	 
	 
	 

	26
	с.Вельяминова (Бугры)
	15201222
	87,29
	19761

	27
	д.Дубрава
	15201112
	12,24
	3245

	 
	Итого
	 
	99,53
	23006

	 
	БРН 80323 ВЭ
	 
	 
	 

	28
	с. Вельяминова (Окт)
	15201110
	69,15
	21767

	29
	д.Красная
	15201114
	12,28
	2756

	30
	д.Емельянова
	15204552
	18,38
	5235

	 
	Итого
	 
	99,81
	29758

	 
	 
	 
	897,8
	 

	 
	ВСЕГО по СП
	 
	897,8
	252508

	 
	БРН 027687 ВР
	 
	 
	 

	 
	вблизи и в г.Карачев
	 
	 
	 

	31
	г. Карачев
	№1 (1520^284)
	4257,26
	176260

	32
	г. Карачев
	№2(15203285)
	
	188158

	33
	г. Карачев
	№4(15205117)
	
	188278

	34
	г. Карачев
	№2(15203289)
	
	180344

	35
	г. Карачев
	№3 (15202134)
	
	185250

	36
	г. Карачев
	№4(15203291)
	
	234187

	37
	г. Карачев
	№5 (15204578)
	
	199389

	38
	г. Карачев
	№1(15203288 резерв.)
	
	0

	39
	г. Карачев
	№6(15204579)
	
	202035

	40
	 
	№7
	
	0

	
	 
	№8
	
	0

	
	Итого
	 
	6603
	1553901

	
	БРН 80353 ВЭ
	 
	 
	 

	
	д.Осиновка
	15204561
	18,81
	2417

	
	БРН 80431 ВЭ
	 
	 
	 

	41
	д.Масловка (поле)
	15205125
	99,91
	11815

	42
	д. Масловка (гараж)
	15203295
	52,13
	19027

	 
	Итого
	 
	99,91
	30842

	 
	БРН 80432 ВЭ
	 
	 
	 

	43
	д.Мальтина Прогресс
	15201258
	49,26
	11522

	44
	д.Грибовы Дворы
	15201218
	50,67
	13310

	 
	Итого
	 
	99,93
	24832

	 
	БРН 80433 ВЭ
	 
	 
	 

	45
	д.Масловка школа
	15204567
	38,75
	14143

	46
	д.Масловка ферма
	15201216
	94,38
	16644

	47
	д.Грибовы Дворы
	15201219
	5,57
	730

	 
	Итого
	 
	99,95
	31517

	 
	БРН 80434 ВЭ
	 
	 
	 

	48
	д.Коптилово
	15201142
	27,42
	6755

	49
	с. Грыковка
	15201231
	72,5
	13554

	 
	Итого
	 
	99,92
	22209

	 
	ВРН 015596ВЭ
	 
	 
	0

	50
	д.Вишневка
	15201214
	86,36
	28471

	51
	д. Вишневка
	15205640
	0
	0

	52
	д.Глыбочка
	15201213
	13,59
	3083

	 
	Итого
	 
	99,95
	31554

	 
	БРН 80436 ВЭ
	 
	 
	 

	53
	п. Согласие
	1520119
	99,95
	25665

	 
	Итого
	 
	99,95
	25665

	 
	БРН 80437 ВЭ
	 
	 
	 

	54
	с. Бережок
	15206027
	 
	0

	55
	с. Бережок
	15201194
	79,99
	26050

	56
	д.Подсосонки
	15201193
	19,98
	5962

	 
	Итого
	 
	99,97
	32012

	 
	БРН 01791 ВЭ
	 
	 
	 

	57
	д. Мазнева
	15201185
	42,99
	11119

	58
	д.Волкова
	15201187
	22,71
	5608

	59
	д. Слобода
	15205700
	34,23
	10542

	 
	Итого
	 
	99,93
	27269

	 
	БРН 80439 ВЭ
	 
	 
	 

	60
	д.Мальтина
	15201171
	87,16
	27116

	61
	д.Одрина
	15201174
	12,78
	1863

	 
	Итого
	 
	99,94
	28979

	 
	 
	 
	 
	 

	62
	с. Грыковка
	15206561
	99,91
	27483

	63
	с.Трыковка
	15206720
	0
	0

	 
	Итого
	 
	99,91
	27483

	 
	БРН 005661ВЭ
	 
	 
	 

	64
	и.Теплое
	15201248
	76,47
	24423

	 
	БРН 80820ВЭ
	 
	 
	 

	65
	д.Алымова
	15201207
	25,4
	7515

	66
	д.Одрина (монастр.)
	15201175
	16,78
	3437

	67
	Юрасово (спиртзавод)
	15201246
	28,52
	5535

	68
	д.Липовка
	15201152
	13,04
	1796

	 
	Итого
	 
	160,21
	30480

	 
	БРН 017408
	 
	 
	 

	69
	д.Мылинка (новая)
	 
	13,64
	4189

	70
	д.Мылинка (новая) резерв.
	 
	0
	0

	 
	Итого
	 
	 
	0

	 
	сельские н.п. реализация
	 
	173,85
	299753

	 
	Итого
	 
	8692,82
	2138433



ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» имеет Лицензию на водопользование: № БРН 00856 от 11.10.2011 г, срок действия лицензии: до 01.11.2041 г.

Описание состояния существующих источников водоснабжения
в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»

Городской водозабор в г. Карачеве Брянской области

Водозабор включает в себя три артезианские скважины: №1 (15203284), №2 (15203285) и № 4 (15205117). Период введения в эксплуатацию: 1963-1995 г.г. 
Водоносный верхнефранско-фаменский терригенно-карбонатный комплекс (D3fr3-fm) глубина бурения: 110 м., 124 м., 172 м. На ВЗС установлены насосы марки ЭЦВ, которые выполняют роль станции 1-го подъема.

 Барановский водозабор в г. Карачеве Брянской области

В 2020-2022 г.г. произведена реконструкция Барановского водозабора: строительство и ввод в эксплуатацию ВЗС №8 новая Барановка и ВЗС б/н пер. Р.Люксембург и строительство сетей от ВЗС к потребителям. 
Постановлением Администрации Карачевского района №925 от 24.06.2024 года «О передаче в хозяйственное ведение объекта недвижимого имущества муниципальной собственности МО «Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района Брянской области» муниципальному унитарному предприятию «Карачевский городской водоканал»» переданы на баланс следующие объекты системы централизованного водоснабжения:
-водопроводная сеть. Назначение: 10. сооружения коммунального хозяйства. Адрес: Брянская область, Карачевский муниципальный район, Карачевское городское поселение, г. Карачев, переулок Розы 32:10:0000000:1544. Протяженность 1281 м. стоимость 196442707,86 руб.;
- водозаборная скважина. Назначение: 10.1. сооружения водозаборные. Адрес: Брянская область, Карачевский муниципальный район, Карачевское поселение, г. Карачев. Кадастровый номер 32:10:0360101:426. Глубина 165м. постройки. Кадастровая стоимость 1213645,95 руб.

В настоящее время ВЗС б/н пер. Р.Люксембург не эксплуатируется.

Здания и сооружения водозабора
Насосные станции 1 подъема №№2,3,5,6 представляют собой полуподземные камеры размерами 2х2м в плане из кирпича в обваловании. Насосная станция 1 подъема №4 - здание размерами 2х3м в плане из кирпича.
Подача воды от каждой насосной станции 1 подъема осуществляется по одному трубопроводу в подающий водовод к двум резервуарам чистой воды (РЧВ). Подающий водовод диаметром 250 мм, материал труб - чугун.
Два резервуара чистой воды представляют собой прямоугольные железобетонные резервуары емкостью по 1000 м3 и размерами в плане 12x12м высотой 3,6 м каждый, имеющих одинаковую конструкцию.
В одной обваловке расположено два резервуара.
Относительной отметке 0.000 (уровень днища) соответствует абсолютная отметка 211,00метров.
Каждый резервуар оборудован:
-	подводящим (подающим) трубопроводом;
-	отводящим трубопроводом;
-	переливным устройством;
-	спускным трубопроводом;
-	люками-лазами.

Водопроводная насосная станция 2 подъема предназначена для целей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Насосная станция 2 подъема имеет размер в плане 6х24м и высота до низа несущих конструкций покрытия 3,6м. В здании сблокированы машинный зал, помещение обслуживающего персонала и мастерская текущего ремонта оборудования. Машинный зал насосной станции размером 6х16м заглублен до отметки -2.4000. Относительной отметке 0,000 соответствует абсолютная отметка 210,50м.
Машинный зал, в котором установлены насосные агрегаты, расположен в полузаглубленной части Относительной отметке пола -2,40м соответствует абсолютная отметка 208.10м.
Насосная станция 2 подъема имеет размер в плане 6х24м и высота до низа несущих конструкций покрытия 3,6м. В здании сблокированы машинный зал, помещение обслуживающего персонала и мастерская текущего ремонта оборудования. Машинный зал насосной станции размером 6х16м заглублен до отметки -2.4000. Фундаменты под оборудование - монолитные бетонные.
Монтажная площадка на отметке 0.000 металлическая, Переходные площадки, площадки обслуживания и лестницы - металлические.
Стены здания - кирпичные.
В помещении машинного зала установлена кран-балка грузоподъемностью 1тс, пролетом 5м.
Дверной проем в здание насосной станции размерами 1550х2400мм.
От напорных трубопроводов насосной станции подается вода на хозяйственно-питьевые нужды насосной станции.
Обслуживание насосов и задвижек предусматривается с пола.
Удаление дренажных вод предусматривается из приямка дренажным насосом.
Технологическая схема водозабора
Насосные станции 1 подъема (8 шт) водозабора Барановский оборудованы погружными насосными агрегатами марки ЭЦВ. 
Производительность насосных станций:
-№2 - 40м3/час;
-№3 - 40м3/час;
-№4 - 40м3/час;
-№5 - 40м3/час;
-№6 - 25м3/час;
-№8 - 65м3/час;
- б/н - 65м3/час.

Общий максимальный часовой объем подаваемой воды насосными станциями 1 подъема - 306 м /час.
Подача воды от каждой насосной станции 1 подъема осуществляется по одному трубопроводу в подающий водовод к двум резервуарам чистой воды (РЧВ). Подающий водовод диаметром 250 мм, материал труб - чугун.
Из резервуаров чистой воды по двум всасывающим трубопроводам вода поступает в насосные агрегаты, установленные в машинном зале насосной станции 2 подъема. Насосные агрегаты подают воду в магистральные водоводы по двум напорным трубопроводам.
Насосные станции 1 подъема без обслуживающего персонала.
Насосная станция 2 подъема с обслуживающим персоналом. В насосной станции расположен диспетчерский пункт.
Насосные станции 1 подъема и насосная станция 2 подъема работают в ручном режиме.
В машинном зале насосной станции на всасывающем трубопроводе установлена пъезометрическая трубка с датчиками давления, контролирующими уровни воды в РЧВ. Сигнал от данных датчиков выводится на шкаф управления (цветовая сигнализация). По данным сигналам в ручном режиме оператор производит включение/выключение насосных станций 1 подъема.
Насосная станция 2 подъема оборудована пятью центробежными консольными насосами - три насоса КМ200-150-315 производительностью 320м /час (№№2,3,4) - один рабочий, один резервных, насос №4 на момент обследования в нерабочем состоянии и два насоса КМ80-50-200 производительностью 50м /час (№1,5) - один рабочий, один резервный.
Включение насосов производится оператором в ручном режиме. При минимальном водопотреблении (в ночное время суток) в работе задействован один насос КМ80-50-200 производительностью 50м /час. При максимальном водопотреблении (в дневное время суток) в работе задействован один насос КМ200- 150-315 производительностью 320м /час.
Всасывающие трубопроводы в здании насосной станции стальные, диаметром 325мм. На всасывающих трубопроводах установлены задвижки 30ч6бр диаметром 300мм в количестве 9 шт.
Напорные трубопроводы от насосных агрегатов стальные, диаметром 273мм. На напорных трубопроводах установлены задвижки 30ч6бр диаметром 250мм в количестве 10шт.
Всасывающие трубопроводы от РЧВ к насосной станции по территории водозабора стальные, различных диаметров - 325мм и 273 мм.
От напорных трубопроводов насосной станции подается вода на хозяйственно-питьевые нужды насосной станции.
Обслуживание насосов и задвижек предусматривается с пола.
Удаление дренажных вод предусматривается из приямка дренажным насосом.
Технологическое оборудование насосной станции 2 подъема в работе, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы).
Оборудование насосной станции 2 подъема (насосные агрегаты, запорно-регулирующая арматура) прошло 2 капитальных ремонта.
Физический износ оборудования оценивается в интервале от 40%до 60%.
Оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна.
Колодец переключения всасывающих трубопроводов расположен на территории водозабора. Колодец представляет собой подземную прямоугольную камеру размерами 2х3 м в плане, выполненную из ж/б блоков. Высота камеры - 2,0м. Перекрытие - ж/б плита с люком. Железобетонные конструкции колодца находятся в удовлетворительном состоянии. В водопроводной камере расположены фасонные части чугунные и запорная арматура - задвижки 30ч6бр диаметром 300мм, соединение стальных трубопроводов с запорной арматурой фланцевое. 
Напорный водовод от насосной станции 2 подъема проложен из чугунных труб диаметром 250мм. Трубопровод проложен в две линии.
Для бесперебойного обеспечения водой г. Карачева Брянской области проведена реконструкция Барановского водозабора и магистрального водовода:
1. Бурение водозаборной скважины №8 новая Барановка со строительством насосной станции 1 подъема производительностью 65м3/час.
2. Бурение водозаборной скважины б/н пер. Р.Люксембург со строительством насосной станции 1 подъема производительностью 65м3/час.
2.	Модернизация насосной станции 2 подъема, в части замены насосного оборудования и технологических трубопроводов с запорно-регулирующей арматурой.
3.	Проведены мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности, предусмотреть систему регулирования работы насосного оборудования насосной станции 2 подъема преобразователем частоты, обеспечивающим управление насосами и плавное регулирование параметров эксплуатации.
4.	Прокладка водовода из труб марки ПЭ 320, с увеличением пропускной способности трубопровода, протяженностью 2171 п.м. от ВЗС №8 и протяженностью 1281 п.м. от ВЗС б.н. труба ПЭ 225.
5.	Проведены мероприятия по развитию системы диспетчеризации и автоматизации системы управления режимами водоснабжения для замены морально устаревшей существующей системы контроля и управления.
Внедрение системы диспетчеризации и автоматизации обеспечивают:
-	предоставление оперативному персоналу достаточной, достоверной и своевременной информации о протекании технологических процессов, о состоянии оборудования и технических средств;
-	автоматизированное управление технологическим оборудованием в нормальных, переходных, аварийных и специальных режимах работы;
-	качественного автоматического регулирования,
-	снижение эксплуатационных затрат и увеличение межремонтного периода за счет уменьшения числа обслуживаемой аппаратуры (по сравнению традиционными средствами), минимального времени восстановления;
-	техническую диагностику основного оборудования;
-	повышение эксплуатационной надежности и уменьшение аварийности за счет непрерывной диагностики основного оборудования;
-	регистрацию событий и аварийных ситуаций;
-	автоматическое ведение оперативной документации;
-	уменьшение вероятности неправильных действий оперативного персонала; 
-	улучшение условий труда оперативного персонала.

Производительность насосной станции второго подъема Барановского водозабора после реконструкции составляет:
-	максимальная часовая при хозяйственно-питьевом водопотреблении - 340 м3/час;
-	минимальная часовая при хозяйственно-питьевом водопотреблении - 60 м3/час.
-	максимальная часовая при пожаротушении - 450 м3/час.

Насосная станция предназначена для подачи воды в сеть хозяйственно-бытового и противопожарного расхода воды.
Забор воды осуществляется из резервуаров чистой воды, расположенных вблизи насосной станции, в которых предусматривается хранение регулирующего, противопожарного и аварийного объемов воды.
В машинном зале устанавливается автоматизированная установка АНПУ 5 CR 125-2-1	РКЧ-03-04-06-08-21-27-31 на базе центробежных моноблочных
секционных агрегатов с патрубками «в линию».
Технические характеристики 
Марка насосов: CR 125-2-1 
Количество насосов: 5 
Число рабочих насосов: 3 
Число резервных насосов: 2 
Мощность эл. двигателя: 18.5 кВт 
Перекачиваемая среда: вода
Диапазон производительности насосной станции II подъема: с учетом пожаротушения 60,0- 450,0 м /час.
Расчетная производительность насосной станции II подъема - 450 м /час. Максимальный напор на выходе насосной станции II подъема - 40 м.
Каждый центробежный насос в АНПУ оборудован на входе задвижкой (затвором), на выходе — обратным клапаном и задвижкой (затвором). Предусмотрены разделительные задвижки на всасывающих и напорных коллекторах насосной установки.
• АНПУ виброизолирована от фундамента и внешних трубопроводов.
•	На входном и выходном коллекторах установлен необходимый комплект
контрольно-измерительных приборов (КИП).
•	Оборудование защищено от перегрузок по току, недостатков напряжения
питания и от работы «в сухую».
Система регулирования АНПУ: в состав системы входит программируемый логический контроллер (ПЛК) и преобразователь частоты, обеспечивающие управление насосами и плавное регулирование параметров эксплуатации. Плавным изменением частоты вращения одного насоса система управления обеспечивает постоянное давление/перепад давления. Производительность установки регулируется путем включения/выключения требуемого числа насосов в зависимости от водопотребления. Первым всегда включается насос, регулируемый частотным преобразователем. В зависимости от времени и технических неисправностей происходит автоматическая смена насосов. Все насосы попеременно управляются частотным преобразователем.
Гидравлическая компоновка насосной установки - два входа на всасывающей магистрали и два выхода на напорной магистрали.
Всасывающие трубопроводы диаметром Ду=300мм. На всасывающих трубопроводах устанавливаются задвижки.
Напорные трубопроводы диаметром Ду=250 мм.
Измерение расхода перекачиваемой воды производится расходомером- счетчиком ПРЭМ 0 150 с модулем интерфейс RS-485.
Расходомеры устанавливаются на напорных трубопроводах в здании насосной станции.
На напорных трубопроводах В1 в водопроводных колодцах №№2,3 устанавливаются автоматические предохранительные клапана для предотвращения гидроударов.

Технико-экономические показатели
по объекту «Реконструкция Барановского водозабора и магистрального
водовода в г.Карачеве Карачевского района Брянской области»
ВЗС №8 новая Барановка.
	       Площадь застройки
	  0,00264 га.

	       Площадь благоустройства территории
	  0,02600 га.

	       Количество скважин
	   1.

	       Глубина скважины
	   180,0 м.

	       Удельный дебит скважины
	5,0 м /час м.

	       Проектный дебит скважины
	  65 м /час.

	       Насосная станция 1 подъема наземного типа
	   1.

	       Производительность насосной станции 1 подъема
	  65 м /час.

	       Расчетная мощность насосной станции 1 подъема
	  38,2кВт

	       Производительность насосной установки 2 подъема
	  450м3/час

	       Расчетная мощность насосной установки 2 подъема
	  55,5 кВт

	Водопроводная сеть всего в том числе внутриплощадочные сети 
	 2171,0 м./ 40 м.



ВЗС б/н пер.Р. Люксембург
	      Протяженность водопроводной сети
	 1281,0 м

	Водозаборный узел
	

	      Площадь земельного участка в границах ограждения
	 0,3600 га

	      Площадь застройки 
	 0,0020 га

	      Площадь твердого покрытия в границах ограждения
	 0,0213 га

	      Площадь подъезда к водозаборному узлу
	 0,2590 га

	      Количество скважин
	1

	      Глубина скважины
	 165,0 м

	      Удельный дебит скважины
	 2,0 м3/час· м

	      Дебит скважины
	 65 м3/час

	      Насосная станция наземного типа 
	1

	      Производительность насосной станции
	 65 м3/час

	      Расчетная электрическая мощность насосной станции
	 47,8 кВт



Водозаборные сооружения сельских населенных пунктов Карачевского городского поселения 
ВЗС д. Коптилово	
Водозабор состоит из одной артезианской скважины №15201142. Период введения в эксплуатацию: 1963 г. 
Водоносный турон-сантонский карбонатный комплекс, глубина бурения: 16 м. На ВЗС установлен насос марки Беламос TF-80, который выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на водонапорную башню (далее по тексту ВБР) объемом 15 м3. Протяженность сетей водоснабжения Ø 76- 900 м.; Ø 100- 2400 м.
ВЗС д. Волкова
Водозабор состоит из одной артезианской скважины №15201187. Период введения в эксплуатацию: 1957 г. 
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 27 м. На ВЗС установлен насос марки ЭЦВ, который выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на ВБР объемом 15 м3. Протяженность сетей водоснабжения Ø 100- 2500 м.
ВЗС д. Мазнева
Водозабор состоит из одной артезианской скважины № 15201185. Период введения в эксплуатацию: 1965 г. 
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 95 м. На ВЗС установлен насос марки ЭЦВ, который выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на ВБР объемом 15 м3. Протяженность сетей водоснабжения Ø 100- 1820 м.
ВЗС с. Одрина
Водозабор состоит из двух артезианских скважин № 15201174 и №15201175. Период введения в эксплуатацию: 1967 г. 
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 104 м. На ВЗС установлены насоыс марки ЭЦВ, которые выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на ВБР с. Одрина объемом 15 м3. Протяженность сетей водоснабжения с. Одрина Ø 100- 2100 м. и с. Одрина (монастырь) Ø 100- 1500 м.
ВЗС д. Мальтина
Водозабор состоит из двух артезианских скважин № 15201171и №15201258. Период введения в эксплуатацию: 1975 г. 
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 110 м. На ВЗС установлены насосы марки ЭЦВ, которые выполняют роль станции 1-го подъема. Вода 76- 2500 м. и Ø 76- 2000 м.
ВЗС д. Вишневка
Водозабор состоит из двух артезианских скважин № 15201214 и №15205640. Период введения в эксплуатацию: 1966 г. и 2022 г.
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 90м. и 100 м. На ВЗС установлены насосы марки ЭЦВ, которые выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на ВБР скважины объемом 50 м3. Протяженность сетей водоснабжения с. Ø 76- 2050 м. и Ø 100- 2668 м.
ВЗС д. Грибовы Дворы
Водозабор состоит из двух артезианских скважин № 15201219 и №15201218. Период введения в эксплуатацию: 1966 г. и 1975 г.
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 30м. и 24,5 м. На ВЗС установлены насосы марки Беламос TF-80 и ЭЦВ, которые выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на ВБР скважин объемом 25м3 и 15 м3. Протяженность сетей водоснабжения Ø 76- 1320 м. и Ø 76- 1540 м.
ВЗС д. Масловка
Водозабор состоит из четырех артезианских скважин № 15205125, №15203295, №15201216 и №15204567. Период введения в эксплуатацию: 1987 г., 1975 г., 1960 г. и 1991 г. соответственно.
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 130м. 115 м. 30 м. и 150м. На ВЗС установлены насосы марки ЭЦВ, которые выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на ВБР скважин объемом д. Масловка (ферма)- 15 м3 и д.Масловка (школа) – 50 м3. Протяженность сетей водоснабжения Ø 100- 11491 м. 
ВЗС с. Бережок
Водозабор состоит из двух артезианских скважин № 15201194 и №15201194. Период введения в эксплуатацию: 1977 г.
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 78 м. На ВЗС установлены насосы марки ЭЦВ, которые выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на ВБР скважин объемом 25м3 и 50 м3. Протяженность сетей водоснабжения Ø 110- 6448 м. 
ВЗС д. Слобода
Водозабор состоит из одной артезианской скважины № 15205700. Период введения в эксплуатацию: 2003 г. 
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 85 м. На ВЗС установлен насос марки ЭЦВ, который выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на ВБР объемом 25 м3. Протяженность сетей водоснабжения Ø 100- 1917 м.
ВЗС с. Трыковка
Водозабор состоит из трех артезианских скважин № 15201231, №15206561 и №15206720. Период введения в эксплуатацию: 1986 г., 2009 г. и 1986 г. соответственно.
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 103 м и 99 м. На ВЗС установлены насосы марки ЭЦВ, которые выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на ВБР скважин объемом 15м3 и 50 м3. Протяженность сетей водоснабжения Ø 100- 2700 м. и Ø 125-5385 м.
ВЗС д. Глыбочка
Водозабор состоит из одной артезианской скважины № 15201213. Период введения в эксплуатацию: 1963 г. 
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 82 м. На ВЗС установлен насос марки ЭЦВ, который выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на ВБР объемом 15 м3. Протяженность сетей водоснабжения Ø 110- 1677 м.
ВЗС п. Согласие
Водозабор состоит из одной артезианской скважины № 15201191. Период введения в эксплуатацию: 1970 г. 
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 107 м. На ВЗС установлен насос марки ЭЦВ, который выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на ВБР объемом 25 м3. Протяженность сетей водоснабжения Ø 110- 5900 м.
ВЗС д. Осиновка
Водозабор состоит из одной артезианской скважины № 15204561. Период введения в эксплуатацию: 1990 г. 
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 100 м. На ВЗС установлен насос марки Беламос TF-80, который выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на ВБР объемом 25 м3. Протяженность сетей водоснабжения Ø 110- 1500 м.
ВЗС д. Подсосонки
Водозабор состоит из одной артезианской скважины № 15201193. Период введения в эксплуатацию: 1963 г. 
Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, глубина бурения: 88 м. На ВЗС установлен насос марки ЭЦВ, который выполняют роль станции 1-го подъема. Вода подается на ВБР объемом 25 м3. Протяженность сетей водоснабжения Ø 76- 2600 м.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" обеспечивается выполнение правил и режим хозяйственного использования территорий 1 пояса ЗСО.
Ресурсоснабжающая организация в полном объеме производит лабораторные исследования в аккредитованной лаборатории МУП «Брянский городской водоканал», в соответствии с утвержденной программой регулярных наблюдений за состоянием вод подземного источника и его водоохраной зоны.

Описание состояния существующих источников водоснабжения
в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»

Водозабор состоит из трех артезианских скважин: № 15204554, №15203294 и №15203293. Год бурения скважин – 1983-1992 г.г. Общая установленная мощность ВЗС составляет 4,080 м3/сут. 
В зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» эксплуатируются 8,400 км. водопроводных сетей, выполненных из стали и полиэтилена.



Таблица 10 Характеристика ВЗС в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	№ скважины по ГВК
	Абс. отметка устья скважины
	Глубина скважины по паспорту
	Год бурения /год ремонта
	Установленная производи-
тельность,
м3/сут
	Фактическая производи-тельность, м3/сут
	




Техническое состояние ВЗС
	Наличие ЗСО

	1
	Карачевское городское поселение г. Карачев
	15204554
	210
	200
	1992
	1560
	1560
	Рабочая
	Есть

	2
	Карачевское городское поселение г. Карачев
	15203294
	203
	170
	1983
	960
	960
	Рабочая
	Есть

	3
	Карачевское городское поселение г. Карачев
	15203293
	200
	170
	1983
	1560
	1560
	Рабочая
	Есть




[bookmark: _Toc224645802]описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Технологическая схема очистки и подготовки воды – это размещение технологических процессов и сооружений в определенной последовательности для получения воды заданных количества и качества, соответствующих нормативным требованиям.
Проблема очистки воды охватывает вопросы физических, химических и биологических ее изменений в процессе обработки с целью сделать ее пригодной для питья. При этом речь идет не только об устранении нежелательных и вредных свойств воды (очистка), но и об улучшении ее природных свойств путем обогащения недостающими ингредиентами. Поэтому более правильно рассматривать обработку воды как процесс улучшения ее качества.
Характеристики основных показателей качества хозяйственно-питьевой воды:
1.	Органолептические показатели
•	Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц минерального (глина, ил, песок) или органического происхождения. Основную часть взвешенных веществ в большинстве природных вод составляют частицы почвы, уносимые с поверхности земли в результате эрозий. Более грубые фракции песка и ила полностью или частично покрыты органическим веществом. Мутность может оказывать влияние на микробиологическое качество питьевой воды. Её наличие может осложнять выявление в питьевой воде бактерий и вирусов. Рост микробов в воде происходит наиболее интенсивно на поверхности частиц и в свободных хлопьях, встречающихся в природных условиях, а также в хлопьях, образующихся в процессе коагуляции. Этот рост облегчается тем, что питательные вещества адсорбируются на поверхностях, благодаря чему задерживающиеся на них бактерии могут расти эффективнее по сравнению с бактериями, находящимися в свободном состоянии в суспензии.
•	Цветность - обусловлена наличием в воде:
- гуминовых веществ, которые придают ей окраску от желтоватого до коричневого цвета;
- металлов, таких как железо и марганец. В подземных, а также в некоторых поверхностных водах часто присутствуют железо и марганец, которые придают им окраску;
- высокоокрашенных промышленных стоков, среди которых наиболее распространены стоки целлюлозно-бумажных и текстильных предприятий.
Снабжение потребителей водой с видимой окраской может привести к тому, что они начнут пользоваться альтернативным источником бесцветной, но, возможно, небезопасной воды. Также имеется связь между цветностью и образованием некоторых хлорорганических соединений, затруднение очистки воды и увеличение потребления хлора.
•	Запах - естественные запахи обусловлены наличием живущих в воде и отмерших организмов, влиянием берегов, дна, окружающих почв, грунтов. Присутствие в воде растительных остатков придает ей землистый, илистый или болотный запах. Если вода цветет, и в ней содержатся продукты жизнедеятельности актиномицетов, то она приобретает ароматический запах. При гниении органических веществ в воде или загрязнении ее нечистотами возникает гнилостный, сероводородный или фекальный запах. Запахи могут возникать также в условиях застоя воды на участках распределительных систем, характеризующихся низкими скоростями тока воды, или в резервуарах неочищенной и очищенной воды. В процессе очистки воды вещества со слабым запахом (например, амины и фенолы) могут превращаться в соединения, обладающие очень интенсивным запахом (хлорамин и хлорфенол). Размножение в распределительных системах железо- и серобактерий также может быть источником запаха. Искусственные запахи и привкусы могут быть показателями загрязнения воды промышленными сточными водами.
2.	Химические показатели
•	Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;
•	Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;
•	Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;
•	Железо, марганец - присутствие в воде железа носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;
•	Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснабжения со сточными водами промышленных предприятий;
•	Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;
•	Хлориды - присутствуют практически во всех водах. В основном их присутствие в воде связано с вымыванием из горных пород наиболее распространённой на Земле соли - хлорида натрия (поваренной соли). Хлориды натрия содержатся в значительных количествах в воде морей, а также некоторых озер и подземных источников. Повышенное содержание хлоридов в совокупности с присутствием в воде аммиака, нитритов и нитратов может свидетельствовать о загрязнённости бытовыми сточными водами.
•	Сульфаты - попадают в подземные воды в основном при растворении гипса, находящегося в пластах. Повышенное содержание сульфатов в воде приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта (тривиальные названия сульфата магния и сульфата натрия (солей, обладающих слабящим эффектом) - "английская соль" и "глауберова соль" соответственно).
•	Медь, цинк - преимущественно попадают в источники водоснабжения со стоками промышленных вод. Медь и цинк могут также попадать при коррозии соответственно оцинкованных и медных водопроводных труб из-за повышенного содержания агрессивной углекислоты. 
3.	Микробиологические показатели
Индикаторами данных показателей в воде являются - общее микробного число, общие число колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий.
	Ресурсоснабжающие организации регулярно проводит забор проб и лабораторные исследования качества питьевой воды.
Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», приведены в таблице ниже.
	
Таблица 11 Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований
	Виды показателей
	Количество проб в течение одного года, не менее для подземных источников

	Микробиологические
	4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон

	Органолептические
	4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон

	Неорганические и органические вещества
	    4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон

	Радиологические
	1


Примечание: *При необходимости получения более представительной и достоверной информации о химическом составе воды и динамике концентраций присутствующих в ней веществ, количество исследуемых проб воды и их периодичность должны быть увеличены в соответствии с поставленными задачами оценки качества воды источника водоснабжения.

Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку.
Информационные данные о показателях качества питьевой воды перед поступлением в сеть, а также в распределительной сети, приведённые в таблице ниже подтверждают соответствие показателей качества воды нормативным значениям.
Величины допустимого уровня по показателям, не более:
-	содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа);
-	мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ Р 57164-2016);
-	жесткость 7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости).


Таблица 12 Выписка из протоколов лабораторных исследований качества воды МУП «Карачевский городской водоканал».
	Населенный пункт
	г.Карачев

	Адрес точки отбора проб воды
	а/скважина ГВК 15202134

	Дата отбора пробы воды
	10.02.2025г.

	Показатель
	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитраты (NO3-)
	Нитриты (NO2-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Йод

	Результат исследования (испытания, измерения)
	0,58
	0,00
	0,00
	1,10
	0,27
	7,40
	0,28
	 
	4,90
	0,10
	0,00
	28,40
	0,01
	0,04

	Погрешность/ неопределённость результата исследования (испытания, измерения)
	 
	 
	 
	 
	0,05
	0,20
	0,07
	 
	0,70
	 
	 
	3,10
	 
	0,01

	Гигиенический норматив
	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	 
	7
	45
	3
	500
	0,1
	0,125

	г.Карачев

	 а/скважина ГВК15203291

	10.02.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,58
	0,00
	0,00
	1,20
	0,36
	7,50
	0,29
	 
	4,80
	0,00
	0,10
	38,40
	0,01
	0,01
	0,03
	0,00

	 
	 
	 
	0,40
	0,07
	0,20
	0,06
	 
	0,70
	 
	 
	4,20
	 
	 
	0,02
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	 
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	г.Карачев

	 ГВК15203289

	10.02.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,58
	1,00
	0,00
	1,20
	0,34
	7,60
	0,29
	 
	4,90
	0,00
	0,10
	27,90
	0,01
	0,01
	0,03
	0,00

	 
	 
	 
	0,40
	0,07
	0,20
	0,06
	 
	0,60
	 
	 
	3,10
	0,00
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	 
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	 вблизи г.Карачев

	а/скважина ГВК 15204579

	19.02.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитраты (NO3-)
	Нитриты (NO2-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Йод
	Медь (Cu, суммарно)
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	1,00
	1,00
	0,00
	1,50
	0,45
	7,00
	0,28
	8,10
	5,20
	0,18
	0,00
	22,90
	0,01
	0,03
	0,01
	0,00

	0,20
	 
	 
	0,50
	0,09
	0,20
	0,07
	0,50
	0,80
	0,04
	 
	4,60
	 
	0,01
	 
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	45
	3
	500
	0,1
	0,125
	1
	50

	г.Карачев

	 а/скважина ГВК15203284

	19.02.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	1,10
	1,00
	0,00
	1,70
	0,44
	7,40
	0,29
	7,60
	4,60
	0,00
	0,28
	22,40
	0,01
	0,01
	0,03
	0,00

	0,20
	 
	 
	0,50
	0,09
	0,20
	0,06
	0,50
	0,70
	 
	0,06
	4,50
	 
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	г.Карачев

	 ГВК15203285

	19.02.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,99
	1,00
	0,00
	1,10
	0,37
	7,20
	0,29
	8,10
	4,70
	0,00
	0,33
	23,10
	0,01
	0,01
	0,02
	0,00

	0,20
	 
	 
	0,30
	0,07
	0,20
	0,06
	0,50
	0,70
	 
	0,07
	4,60
	0,00
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	г.Карачев

	ГВК 15205117

	 

	Мутность (по формазину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C
	

	0,70
	1,00
	0,00
	1,20
	0,37
	7,40
	0,27
	7,60
	0,00
	0,10
	24,40
	0,01
	0,01
	0,04
	0,00
	

	0,14
	 
	 
	0,40
	0,07
	0,20
	0,05
	0,50
	 
	 
	4,90
	 
	 
	0,01
	 
	

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50
	

	г.Карачев

	в/колонка ул.Октябрьская 115

	26.02.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитраты (NO3-)
	Нитриты (NO2-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Йод
	Медь (Cu, суммарно)
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	1,40
	2,00
	1,00
	2,00
	0,55
	7,30
	0,28
	8,10
	4,90
	0,10
	0,00
	35,80
	0,01
	0,02
	0,01
	0,00

	0,30
	 
	 
	0,60
	0,11
	0,20
	0,06
	0,50
	0,70
	 
	 
	3,90
	 
	0,01
	 
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	45
	3
	500
	0,1
	0,125
	1
	50

	н п Грибовы Дворы

	а/скважина

	30.07.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитраты (NO3-)
	Нитриты (NO2-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Йод
	Медь (Cu, суммарно)
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	1,20
	2,00
	1,00
	1,50
	0,53
	7,30
	0,21
	8,10
	4,00
	0,10
	0,00
	20,40
	0,01
	0,03
	0,01
	6,00

	0,20
	 
	 
	 
	0,11
	0,20
	0,04
	0,50
	0,60
	 
	 
	4,10
	 
	0,01
	 
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	45
	3
	500
	0,1
	0,125
	1
	50

	н.п.Грибовы Дворы

	а/скважина

	30.07.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,73
	2,00
	1,00
	1,50
	0,52
	7,30
	0,25
	7,60
	4,50
	0,02
	0,10
	20,60
	0,01
	0,01
	0,03
	23,00

	 
	 
	 
	0,50
	0,10
	0,20
	0,05
	0,50
	0,70
	0,01
	 
	4,10
	 
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	н.п.Масловка

	а/скаважина

	30.07.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,78
	2,00
	1,00
	1,30
	0,28
	7,30
	0,21
	7,60
	4,60
	0,03
	0,10
	19,40
	0,01
	0,01
	0,03
	2,00

	0,16
	 
	 
	 
	0,06
	0,20
	0,04
	0,50
	0,70
	0,01
	 
	3,90
	 
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	н.п.Вишневка

	 

	 

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,73
	2,00
	1,00
	1,30
	0,53
	7,30
	0,23
	7,60
	4,60
	0,01
	0,10
	21,20
	0,01
	0,01
	0,03
	0,00

	0,15
	 
	 
	0,40
	0,11
	0,20
	0,05
	0,50
	0,70
	0,01
	 
	4,20
	 
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	 г.Карачев

	а/скважина ГВК 15205117

	06.11.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитраты (NO3-)
	Нитриты (NO2-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Йод
	Медь (Cu, суммарно)
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,58
	1,00
	1,00
	1,40
	0,37
	7,40
	0,17
	8,70
	4,30
	0,10
	0,00
	24,80
	0,01
	0,02
	0,01
	0,00

	 
	 
	 
	0,42
	0,07
	0,20
	0,03
	0,50
	0,70
	 
	0,00
	5,00
	 
	0,01
	 
	 

	1,5
	2
	2
	20
	1,5
	6-9
	0,3
	350
	7
	45
	3
	500
	0,1
	0,125
	1
	50

	г.Карачев

	 а/скважина ГВК15203284

	06.11.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	1,19
	2,00
	1,00
	1,20
	0,61
	7,60
	0,26
	8,20
	4,30
	0,01
	0,10
	21,80
	0,01
	0,01
	0,03
	0,00

	0,24
	 
	 
	0,40
	0,12
	0,20
	0,05
	0,50
	0,70
	0,00
	 
	4,40
	 
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	1,5
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	г.Карачев

	а/скважина ГВК15203285

	06.11.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,58
	2,00
	1,00
	1,40
	0,44
	7,70
	0,16
	8,70
	4,50
	0,00
	0,10
	25,10
	0,01
	0,01
	0,02
	0,00

	 
	 
	 
	0,40
	0,09
	0,20
	0,03
	0,50
	0,70
	0,00
	 
	2,80
	 
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	н п Бережок

	а/скважина ГВК 15201194

	05.11.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитраты (NO3-)
	Нитриты (NO2-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Йод
	Медь (Cu, суммарно)
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,73
	0,00
	0,00
	1,00
	0,73
	7,30
	0,17
	7,80
	4,50
	0,10
	0,00
	27,70
	0,02
	0,03
	0,01
	0,00

	0,14
	 
	 
	 
	0,15
	0,20
	0,04
	0,50
	0,70
	 
	 
	3,00
	0,01
	0,01
	 
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	45
	3
	500
	0,1
	0,125
	1
	50

	н.п.Лужецкая

	а/скважина

	06.11.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,58
	0,00
	0,00
	1,00
	0,28
	7,30
	0,12
	8,70
	4,50
	0,00
	0,10
	27,40
	0,02
	0,01
	0,03
	0,00

	 
	 
	 
	0,50
	0,06
	0,20
	0,02
	0,50
	0,70
	 
	 
	3,00
	0,01
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	н.п.Мазнева

	а/скаважина

	06.11.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,58
	0,00
	0,00
	1,10
	0,36
	7,30
	0,14
	7,80
	4,50
	0,00
	0,10
	27,50
	0,01
	0,01
	0,02
	0,00

	 
	 
	 
	0,30
	0,07
	0,20
	0,03
	0,50
	0,70
	 
	 
	3,00
	 
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	н.п.Согласие

	 

	 

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,58
	0,00
	0,00
	1,00
	0,23
	7,40
	0,16
	9,70
	4,40
	0,00
	0,10
	25,90
	0,02
	0,01
	0,03
	0,00

	 
	 
	 
	 
	0,05
	0,20
	0,03
	0,50
	0,70
	 
	 
	2,80
	 
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	н.п.Газёновка

	а/скважина             ГВК 15201262

	05.12.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитраты (NO3-)
	Нитриты (NO2-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Йод
	Медь (Cu, суммарно)
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,58
	1,00
	0,00
	1,00
	0,36
	7,50
	0,21
	8,70
	4,30
	0,10
	0,00
	22,90
	0,01
	0,03
	0,01
	0,00

	 
	 
	 
	 
	0,07
	0,20
	0,04
	0,50
	0,70
	 
	 
	4,60
	 
	0,01
	 
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	45
	3
	500
	0,1
	0,125
	1
	50

	н.п.Березовка

	   а/скважина ГВК15201103

	05.12.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,58
	1,00
	0,00
	1,00
	0,37
	7,60
	0,22
	8,70
	4,50
	0,00
	0,10
	28,80
	0,01
	0,01
	0,03
	0,00

	 
	 
	 
	 
	0,07
	0,20
	0,04
	0,50
	0,70
	 
	 
	3,20
	 
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	н.п.Мыленка

	а/скважина ГВК15201105

	05.12.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,58
	1,00
	0,00
	1,00
	0,43
	7,60
	0,20
	8,70
	4,40
	0,00
	0,10
	25,70
	0,01
	0,01
	0,04
	0,00

	 
	 
	 
	 
	0,09
	0,20
	0,04
	0,50
	0,70
	 
	 
	2,80
	0,00
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	н.п.Фроловка

	а/скажина ГВК 15201159

	 

	Мутность (по формазину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C
	Радон (222Rn)

	0,58
	0,00
	0,00
	1,00
	0,37
	7,50
	0,19
	8,70
	0,00
	0,10
	29,40
	0,01
	0,01
	0,03
	0,00
	8,00

	 
	 
	 
	 
	0,07
	0,20
	0,04
	0,50
	 
	 
	3,20
	 
	 
	0,01
	 
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50
	60

	н.п.Новгородский

	а/скважина             ГВК 15201179

	25.12.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитраты (NO3-)
	Нитриты (NO2-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Йод
	Медь (Cu, суммарно)
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,73
	2,00
	1,00
	1,00
	0,52
	7,70
	0,23
	4,90
	4,50
	0,10
	0,00
	33,70
	0,01
	0,03
	0,01
	0,00

	0,14
	 
	 
	0,30
	0,10
	0,20
	0,05
	0,50
	0,70
	 
	 
	3,70
	 
	0,01
	 
	 

	1,5
	2
	2
	20
	1,5
	6-9
	0,3
	350
	7
	45
	3
	500
	0,1
	0,125
	1
	50

	н.п.Б.Подосинки

	   а/скважина ГВК15201158

	25.12.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,58
	0,00
	0,00
	1,00
	0,10
	7,20
	0,10
	10,70
	2,00
	0,00
	4,20
	2,90
	0,01
	0,01
	0,04
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0,20
	0,04
	0,50
	0,30
	 
	 
	0,80
	 
	 
	0,01
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	н.п.Красная

	а/скважина ГВК15201114

	26.12.2025г.

	Мутность (по каолину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Жесткость общая
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C

	0,58
	2,00
	1,00
	1,00
	0,35
	7,60
	0,21
	8,20
	4,60
	0,00
	0,10
	31,40
	0,01
	0,01
	0,05
	0,00

	 
	 
	 
	 
	0,07
	0,20
	0,04
	0,50
	0,70
	 
	 
	3,50
	0,00
	 
	0,02
	 

	1,5
	2
	2
	20
	1
	6-9
	0,3
	350
	7
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50

	н.п.Вельяминова

	а/скажина ГВК 15201222

	 

	Мутность (по формазину)
	Запах
	Привкус
	Цветность
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	Водородный показатель (pH)
	Железо (Fe, суммарно)
	Хлориды (Cl- )
	Нитриты (NO2-)
	Нитраты (NO3-)
	Сульфаты (SO4 2- )
	Марганец (Mn, суммарно)
	Медь (Cu, суммарно)
	Йод
	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C
	Радон (222Rn)

	0,58
	2,00
	1,00
	1,00
	0,36
	7,60
	0,23
	11,60
	0,00
	0,10
	26,80
	0,01
	0,01
	0,01
	0,00
	8,00

	 
	 
	 
	0,30
	0,07
	0,20
	0,05
	1,20
	 
	 
	2,90
	 
	 
	0,00
	 
	 

	1,5
	2
	2
	20
	2
	6-9
	0,3
	350
	3
	45
	500
	0,1
	1
	0,125
	50
	60




Таблица 13 Выписка из протоколов лабораторных исследований качества воды ОАО «Карачевский завод «Электродеталь».
	Наименование ВЗС
	Определяемый показатель

	
	Мутность, мг/дм3
	Железо, мг/дм3
	Жесткость общая, мг-экв/дм3

	Скважина № 15204554
	0,94±0,19
	0,178±0,036
	2,5±0,4

	Скважина № 15203294
	0,65±0,13
	0,254±0,051
	2,6±0,4

	Скважина № 15203293
	менее 0,58
	0,258±0,052
	2,5±0,4



Заключение: 
В зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал» вода без водоподготовки подается в разводящую сеть. На всех водозаборах качество воды соответствует СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" по содержанию железа и микробиологическим показателям. Отсутствуют сооружения водоочистки и водоподготовки. 
В зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» вода без водоподготовки подается в разводящую сеть. На всех водозаборах качество воды соответствует ГОСТ «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", но превышает показатели по содержанию железа. 

[bookmark: _Toc224645803]описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
	
Централизованные насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы. 
Основная задача работы насосной станции – подача воды с водозаборного сооружения в распределительную сеть потребителей.
Насосные станции водоснабжения выполняют следующие задачи:
1.	Бесперебойное обеспечение водой в требуемом объеме в соответствии с реальным режимом водопотребления.
2.	Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурса.
3.	Установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

Городской водозабор в г. Карачеве Брянской области
Водозабор включает в себя три артезианские скважины: №1 (15203284), №2 (15203285) и № 4 (15205117). Водоносный верхнефранско-фаменский терригенно-карбонатный комплекс (D3fr3-fm) глубина бурения: 110 м., 124 м., 172 м. На ВЗС установлены насосы марки ЭЦВ, которые выполняют роль станции 1-го подъема.

 Барановский водозабор в г. Карачеве Брянской области
Насосные станции 1 подъема №№2,3,5,6 представляют собой полуподземные камеры размерами 2х2м в плане из кирпича в обваловании. Насосная станция 1 подъема №4 - здание размерами 2х3м в плане из кирпича.
Подача воды от каждой насосной станции 1 подъема осуществляется по одному трубопроводу в подающий водовод к двум резервуарам чистой воды (РЧВ). 
Водопроводная насосная станция 2 подъема предназначена для целей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Насосная станция 2 подъема имеет размер в плане 6х24 м и высота до низа несущих конструкций покрытия 3,6 м. В здании сблокированы машинный зал, помещение обслуживающего персонала и мастерская текущего ремонта оборудования. Машинный зал насосной станции размером 6х16м заглублен до отметки -2.4000. Относительной отметке 0,000 соответствует абсолютная отметка 210,50 м.
Машинный зал, в котором установлены насосные агрегаты, расположен в полузаглубленной части Относительной отметке пола -2,40м соответствует абсолютная отметка 208.10м.
Насосная станция 2 подъема имеет размер в плане 6х24м и высота до низа несущих конструкций покрытия 3,6м. В здании сблокированы машинный зал, помещение обслуживающего персонала и мастерская текущего ремонта оборудования. Машинный зал насосной станции размером 6х16м заглублен до отметки -2.4000. Фундаменты под оборудование - монолитные бетонные.
От напорных трубопроводов насосной станции подается вода на хозяйственно-питьевые нужды насосной станции.
Обслуживание насосов и задвижек предусматривается с пола.
Удаление дренажных вод предусматривается из приямка дренажным насосом.
Технологическая схема водозабора
Насосные станции 1 подъема (8 шт) водозабора Барановский оборудованы погружными насосными агрегатами марки ЭЦВ. 
Производительность насосных станций:
-№2 - 40м3/час;
-№3 - 40м3/час;
-№4 - 40м3/час;
-№5 - 40м3/час;
-№6 - 25м3/час;
-№8 - 65м3/час;
-б/н - 65м3/час.
Общий максимальный часовой объем подаваемой воды насосными станциями 1 подъема - 306 м /час.
Подача воды от каждой насосной станции 1 подъема осуществляется по одному трубопроводу в подающий водовод к двум резервуарам чистой воды (РЧВ). Подающий водовод диаметром 250 мм, материал труб - чугун.
Из резервуаров чистой воды по двум всасывающим трубопроводам вода поступает в насосные агрегаты, установленные в машинном зале насосной станции 2 подъема. Насосные агрегаты подают воду в магистральные водоводы по двум напорным трубопроводам.
Насосные станции 1 подъема без обслуживающего персонала.
Насосная станция 2 подъема с обслуживающим персоналом. В насосной станции расположен диспетчерский пункт.
Насосные станции 1 подъема и насосная станция 2 подъема работают в ручном режиме.
В машинном зале насосной станции на всасывающем трубопроводе установлена пъезометрическая трубка с датчиками давления, контролирующими уровни воды в РЧВ. Сигнал от данных датчиков выводится на шкаф управления (цветовая сигнализация). По данным сигналам в ручном режиме оператор производит включение/выключение насосных станций 1 подъема.
Насосная станция 2 подъема оборудована пятью центробежными консольными насосами - три насоса КМ200-150-315 производительностью 320м /час (№№2,3,4) - один рабочий, один резервных, насос №4 на момент обследования в нерабочем состоянии и два насоса КМ80-50-200 производительностью 50м /час (№1,5) - один рабочий, один резервный.
Включение насосов производится оператором в ручном режиме. При минимальном водопотреблении (в ночное время суток) в работе задействован один насос КМ80-50-200 производительностью 50м /час. При максимальном водопотреблении (в дневное время суток) в работе задействован один насос КМ200- 150-315 производительностью 320м /час.
Всасывающие трубопроводы в здании насосной станции стальные, диаметром 325мм. На всасывающих трубопроводах установлены задвижки 30ч6бр диаметром 300мм в количестве 9 шт.
Напорные трубопроводы от насосных агрегатов стальные, диаметром 273мм. На напорных трубопроводах установлены задвижки 30ч6бр диаметром 250мм в количестве 10шт.
Всасывающие трубопроводы от РЧВ к насосной станции по территории водозабора стальные, различных диаметров - 325мм и 273 мм.
От напорных трубопроводов насосной станции подается вода на хозяйственно-питьевые нужды насосной станции.
Обслуживание насосов и задвижек предусматривается с пола.
Удаление дренажных вод предусматривается из приямка дренажным насосом.

Централизованная система холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Карачевского городского поселения.
В состав ВЗС входят артезианские скважины и водонапорные башни. ВБР выполняют роль насосной станции 1-го подъёма.
Технология подъёма и подачи воды в сеть следующая: 
 вода от артезианской скважины с помощью насосного оборудования поступает в водонапорную башню, откуда, посредством водопроводных сетей, направляется потребителям.
Основные характеристики насосного оборудования, установленного на водозаборах муниципального округа представлены в таблице ниже.
Таблица 14 Техническая характеристика электрооборудования, установленного на водозаборах Карачевского городского поселения.
	Наименование 
	№ скважины по ГВК
	Наличие водомерного узла, шт.
	Марка насоса
	Производи-тельность, м3/сут
	Год установки насосного оборудования

	в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»

	г. Карачев
	№1 (15203284)
	да
	ЭЦВ 10-65-110
	65
	04 03 22

	г. Карачев 
	№2 (15203285)
	да
	 ЭЦВ 8-40-150
	40
	06 04 21

	г. Карачев
	№ 4 (15205117)
	 да
	 ЭЦВ 8-25-150
	25
	11 01 23

	г. Карачев,                               Барановский водозабор
	№ 2 (15203289)
	да
	ЭЦВ 8-40-150
	40
	10 02 25

	
	№ 3 (15202134)
	да
	ЭЦВ 8-40-150
	40
	26 08 22

	
	№ 4 (15203291)
	да
	ЭЦВ 10-40-150
	40
	19 03 25

	
	№ 5 (15204578)
	да
	ЭЦВ 8-40-150
	40
	29 01 25

	
	№1(15203288)
	нет
	РЕЗЕРВ
	 
	 

	
	№ 6 (15204579)
	да
	ЭЦВ 8-16-140
	16
	13,02.2025

	 Итого Барановский водозабор г. Карачев
	 
	 

	г. Карачев 
	9
	8
	 
	306
	 

	д. Коптилово
	15201142
	да
	Беламос TF-80
	5
	15 12 23

	
	
	
	
	 
	

	д. Мазнева
	15201185
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	18 07 18

	д. Волкова
	15201187
	да
	ЭЦВ 5-6,5-80
	6,5
	21 04 25

	д. Мальтина
	15201171
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	25 08 22

	с. Одрина
	15201174
	да
	ЭЦВ 6-6,5-125
	10
	20 08 24

	д. Масловка рост
	15205125
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	30 01 25

	д. Масловка гараж)
	15203295
	да
	ЭЦВ 6-12-140
	6,5
	03 07 24

	д. Гр.Дворы-Родина
	15201219
	да
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	22 08 23

	д. Масловка ферма
	15201216
	да
	ЭЦВ 5-10-70
	10
	06 06 24

	д. Вишневка
	15201214
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	18 08 23

	
	
	
	
	6,5
	

	д.Гр.дворы/поле/
	15201218
	да
	ЭЦВ 6-6,5-105
	6,5
	26 04 23

	д. Подсосонки
	15201193
	да
	ЭЦВ 6-10-120
	6,5
	12 02 25

	п. Согласие
	15201191
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	29 04 23

	с. Бережок
	15201194
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	21 04 23

	д. Мальтина
	15201258
	да
	ЭЦВ 6-10-120
	10
	22 05 24

	д. Слобода
	15205700
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	 

	д. Трыковка
	15201231
	да
	ЭЦВ 5-6,5-140
	6,5
	21 02 24

	
	
	
	
	6,5
	

	д. Трыковка
	15206561
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	24 04 25

	д. Глыбочка
	15201213
	да
	ЭЦВ 6-10-120
	6,5
	02 02 24

	д. Осиновка
	15204561
	да
	Беламос TF-80
	5
	14 08 23

	д.Масловка ,школа
	15204567
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	29 11 24

	н.п.Бережок (резерв)
	15201194
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	 

	н.п.Вишневка (резерв)
	15205640
	нет
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	 

	н.п.Трыковка (резерв)
	15206720
	нет
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	 

	н.п. Одрина (монастырь)
	15201175
	нет
	ЭЦВ 6-10-120
	 
	25 04 25

	Сельские населенные пункты Карачевского городского поселения
	25
	22
	 
	 
	 

	д.Зеленино
	15201115
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	 

	с.Бошино
	15201120
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	 

	д.Газеновка
	15201262
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Мыленка
	15201105I
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Фроловка
	15201106
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	п. Березовка
	15201103
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Дронова
	15201136
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	п. Дунаевский
	15205838
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	с.Юрасово
	15201108
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Алексеево
	15201199
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Алексеево
	15201200
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Песочня
	15206107
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	п.Новгородский
	15201179
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	с.Верхополье
	15201159
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Б.Подосинки
	15201158
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д. Крутое
	15201141
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Куприна
	15201233
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Куприна
	15201234
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Куприна
	15204565
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Лужецкая
	15204563
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Ревны
	15201242
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Речица
	15201236
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Ружное
	15201137
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Ружное
	15201138
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	с.Вельяминова (садов)
	15204557
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	с.Вельяминова (Бугры)
	15201222
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Дубрава
	15201112
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	с. Вельяминова (Окт)
	15201110
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Красная
	15201114
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Емельянова
	15204552
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	и.Теплое
	15201248
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Алымова
	15201207
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	Юрасово (спиртзавод)
	15201246
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Липовка
	15201152
	да
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Мылинка (новая)
	-
	нет
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	д.Мылинка (новая) резерв.
	-
	нет
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	н/д

	в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 

	Карачевское городское поселение г. Карачев
	15204554
	АКРОН-01
	ЭЦВ 10-65-150
	65
	2020

	Карачевское городское поселение г. Карачев
	15203294
	АКРОН-01
	ЭЦВ 8-40-150
	40
	2024

	Карачевское городское поселение г. Карачев
	15203293
	АКРОН-01
	ЭЦВ 10-65-150
	65
	2020




	Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насосного оборудования в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насосного оборудования, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД. Для оптимизации энергопотребления существует ряд способов, основные из которых приведены в таблице ниже.
Таблица 15 Основные способы для оптимизации энергопотребления.
	Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Снижение энергопотребления

	Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения
	10-60 %

	Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети
	5 - 40%

	Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов
	10-30%

	Подрезка рабочего колеса
	до 20%, в среднем 10%

	Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок
	10-20 %

	Замена электродвигателей на более эффективные
	1-3%

	Замена насосов на более эффективные
	1-2 %



 
[bookmark: _Toc224645804]оценка энергоэффективности подачи воды

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подачу питьевой воды потребителям за период 2023-2025 гг., отражены в таблице данного пункта.
Годовой расход электрической энергии определяется как сумма расходов электрической энергии по всем видам оборудования, а также технически обоснованных потерь электрической энергии в сетях и силовых трансформаторах, находящихся на балансе организации водоснабжения. Электроснабжение объектов системы водоснабжения осуществляется в рамках договора энергоснабжения.


Таблица 16 Расчет удельного потребления электроэнергии на 1 м3 подъема и транспортировки воды водозаборов муниципального образования за 2023-2025 г.г.

	Наименование эксплуатационной зоны водоснабжения
	Расход электроэнергии,  тыс.кВт*ч
	Объем воды из источников водоснабжения, тыс. м3
	Среднее суточное электропотребление, кВт/сут.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды,  кВт*ч/м3

	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2025 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	МУП «Карачевский городской водоканал»
	1951,00
	1834,48
	2410,81
	1574,96
	1560,29
	2138,43
	6604,96
	1,24
	1,18
	1,13

	ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
	323,00
	364,00
	353,00
	352,09
	396,58
	386,66
	967,12
	0,92
	0,92
	0,91










Диаграмма 2 Показатели удельного расхода электрической энергии в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал» за 2023-2025 гг.

Диаграмма 3 Показатели удельного расхода электрической энергии в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» за 2023-2025 гг.
	

Заключение: Согласно Плановым значениям показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (Приложение 89 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2023 года№ 30/1-вк) значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды МУП «Карачевский городской водоканал» составляет 1,41 кВтч/м3. Для ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»- 0,99 кВтч/м3.

		Заключение: Анализ результатов расчёта показателей энергоэффективности водоснабжения в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал» и ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» показывает, что уровень удельного расхода электроэнергии является энергоэффективным, т.к. находится в допустимых утвержденных пределах.


[bookmark: _Toc224645805]описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г.
Общая протяжённость водопроводных сетей холодного водоснабжения в Карачевского городского поселения составляет 135,216 км.
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей системы водоснабжения МУП «Карачевский городской водоканал»
Протяжённость водопроводных сетей холодного водоснабжения составляет 126,813 км.
Водопроводные сети в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал» проложены из железобетонных, металлических, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром 50-320-500 мм. 
Износ существующих водопроводных сетей по Карачевскому городскому поселению составляет в среднем 75 %. 
Основные технические характеристики водопроводных сетей централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Карачевского городского поселения по технологическим зонам, по типу материалов труб, по проценту износа, исходя из срока эксплуатации приведены в таблице ниже. 

Таблица 17 Основные технические характеристики водопроводных сетей централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Карачевского городского поселения.
	Наименование 
	Характеристика водопроводной сети, км
	Материал изготовления водопроводной сети

	
	Диаметр мм.
	Протяженность км.
	% технического  износа сети
	

	г. Карачев
	225
	1,281
	50-80
	чугун, полиэтилен, железобетон, метал.

	г. Карачев 
	 
	 
	
	

	г. Карачев
	 
	 
	
	

	г.Карачев,                               Барановский водозабор
	50
	2,870
	50-90
	

	
	76
	2,305
	
	

	
	100
	29,74
	
	

	
	150
	25,530
	
	

	
	 
	 
	
	

	
	320
	2,171
	
	

	Итого Барановский водозабор г.Карачев
	50-320
	63,9
	
	

	д. Коптилово
	76
	0,9
	65
	полиэтилен

	
	100
	2,4
	
	

	д. Мазнева
	100
	1,82
	70
	полиэтилен, чугун

	д. Волкова
	100
	2,5
	70
	полиэтилен, чугун

	д. Мальтина
	76
	2,5
	43
	полиэтилен

	с. Одрина
	100
	2,1
	89
	полиэтилен, чугун

	д. Масловка (рост)
	100
	4,1
	77
	полиэтилен, чугун

	д. Масловка (гараж)
	100
	3,475
	77
	полиэтилен, чугун

	д. Гр.Дворы-Родина
	76
	1,32
	89
	полиэтилен, чугун

	д. Масловка (ферма)
	100
	3,916
	89
	полиэтилен, чугун

	д. Вишневка
	76
	2,05
	56
	полиэтилен

	
	100
	2,668
	
	

	д. Гр.дворы (поле)
	76
	1,54
	74
	полиэтилен

	д. Подсосонки
	76
	2,6
	92
	чугун, полиэтилен,

	п. Согласие
	110
	5,9
	63
	полиэтилен

	с. Бережок
	110
	6,448
	49
	полиэтилен

	д. Мальтина
	76
	2
	78
	полиэтилен

	д. Слобода
	100
	1,917
	52
	полиэтилен

	д. Трыковка
	100
	2
	84
	полиэтилен, металл, чугун

	
	100
	0,7
	
	

	д. Трыковка
	125
	5,385
	39
	полиэтилен

	д. Глыбочка
	110
	1,677
	98
	полиэтилен

	д. Осиновка
	110
	1,5
	67
	полиэтилен

	д. Масловка (школа)
	 
	 
	89
	чугун, полиэтилен

	н.п. Бережок (резерв)
	 
	 
	 
	 

	н.п. Вишневка (резерв)
	 
	 
	 
	 

	н.п. Трыковка (резерв)
	 
	 
	 
	 

	н.п. Одрина (монастырь)
	 
	1,5
	78
	чугун, полиэтилен

	Сельские населенные пункты Карачевского городского поселения
	76-125
	63,9
	 
	 







Диаграмма 4 Протяженность водопроводных сетей в технологических зонах  МУП «Карачевский городской водоканал», м.	
Сети холодного водоснабжения имеют высокий процент износа - в среднем по муниципальному образованию он составляет 75 %. Схемой водоснабжения рекомендована замена ветхих сетей водоснабжения поэтапно на срок реализации до 2036 года.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей системы водоснабжения ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
Протяжённость водопроводных сетей холодного водоснабжения составляет 8,400 км.
Водопроводные сети в зоне деятельности проложены из стальных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром 50-315 мм. 
Износ существующих водопроводных сетей по Карачевскому городскому поселению составляет в среднем 11 %. 
Основные технические характеристики водопроводных сетей централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения по типу материалов труб, по проценту износа, исходя из срока эксплуатации приведены в таблице ниже. 
Таблица 18 Характеристика сетей водоснабжения в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь».
	Наименование населенного пункта
	Протяженность сетей, км
	Материал изготовления
	Диаметр, мм
	Износ сети, %

	
	
	
	
	

	Карачевское городское поселение г. Карачев 
	1,346
	Сталь
	50
	15%

	Карачевское городское поселение г. Карачев
	3,23
	Сталь
	100
	15%

	Карачевское городское поселение г. Карачев
	1,6
	Сталь
	150
	15%

	Карачевское городское поселение г. Карачев
	0,49
	Сталь
	200
	15%

	Карачевское городское поселение г. Карачев
	0,078
	Сталь
	300
	15%

	Карачевское городское поселение г. Карачев
	0,373
	Полиэтилен
	110
	3%

	Карачевское городское поселение г. Карачев
	0,946
	Полиэтилен
	160
	3%

	Карачевское городское поселение г. Карачев
	0,337
	Полиэтилен
	315
	3%





Диаграмма 5 Протяженность водопроводных сетей в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь», м.
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.
При проведении работ по реконструкции водопроводных сетей, в целях повышения ее надежности и обеспечения перспективного объема водопотребления, используются полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД или ПЭ). 
На данный момент рекомендуется замена существующих сетей по муниципальному образованию, выполненных из асбоцемента и стали на рекомендуемый материал. Строительство новых сетей водоснабжения из ПНД обеспечит более легкое подключение к системе водоснабжения районов новой застройки.
В разработанной Схеме водоснабжения и водоотведения приведены возможные перспективные районы нового строительства, которые требуют обязательного уточнения после разработки градостроительной документации и утверждения решений.
Целесообразно рассмотреть использование ПНД, при реконструкции квартальных сетей. Срок службы полиэтиленовых труб составляет 50-60 лет. Полиэтилен имеет свойства, которые выгодно отличают его от других материалов:
а)	химическая нейтральность полиэтилена способствует его полной устойчивости к коррозии во время контакта с водой;
б)	высокий уровень эластичности (линейное расширение до 7,5%) дает возможность выдержать подвижки грунта;
в)	безупречная гладкость внутренней поверхности снижает гидравлическое сопротивление, исключает зарастание, в том числе и за счет колоний железистых бактерий;
г) входящие в состав материала стабилизаторы света, создают надежную защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей;
д) из-за низкого модуля упругости полиэтилена существенно падает вероятность появления гидроударов, а также разрушения во время замерзания воды.
В зависимости от уровня потерь воды в сетях меняется объем воды, отпущенной в сеть и объем поднятой воды с ВЗС. На основании Акта технического обследования в настоящей схеме водоснабжения предусматривается альтернативный вариант замены всех сетей водоснабжения по муниципальному образованию.
Рекомендуемый сценарий развития на период с 2025 по 2036 гг. определяет замену сетей водоснабжения.
Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства.
[bookmark: _Toc224645806]противопожарное водоснабжение

В настоящее время в Карачевском городском поселении пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на наружных сетях водопровода и резервуаров.
На территории муниципального образования в водонапорных колодцах установлены пожарные гидранты (ПГ) для забора воды из магистрали на тушения пожара. 

[bookmark: _Toc224645807]описание изменений в характеристиках сетей водоснабжения и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы водоснабжения.

За период, предшествующий актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Карачевского городского поселения на 2026 год и на перспективу до 2036 года проведены мероприятия капитального и текущего ремонтов, согласно производственной программе, утвержденной в ресурсоснабжающей организации.
Согласно Постановлению Администрации Карачевского района № 1933 от 23.10.2025 г. МУП «Карачевский городской водоканал», определен в качестве организации для содержания и обслуживания следующего бесхозяйного объекта водоснабжения:
- водопроводная сеть, расположенная по адресу: Брянская область, Карачевский район, д. Хацунь, ул. 24 Октября, ориентировочной протяженностью 530 м.
[bookmark: _Toc224645808]описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Муниципального образования «Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды является основной причиной распространения различных заболеваний, увеличивает степень риска возникновения водозависимых патологий. Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
Решение проблемы водоснабжения должно сводиться:
- к повышению надежности работы систем водоснабжения;
- к сокращению потерь воды;
- к повышению эффективности использования энергетических и материальных ресурсов;
 - к энергосбережению;
- к усовершенствованию системы управления;
- к обеспечению безубыточного функционирования предприятий водоснабжения.
Анализ технических показателей существующих централизованных систем водоснабжения Карачевского городского поселения выявил следующие технические и технологические проблемы:
- Высокая степень изношенности трубопроводов водопроводной сети централизованных систем водоснабжения: в целом по Карачевского городского поселения уровень износа водопроводных сетей составляет 73% в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал».
Использование в централизованных системах холодного водоснабжения Карачевского городского поселения трубопроводов из чугуна и стали, приводит к загрязнению питьевой воды продуктами коррозии.
Следует отметить, что в комплексе с истекшим нормативным сроком эксплуатации трубопроводов высокий износ способствует увеличению аварийности и потерь воды при транспортировании потребителям.
-   Высокая степень технического износа оборудования ВЗС;
-  Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки.
Высокая степень изношенности трубопроводов водопроводной сети централизованных систем водоснабжения Карачевского городского поселения приводит к увеличению аварийности водопроводных сетей (истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали).  
Способы решения технических и технологических проблем в водоснабжении
В целях обеспечения потребителей водой нормативного качества в достаточном количестве, улучшения работы централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Карачевского городского поселения рекомендуется ресурсоснабжающим организациям:
1. Проведение обязательного технического обследования централизованных систем водоснабжения;
2.   Выполнение мероприятий п. 4.1 данного Документа; 
3. Определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;
4.    Применение при замене и строительстве водопроводных сетей полиэтиленовых труб; 
5. Оптимизация режима работы сетей водоснабжения с внедрением систем автоматизированного управления;
6. Создание аварийного запаса, необходимого для ремонта объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования в соответствии с Постановлением администрации Карачевского района от 27.06.2024.  №955.
7. Установка общедомовых приборов учёта ХВС у всех потребителей централизованной системы водоснабжения.

Выписка из Постановления администрации Карачевского района от 27.06.2024.  №955. «Об утверждении Положения об аварийном запасе материально-технических ресурсов для предупреждения и устранения аварийных ситуаций на объектах водопроводно- канализационного хозяйства Карачевского городского и сельских поселений Карачевского района»
В целях предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, которые могут привести к нарушению работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории   Карачевского городского и сельских поселений Карачевского района утверждено Положение об аварийном запасе материально-технических ресурсов для предупреждения  и  устранения   аварийных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного хозяйства.
Аварийный запас материалов и оборудования предназначается для материально-технического обеспечения аварийно-восстановительных и других неотложных работ для устранения, неисправностей и аварий, восстановления разрушенных элементов систем водоснабжения и водоотведения.
В случае отсутствия на муниципальном предприятии необходимого аварийного запаса материально- технических ресурсов увеличиваются сроки ликвидации аварий на сети, что приводит к возникновению социальной напряженности среди населения района.
       Авария - опасный инцидент, который создает на территории угрозу для жизни и здоровья людей, приводит к разрушению зданий, сооружений и сетей, нарушению производственного или транспортного процесса, наносит ущерб окружающей среде, имуществу юридических и (или) физических лиц, не связанный с гибелью людей, но приведший к полному отключению от водоснабжения или канализации, снижению напора или полному отключению.
Аварией на сети. не считается выключение из работы отдельных участков трубопроводов, сооружений или оборудования, произведенное для:
- предотвращения аварий, если при этом не была прекращена подача воды абонентам;
- проведения, планово-предупредительного ремонта, дезинфекции, или присоединения к действующей сети трубопроводов или домовых вводов с предварительным оповещением абонентов о времени, и продолжительности отключения.
Поврежденные трубопроводы подлежат немедленному выключению из работы сети при:'
- повреждениях, носящих катастрофический характер, когда вода, разливающаяся из поврежденного участка трубопровода, разрушает дорожное покрытие, затопляет улицу, подвалы зданий и т.д.;
- повреждениях, хотя и не носящих катастрофического характера, но вызывающих необходимость выключения трубопровода в целях прекращения бесполезной утечки воды, хотя и без нарушения нормального водоснабжения.
Обслуживание централизованных систем водоснабжения и водоотведения сводится к следующему:
- по текущему ремонту - профилактические мероприятия, включающие промывку и прочистку сети, обколка льда, очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды и другие мероприятия, ремонтные работы, включающие замену люков, скоб, ремонт горловин колодцев^ подъем и установку люков и т.д.;
- по капитальному ремонту - сооружение новых либо полная и частичная реконструкция колодцев (камер); перекладка отдельных участков линий с полной или частичной заменой труб; замена гидрантов, водоразборных колонок, задвижек, поворотных затворов, вантузов, другого оборудования или их изношенных частей; ремонт отдельных сооружений на сети, устройств и оборудования; очистка и защита трубопроводов от обрастания: внутренней поверхности труб; защита сети от коррозии и электрокоррозии;
      Для производства аварийно-восстановительных работ применяется универсальная строительная техника многофункционального назначения, снабженная инструментами, механическими водоотливными, транспортные средства и аварийный фонд материалов.
Для проведения аварийно-восстановительных работ на централизованной сети водоснабжения и муниципальное предприятие должно быть обеспечено аварийно-ремонтными механизмами: автокомпрессорамис набором пневмоинструментов; экскаваторами; электросварочными агрегатами, инструментами и механизмами для чеканки, обрубки, сверления и обрезки труб; специальными машинами (аварийно-водопроводной АВМ-2, ремонтно-водопроводной РВМ-2, оперативно-водопроводной .ОВМ-1); механизированными насосами для удаления воды из котлованов колодцев, а также установками для опрессовки отремонтированных участков трубопроводов; механизмами для подъема и .перемещения грузов (подъемные краны, ручные и электроприводные); водоотлива (диафрагмовые насосы, ручные и приводные); освещения места работ; крепления котлованов (инвентарный набор); трамбовки грунта; отогрева замерзших труб и т.д.
       Создание и использование аварийного запаса материально- технических ресурсов для аварийно-восстановительных работ на централизованных системах питьевого водоснабжения и водоотведения основывается на следующих основополагающих принципах:		 		
- определенность целевого назначения - формируются: целевые резервы,, учитывающие потенциальные возможности проявления аварийных ситуаций применительно к. соответствующим особенностям;
- рациональность размещения - обеспечение максимальной степени сохранности резервов и дислокации их в зонах, исходя из степени риска возникновения в них аварий;
- мобильность - поддержание высокой степени, подготовленности резервов к оперативному перемещению в зону аварии;
 - достаточность - величина аварийного резерва, его структура, качественные показатели должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ с высокой степенью эффективности;
 -управляемость – соответствие системы. управления, созданием и использованием резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий аварий;
- экономичность - величина затрат (ассигнований), выделяемых на создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий аварий, должны минимизировать привлекаемые для этих целей материальные ресурсы и определяться в соответствии с прогнозируемым ущербом и последовательностью проведения аварийно-восстановительных работ.
        Решение об использовании аварийных резервов, принимается, исполнительными органами местного самоуправления (администрацией района).,
       Аварийные запасы используются в целях, указанных в соответствующих распоряжениях и иных нормативных правовых актах. Неиспользованные ресурсы подлежат обязательному возврату по минованию надобности.
        Аварийные запасы размещаются, как правило, на. территории муниципальных предприятий, вне зон возможного воздействия опасных факторов, наиболее вероятных локальных чрезвычайных ситуаций с целью л	повышения оперативности аварийно-восстановительных работ, по их изъятию с хранения для использования по назначению с тем, чтобы время доставки ресурсов, необходимых для ликвидации любой из возможных аварийных ситуаций, не превышало 1 часа.
         Аварийный запас - это накопленный резерв, всегда готовый к использованию, который хранится в соответствии с требованиями стандартов, технических условий на соответствующие материальные ресурсы или требованиями, предъявляемыми к их хранению изготовителями.
          Аварийный запас –это накопленный резерв, всегда готовый к использованию, который хранится в соответствии с требованиями стандартов, технических условий на соответствующие материальные ресурсы или требованиями, предъявляемыми к их хранению изготовителями.
        Аварийный запас может находится на ответственном хранении муниципального предприятия.
         Аварийный запас хранится отдельно, изолированно от других материальных ресурсов, находящихся в хранилище. При невозможности соблюдения данного условия принимаются меры, исключающие ошибочное изъятие материальных ресурсов для других целей.
          Номенклатура и объемы восполняемых материальных ресурсов должны соответствовать изъятым (использованным). Обновление запаса также производится по истечении установленных сроков хранения или в случае повреждения (порчи) материальных ресурсов, исключающих возможность их использования по назначению.
           Списание материальных ресурсов, используемых в ходе проведения аварийно-восстановительных работ, осуществляется исполнительными органами местного самоуправления (администрацией района), создавших соответствующие резервы в порядке, установленном законодательством.
         Норму аварийного запаса необходимо устанавливать с учетом финансового состояния бюджета городского поселения и муниципального района, специфики формирования запаса, поэтому после проведения первоначального общего расчета нормы среднегодового аварийного запаса за основной количественный показатель постоянного (наличного) резервного запаса, хранящегося, в неприкосновенности на складе, следует принять уровень его среднеквартальной нормы.
      Номенклатура и объемы резервных запасов материалов и. оборудования определяются исходя из прогноза на  локальном уровне, в   материально- технических ресурсах   для аварийно-восстановительных работ на централизованных, системах водоснабжения и водоотведения.
         За норму аварийного запаса материалов при регулярных поставках в
течение года принимается среднегодовой запас материалов.
         Норма аварийного запаса - это величина, лежащая на уровне средне-фактических значений в истекшем году, количество материалов, минимально необходимое и достаточное для нормального и бесперебойного функционирования централизованной водопроводно-канализационной системы. Максимальная его величина определяется с учетом скорости потребления материалов и оборудования и продолжительности того периода, который должен быть обеспечен впредь до возобновления очередной поставки.
         Плановый период состоит из отдельных промежутков времени (интервалов), определяемых условно в соответствии с возможностями — материально-технического обеспечения и планируемой регулярности поставок необходимого объема сырья и материалов.
        Аварийный запас состоит из текущего, страхового и подготовительного.  В условиях функционирования отраслевой системы водоснабжения и водоотведения, при обосновании объемов формируемого резервного запаса целесообразно исходить из величины страховой части аварийного запаса,
         Порядок определения номенклатуры и объемов создаваемых, аварийных запасов, порядок их приобретения, закладки на хранение, разрешение на их использование и порядок восполнения устанавливаются местными исполнительными и распорядительными органами (администрацией района, настоящим порядком) по согласованию с руководителем, муниципального предприятия.
             Перечни материально- технических ресурсов, рекомендуемых к приобретению на создание аварийного запаса, необходимого Для ремонта объектов водоснабжения на территории Карачевского городского поселения и сельских поселений Карачевского района, формируются и утверждаются администрацией района по согласованию с муниципальным предприятием. 
            Аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно- восстановительных работ создается за счет средств бюджета Карачевского городского поселения и бюджета Карачевского муниципального района в рамках мероприятий ведомственных целевых программ по обеспечению водопотребления городского и сельских поселений.
Приложение №2
 постановлению администрации
Карачевского района 
 от 27.06.2024.  № 955
Перечень
материально- технических ресурсов, рекомендуемых к
приобретению на создание аварийного запаса, необходимого для
ремонта объектов водоснабжения  и  водоотведения на территории Карачевского
городского поселения
	№п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Труба стальная dl02
	100м

	2. 
	Труба стальная d89
	100м

	3.
	Фланцы dl85 8отв.
	40шт

	4.
	Фланцы d 122 4отв.
	24шт

	5
	Труба стальная d 50
	100м

	6
	Муфты стальные d50 (L-140мм)
	20шт

	7
	Труба  ПЭТ d100
	200м

	8.
	Труба ПЭТ
	Труба   ПЭТ d76

	100м

	9
	
	Труба ПЭТ d50
	100м

	10
	
	Муфта компрессионная ПЭТ d100
	20шт

	11
	
	Муфта компрессионная ПЭТ d76
	20шт

	12
	
	Муфта компрессионная ПЭТ d 50
	10шт

	13
	
	Труба стальная d159
	40м

	14
	
	Труба стальная d 219
	40м

	15
	
	Кольца ЖБИ d100
	10шт

	16
	
	Люк чугунный тяжелый
	10 шт

	17
	
	Люк полиэтиленовый легкий
	5 шт

	18
	
	Плита перекрытия колодца
	10шт

	19
	
	Задвижка чугунная d50
	10шт

	20.
	Задвижка чугунная d 100
	10шт

	21.
	Задвижка чугунная d 80
	5 шт

	22.
	Насос ЭЦВ 6-10-50
	1шт

	23.
	Насос ЭЦВ 6-10-110
	1шт

	24.
	Насос ЭЦВ 6-10-140
	1шт

	25.
	Насос ЭЦВ 8-40-120
	1шт

	26
	Насос ЭЦВ 8-40-150
	2шт

	27
	Насос ЭЦВ 10-65-150
	1шт

	28
	Насос ЭЦВ 8-40-150
	2 шт

	29
	Агрегат ЭЦВ 6-10-140
	6 шт

	30
	Агрегат ЭЦВ 6-10-120
	1 шт

	31
	СУиЗ «ЛОЦМАН +»-40
	1шт

	32
	СУиЗ «ЛОЦМАН +»-100
	1шт

	33
	Манометр ДМ -2005 Ф до 2,5атмосфёр
	Зшт

	34
	Кабеля глубинные ВПП сечение 25кв
	330м

	35.
	Кабеля глубинные ВПП сечение бкв
	230м




[bookmark: _Toc224645809]	описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

На территории Карачевского городского поселения отсутствуют территории с вечномерзлыми грунтами. Это объясняется географическим месторасположением муниципального образования.

[bookmark: _Toc224645810]1.5.  перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Собственником объектов централизованных систем водоснабжения населенных пунктов Карачевского городского поселения, является субъект Российской Федерации – Карачевское городское поселение.
МУП «Карачевский городской водоканал» по договорам на право хозяйственного ведения, осуществляет эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования.

В полномочия ресурсоснабжающих организаций входит, в частности, управление, эксплуатация и содержание систем коммунального водоснабжения и канализации, а также иных объектов сферы водно-канализационного хозяйства в соответствии с договорами, заключёнными с их владельцами.

МУП «Карачевский городской водоканал» наделено статусом гарантирующего поставщика в населенных пунктах Карачевского городского поселения.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов представлен в таблице ниже.


Таблица 19 Зоны деятельности регулируемой организации и законное основание эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения.
	№№ эксплуатационной зоны ответственности ресурсоснабжающей организации
	Наименование предприятия зоны эксплуатационной ответственности
	Наименование населенного пункта в зоне действия эксплуатационной зоны
	Право собственности или другое законное основание владение и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

	1.
	МУП «Карачевский городской водоканал»
	город Карачев Городской водозабор
	право хозяйственного ведения

	
	
	город Карачев Барановский водозабор
	

	
	
	д.Зеленино
	

	
	
	с.Бошино
	

	
	
	д.Газеновка
	

	
	
	д.Мыленка
	

	
	
	д.Фроловка
	

	
	
	ВЗС п. Березовка
	

	
	
	д.Дронова
	

	
	
	ВЗС п. Дунаевский
	

	
	
	с.Юрасово
	

	
	
	д.Алексеево
	

	
	
	д.Песочня
	

	
	
	ВЗС п.Новгородский
	

	
	
	с.Верхополье
	

	
	
	д.Б.Подосинки
	

	
	
	д. Крутое
	

	
	
	д.Куприна
	

	
	
	д.Лужецкая
	

	
	
	д.Ревны
	

	
	
	д.Речица
	

	
	
	д.Ружное
	

	
	
	с Вельяминова
	

	
	
	д.Дубрава
	

	
	
	д.Красная
	

	
	
	д.Емельянова
	

	
	
	г. Карачев
	

	
	
	д.Осиновка
	

	
	
	д.Масловка
	

	
	
	д.Мальтина 
	

	
	
	д.Грибовы Дворы
	

	
	
	д.Коптилово
	

	
	
	с. Грыковка
	

	
	
	д.Вишневка
	

	
	
	д.Глыбочка
	

	
	
	 п. Согласие
	

	
	
	с.Бережок
	

	
	
	д.Подсосонки
	

	
	
	д. Мазнева
	

	
	
	д.Волкова
	

	
	
	д. Слобода
	

	
	
	д.Мальтина
	

	
	
	д.Одрина
	

	
	
	с.Трыковка
	

	
	
	и.Теплое
	

	
	
	д.Алымова
	

	
	
	д.Липовка
	

	
	
	д.Хацунь
	

	2.
	Войсковая часть № 92919 
	Водоснабжение  осуществляется на собственные объекты и производство, расположенные в границах Карачевского городского поселения.
	собственность

	3.
	ЗАО «Метаклэй» 
	
	собственность

	4.
	ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 
	Карачевское городское поселение г. Карачев
	собственность



2. [bookmark: _Toc224645811]	Направления развития централизованных систем водоснабжения. 
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2.1. [bookmark: _Toc224645812]основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;
 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Карачевского городского поселения координируются с утвержденными и реализовываемыми программами развития муниципального образования.
В соответствии с разделом № 11 Программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО «Карачевское городское поселение» Карачевского района Брянской области на 2016-2030 годы», утвержденную решением Карачевского городского Совета народных депутатов № 3-246 от 28.06.2016 года приобретена специализированная техника для предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 2025 году:
-	Автомобиль специальный, грузовой бортовой оснащенный краном- манипулятором, наименование U1KOOG-4L150 стоимостью 13400,0 тыс.руб.;
-	Погрузчик фронтальный одноковшовый колесный марки UMG стоимостью 6000,0 тыс.руб,

Перечень Программ развития Карачевского городского поселения:
·  Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения и водоотведения населения в границах Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области», утвержденная Постановлением Администрации Карачевского района № 868 от 11.06.2024 г.;
· Генеральный план Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области, утвержденный в 2023 году;
· Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО «Карачевское городское поселение» Карачевского района Брянской области на 2016-2030 годы», утвержденную решением Карачевского городского Совета народных депутатов № 3-246 от 28.06.2016 года с дополнениями Постановления Карачевского городского совета народных депутатов от 26.02.2025г. № 5-59.
Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования являются: 
· обеспечение подключения новых объектов строительства к системам центрального водоснабжения муниципального образования; 
· обеспечение качества воды соответствующего СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; 
· повышение надёжности работы системы водоснабжения муниципального образования за счет замены водопроводных сетей со сроком их эксплуатации, превышающим расчетный предельный срок амортизации этих сетей в соответствии с нормативными требованиями;
· снижение показателя износа системы водоснабжения; 
· повышение эффективности работы системы водоснабжения; 
· снижение энергоёмкости производства (энергосбережение) путём сокращения расхода электроэнергии на технологические нужды;
· обеспечение доступности для потребителей цен и тарифов питьевого и технического водоснабжения муниципального образования и пользования этими системами. 
В качестве приоритетных задач развития централизованных систем водоснабжения должны быть: 
· обеспечение регулирования режимов распределения потоков движения воды в водопроводной сети таким образом, чтобы обеспечить необходимое качество воды и требуемое давление во всех точках водопроводной сети; 
· замена изношенных водопроводных сетей;
· подключение новых объектов к централизованной системе питьевого водоснабжения; 
· повышение надёжности, эффективности и качества работы системы водоснабжения; 
· соответствие качества питьевой воды СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
· снижение доли потерь воды в объеме воды, подаваемой в водопроводные сети.
Основными целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются:
· повышение надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей услугой водоснабжения посредством снижения: аварийности по сетям; потерь в сетях; удельного веса сетей, нуждающихся в замене;
· эффективность деятельности посредством оснащения приборами коммерческого учёта произведённых и потребляемых ресурсов;
· сокращение материальных и финансовых затрат.
Актуализация схемы производится на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком до 2036 года, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.
Аспекты развития централизованного водоснабжения
Необходимость развития, модернизация или замена объектов централизованной системы водоснабжения Карачевского городского поселения в первую очередь обусловлено повышенным физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а также планируемым демографическим ростом численности населения и развитием социально-бытовой и производственной инфраструктуры.
Основной задачей ресурсоснабжающей организации является надежное и качественное водоснабжение зон эксплуатационной ответственности в муниципальном образовании Карачевского городского поселения. 
Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и сроки их реализации представлен в таблице 4.1. данного Документа.
Согласно расчета численности населения Карачевского городского поселения, численность населения к 2036 г. снизится на 19% и составит - 18535 человек – Данные Генерального плана. Материалы по обоснованию, утвержденный в 2023 году.

Диаграмма 6 Изменение численности населения по годам на период до 2036 г.
Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на перспективе развития Карачевского городского поселения на перспективу до 2036 года.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Карачевского городского поселения до 2036 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.
Технической базой разработки являются:
· Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Направления развития системы противопожарного водоснабжение

Расходы воды для нужд наружного и внутреннего пожаротушения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Согласно пункту 4 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.
К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 × 12 метров.
На реконструируемых сетях водопровода необходимо произвести ремонт существующих пожарных гидрантов и контрольную проверку их состояния. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.
В населенных пунктах с числом жителей до 50 человек допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение (пункт 5 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

2.2. [bookmark: _Toc16077121][bookmark: _Toc20315605][bookmark: _Toc224645813] различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.

Согласно техническому заданию на разработку схем водоснабжения и водоотведения, Актуализация схемы будет реализована в период с 2026 по 2036 годы. За расчетные принимаются проектные периоды согласно техническому заданию МК № 112733 от 31.01.2025 г. на оказание услуг по актуализации «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Карачевского городского поселения на период 2019 – 2036 г.».
Рассмотрим сценарий развития Карачевского городского поселения: базовый - согласно прогнозу, принятому в Генеральном плане Карачевского городского поселения, утвержденном в 2023 году: численность населения составит 18535 чел.

Базовый сценарий
Социальный сектор будет развиваться исключительно в рамках удовлетворения собственных потребностей населения в объектах обслуживания. 
Показатели численности населения по базовому сценарию развития Карачевского городского поселения, согласно статистическим данным численности населения 2009-2036 г.г, представлены в диаграмме раздела 2.1 данного Документа.
В разработке следующих разделов Схемы будет использоваться данный сценарий сбалансированного базового развития муниципального образования, так как он учитывает прогноз численности населения до 2036 года.
























3. [bookmark: _Toc224645814][bookmark: _Toc46484801]Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
[bookmark: _Toc224645815]3.1.  общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке; 
Водный баланс служит ключевым инструментом в управлении работой системы подачи и распределения воды.
В целях сопоставимости данных, в расчетах отражен общий фактический баланс подачи и реализации питьевой воды потребителям Карачевского городского поселения за отчетные периоды 2023-2024 годы и базовый 2025 год, в зонах эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации представлен в таблице ниже.
В муниципальном образовании подача технической воды не осуществляется. 
Таблица 20 Общий баланс холодного водоснабжения МУП «Карачевский городской водоканал» 2023-2025 г.г.
	Наименование
	Единица измерения
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	 

	в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»
	 

	Объем воды из источников водоснабжения 
	тыс.м3
	1574,961
	1560,285
	2138,433

	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс.м3
	0
	0
	0

	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс.м3
	1574,961
	1560,285
	2138,433

	Расход воды на производственные (технологические) нужды
	тыс.м3
	0
	0
	0

	то же в % к поднятой воде
	%
	0%
	0%
	0%

	Покупная вода (наименование организации-поставщика)
	тыс.м3
	0
	0
	0

	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс.м3
	159
	159,461
	415,083

	то же в % к поданной в сеть
	%
	10,10%
	10,22%
	19,41%

	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м3
	1415,961
	1400,824
	1723,37



Диаграмма 7 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь МУП «Карачевский городской водоканал» 2025 г.
	Наименование
	Единица измерения
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	 

	в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 

	Водоподготовка  наличие
	 Да/нет
	Нет
	Нет 
	Нет 

	Объем воды из источников водоснабжения 
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66

	из поверхностных источников
	тыс.м3
	0
	0
	0

	из подземных источников, в том числе:
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66

	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
	тыс.м3
	0
	0
	0

	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс.м3
	0
	0
	0

	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66

	Расход воды на производственные (технологические) нужды
	тыс.м3
	327,36
	370,828
	362,77

	то же в % к поднятой воде
	%
	93%
	93,50%
	94%

	Покупная вода (наименование организации-поставщика)
	тыс.м3
	0
	0
	0

	Подано воды в сеть
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66

	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс.м3
	0
	0
	0

	то же в % к поданной в сеть
	%
	0
	0
	0

	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66



Диаграмма 8 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 2025 г.
Неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли.

[bookmark: _Toc224645816]	3.2. территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 
Территориальный баланс подачи, отпуска питьевой воды потребителям Карачевского городского поселения (годовой, среднемесячный, среднесуточный) по технологическим зонам питьевого, технического водоснабжения за 2023-2025 г.г. представлен в таблице данного пункта. Подача технической воды не осуществляется.
Таблица 21 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).
	Наименование
	Единица измерения
	2025 г.
	Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м./сут.

	
	
	 
	
	

	в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»
	 
	
	

	Объем воды из источников водоснабжения 
	тыс.м3
	2138,433
	5,859
	7,030

	ВЗС г.Карачев 
	тыс.м3
	1553,901
	4,257
	5,109

	ВЗС сельские населенные пункты
	тыс.м3
	584,532
	1,601
	1,922

	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс.м3
	0
	0,000
	0,000

	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс.м3
	2138,433
	5,859
	7,030

	Расход воды на производственные (технологические) нужды
	тыс.м3
	0
	0,000
	0,000

	то же в % к поднятой воде
	%
	0%
	0,000
	0,000

	Покупная вода (наименование организации-поставщика)
	тыс.м3
	0
	0,000
	0,000

	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс.м3
	415,083
	1,137
	1,365

	то же в % к поданной в сеть
	%
	19,41%
	0,001
	0,001

	Объем воды, отпущенной абонентам:
	тыс.м3
	1723,37
	4,722
	5,666

	а) собственное потребление
	тыс.м3
	0
	0,000
	0,000

	б) стороннее потребление
	тыс.м3
	1723,37
	4,722
	5,666

	в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 
	
	

	Объем воды из источников водоснабжения 
	тыс.м3
	386,66
	1,059
	1,271

	из поверхностных источников
	тыс.м3
	0
	0,000
	0,000

	из подземных источников, в том числе:
	тыс.м3
	386,66
	1,059
	1,271

	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
	тыс.м3
	0
	0,000
	0,000

	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс.м3
	0
	0,000
	0,000

	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс.м3
	386,66
	1,059
	1,271

	Расход воды на производственные (технологические) нужды
	тыс.м3
	362,77
	0,994
	1,193

	то же в % к поднятой воде
	%
	94%
	0,003
	0,003

	Покупная вода (наименование организации-поставщика)
	тыс.м3
	0
	0,000
	0,000

	Подано воды в сеть
	тыс.м3
	386,66
	1,059
	1,271

	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс.м3
	0
	0,000
	0,000

	то же в % к поданной в сеть
	%
	0
	0,000
	0,000

	Объем воды, отпущенной абонентам:
	тыс.м3
	386,66
	1,059
	1,271

	а) собственное потребление
	тыс.м3
	362,77
	0,994
	1,193

	б) стороннее потребление
	тыс.м3
	23,89
	0,065
	0,079




	
Диаграмма 9 Территориальный баланс за 2025  год в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал», тыс. м3/год.

Диаграмма 10 Территориальный баланс за 2025  год в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь», тыс. м3/год.
[bookmark: _Toc224645817]3.3. структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды потребителей муниципального образования представлен в таблице данного пункта.
Таблица 22 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды потребителей муниципального образования за 2023-2025 г.г.
	Наименование
	Единица измерения
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	факт 

	в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»
	 

	Объем воды из источников водоснабжения 
	тыс.м3
	1574,961
	1560,285
	2138,433

	ВЗС г.Карачев 
	тыс.м3
	1304,342
	1290,761
	1553,901

	ВЗС сельские населенные пункты
	тыс.м3
	270,619
	269,524
	584,532

	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс.м3
	0
	0
	0

	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс.м3
	1574,961
	1560,285
	2138,433

	Расход воды на производственные (технологические) нужды
	тыс.м3
	0
	0
	0

	то же в % к поднятой воде
	%
	0%
	0%
	0%

	Покупная вода (наименование организации-поставщика)
	тыс.м3
	0
	0
	0

	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс.м3
	159
	159,461
	415,083

	то же в % к поданной в сеть
	%
	10,10%
	10,22%
	19,41%

	Объем воды, отпущенной абонентам:
	тыс.м3
	1415,961
	1400,824
	1723,37

	а) собственное потребление
	тыс.м3
	0
	0
	0

	б) стороннее потребление
	тыс.м3
	1415,961
	1400,824
	1723,37

	население
	тыс.м3
	1227,73
	1240,91
	1526,64

	бюджетные организации
	тыс.м3
	54,468
	51,3
	63,1121

	прочие предприятия
	тыс.м3
	133,764
	108,61
	133,618

	в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 

	Водоподготовка  наличие
	 Да/нет
	Нет
	Нет 
	Нет 

	Объем воды из источников водоснабжения 
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66

	из поверхностных источников
	тыс.м3
	0
	0
	0

	из подземных источников, в том числе:
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66

	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
	тыс.м3
	0
	0
	0

	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс.м3
	0
	0
	0

	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66

	Расход воды на производственные (технологические) нужды
	тыс.м3
	327,36
	370,828
	362,77

	то же в % к поднятой воде
	%
	93%
	93,50%
	94%

	Покупная вода (наименование организации-поставщика)
	тыс.м3
	0
	0
	0

	Подано воды в сеть
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66

	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс.м3
	0
	0
	0

	то же в % к поданной в сеть
	%
	0
	0
	0

	Объем воды, отпущенной абонентам:
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66

	а) собственное потребление
	тыс.м3
	327,36
	370,828
	362,77

	б) стороннее потребление
	тыс.м3
	24,73
	25,752
	23,89

	население
	тыс.м3
	10,01
	17,181
	13,43

	бюджетные организации
	тыс.м3
	3,66
	6,845
	9,28

	прочие предприятия
	тыс.м3
	11,06
	1,726
	1,18

	в т.ч. другие организации, осуществляющие водоснабжение
	тыс.м3
	0
	0
	0







Диаграмма 11 Структурный баланс реализации водоснабжения по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал» за 2025 год, %	

Диаграмма 12 Структурный баланс реализации водоснабжения по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»  за 2025 год, %	
[bookmark: _Toc224645818]	3.4. сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;
Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на 1 человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности представлены ниже.
Норматив потребления ХВС утвержден Приказом УГРТ Брянской области от 05.12.2013г. № 41/2-нвк в дополнение  к 30/2 –нвк от 18.11.2021г.
	Приложение N 1

	к приказу управления

	государственного регулирования

	тарифов Брянской области

	от 20.12.2016 N 38/10-нвк

	Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемые для расчета размера платы потребителям Брянской области при отсутствии приборов учета


куб. метр. в месяц на человека
	N
п/п
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги на водоотведение

	1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	4,37
	3,19
	7,56

	1.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	4,37
	3,19
	 

	1.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	7,56
	 
	7,56

	1.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	7,56
	 
	 

	2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	4,32
	3,14
	7,46

	2.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	4,32
	3,14
	 

	2.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	7,46
	 
	7,46

	2.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	7,46
	 
	 

	3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	4,27
	3,09
	7,36

	3.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	4,27
	3,09
	 

	3.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	7,36
	 
	7,36

	3.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	7,36
	 
	 

	4
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	3,66
	3,19
	6,85

	4.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	3,66
	3,19
	 

	4.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	6,85
	 
	6,85

	4.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	6,85
	 
	 

	5
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	3,61
	3,14
	6,75

	5.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	3,61
	3,14
	 

	5.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	6,75
	 
	6,75

	5.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	6,75
	 
	 

	6
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	3,57
	3,08
	6,65

	6.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	3,57
	3,08
	 

	6.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	6,65
	 
	6,65

	6.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	6,65
	 
	 

	7
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	2,88
	2,54
	5,42

	7.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	2,88
	2,54
	 

	7.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	5,42
	 
	5,42

	7.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	5,42
	 
	 

	8
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	2,83
	2,49
	5,32

	8.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	2,83
	2,49
	 

	8.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	5,32
	 
	5,32

	8.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	5,32
	 
	 

	9
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	2,79
	2,43
	5,22

	9.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	2,79
	2,43
	 

	9.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	5,22
	 
	5,22

	9.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	5,22
	 
	 

	10
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами без душа
	4,18
	2,98
	7,16

	10.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами без душа
	4,18
	2,98
	 

	10.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами без душа
	7,16
	 
	7,16

	10.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, ваннами без душа
	7,16
	 
	 

	11
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами без душа
	3,47
	2,98
	6,45

	11.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами без душа
	3,47
	2,98
	 

	11.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами без душа
	6,45
	 
	6,45

	11.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем, ваннами без душа
	6,45
	 
	 

	12
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами без душа
	2,69
	2,33
	5,02

	12.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами без душа
	2,69
	2,33
	 

	12.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами без душа
	5,02
	 
	5,02

	12.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем, ваннами без душа
	5,02
	 
	 

	13
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	3,22
	1,84
	5,06

	13.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	3,22
	1,84
	 

	13.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	5,06
	 
	5,06

	13.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	5,06
	 
	 

	14
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	3,18
	1,78
	4,96

	14.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	3,18
	1,78
	 

	14.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	4,96
	 
	4,96

	14.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	4,96
	 
	 

	15
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	3,13
	1,73
	4,86

	15.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	3,13
	1,73
	 

	15.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	4,86
	 
	4,86

	15.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	4,86
	 
	 

	16
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	2,51
	1,84
	4,35

	16.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	2,51
	1,84
	 

	16.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	4,35
	 
	4,35

	16.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	4,35
	 
	 

	17
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	2,47
	1,78
	4,25

	17.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	2,47
	1,78
	 

	17.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	4,25
	 
	4,25

	17.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	4,25
	 
	 

	18
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	2,42
	1,73
	4,15

	18.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	2,42
	1,73
	 

	18.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	4,15
	 
	4,15

	18.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	4,15
	 
	 

	19
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	1,73
	1,19
	2,92

	19.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	1,73
	1,19
	 

	19.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	2,92
	 
	2,92

	19.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	2,92
	 
	 

	20
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	1,69
	1,13
	2,82

	20.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	1,69
	1,13
	 

	20.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	2,82
	 
	2,82

	20.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	2,82
	 
	 

	21
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	1,64
	1,08
	2,72

	21.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	1,64
	1,08
	 

	21.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	2,72
	 
	2,72

	21.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	2,72
	 
	 

	22
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	1,02
	1,19
	2,21

	22.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	1,02
	1,19
	 

	22.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	2,21
	 
	2,21

	22.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	2,21
	 
	 

	23
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	0,98
	1,13
	2,11

	23.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	0,98
	1,13
	 

	23.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	2,11
	 
	2,11

	23.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	2,11
	 
	 

	24
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	0,93
	1,08
	2,01

	24.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	0,93
	1,08
	 

	24.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	2,01
	 
	2,01

	24.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	2,01
	 
	 

	25
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	3,04
	1,62
	4,66

	25.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	3,04
	1,62
	 

	25.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	4,66
	 
	4,66

	25.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	4,66
	 
	 

	26
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа
	2,33
	1,62
	3,95

	26.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа
	2,33
	1,62
	 

	26.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа
	3,95
	 
	3,95

	26.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа
	3,95
	 
	 

	27
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа
	1,55
	0,97
	2,52

	27.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа
	1,55
	0,97
	 

	27.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа
	2,52
	 
	2,52

	27.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа
	2,52
	 
	 

	28
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками, ваннами без
	1,81
	 
	1,81

	28.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками, ваннами без душа
	1,81
	 
	 

	29
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	3,82
	2,54
	6,36

	29.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами,
	3,82
	2,54
	 

	29.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	6,36
	 
	6,36

	29.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	6,36
	 
	 

	30
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем
	3,11
	2,54
	5,65

	30.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	3,11
	2,54
	 

	30.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем
	5,65
	 
	5,65

	30.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками, душем
	5,65
	 
	 

	31
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем
	2,33
	1,89
	4,22

	31.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками, душем
	2,33
	1,89
	 

	31.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем
	4,22
	 
	4,22

	31.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками, душем
	4,22
	 
	 

	32
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	2,67
	1,19
	3,86

	32.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	2,67
	1,19
	 

	32.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	3,86
	 
	3,86

	32.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	3,86
	 
	 

	33
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками
	1,96
	1,19
	3,15

	33.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками
	1,96
	1,19
	 

	33.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками
	3,15
	 
	3,15

	33.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами, мойками
	3,15
	 
	 

	34
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками
	1,18
	0,54
	1,72

	34.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками
	1,18
	0,54
	 

	34.2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками
	1,72
	 
	1,72

	34.3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, мойками
	1,72
	 
	 

	35
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами
	3,1
	 
	3,1

	35.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами
	3,1
	 
	 

	36
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами
	2,39
	 
	2,39

	36.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные раковинами
	2,39
	 
	 

	37
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками
	1,01
	 
	1,01

	37.1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с (без) водонагревателями, оборудованные мойками
	1,01
	 
	 

	38
	Многоквартирные и жилые дома с водопотреблением из водоразборных колонок
	1,22
	 
	 






Показатели утвержденных тарифов 2024-2028 г.г. МУП «Карачевский городской водоканал»
Приказ «О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2023 года № 30/14-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Карачевский городской водоканал» на 2024-2028 годы»
	Приложение

	к приказу управления государственного регулирования тарифов
 Брянской области от 19 декабря 2024 г. № 35/15-вк

	«Приложение 1

	к приказу управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2023 г. № 30/14-вк»


Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Карачевский городской водоканал» с
календарной разбивкой, руб/куб.м.
	№ п/п
	Вид тарифа
	 
	Период действия тарифа

	
	
	2024 год*
	2025 год**
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 1 января по 30 июня
	с 1 июля по 31 декабря
	с I января по 30 июня
	с 1 июля по 31 декабря
	с 1 января по 30 июня
	с 1 июля по 31 декабря
	с 1 января по 30 июня
	с 1 июля по 31 декабря
	с 1 января по 30 нюня
	с 1 июля по 31 декабря

	1
	Питьевое водоснабжение (без НДС)
	 
	 
	32,57
	35,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Питьевое водоснабжение (с НДС)
	30,26
	34,2
	34,20**
	37,60**
	34,36
	36,89
	36,89
	37,16
	37,16
	39,82

	2
	Водоотведение (без НДС)
	 
	 
	12,45
	13,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Водоотведение (с НДС)
	11,54
	13,07
	13,07**
	14,03**
	13,11
	13,89
	13,89
	13,97
	13,97
	14,77


	*До 1 января 2025 года налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, регулируемая организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
**С 1 января 2025 года регулируемая организация в соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) исполняет обязанности, связанные с исчислением и уплатой НДС в размере 5%.
Выделяется налог на добавленную стоимость, в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации


Диаграмма 13 Динамика изменения утвержденных тарифов на холодное водоснабжение и водоотведения для потребителей 2020-2025 г.г. в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал», руб./м3

Приказам УГРТ Брянской области утверждены тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал» на 2024 год от 19 декабря 2023 года г. Брянск № 30/1– вк.
О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал» на 2024 год.
Приложение 1 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2023 г. № 30/1-вк
Ставки тарифов для расчета платы за подключение (технологическое
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной
системе холодного водоснабжения МУП «Карачевский городской водоканал»
(Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии со
статьей 346.11 Налогового кодекса РФ (часть вторая))
	№ п/п
	Наименование
	Единицы
измерения
	Размер ставки тарифа

	1.
	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети из чугунных труб диаметром 100*
	тыс. руб./куб. м, в сутки
	4,036

	2.
	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети из ПЭ труб диаметром 100*
	тыс. руб./куб. м, в сутки
	1,140

	3.
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:
	-
	-

	3.1
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в мокрых грунтах
	тыс. руб./км
	2347,94

	3.2
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в мокрых грунтах с устройством водопроводного колодца
	тыс. руб./км
	53010,88


*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 куб. м в сутки



Приложение 2 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2023 г. № 30/1-вк
Ставки тарифов для расчета платы за подключение (технологическое
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной
системе водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал»
(Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии со
статьей 346.11 Налогового кодекса РФ (часть вторая))
	№ п/п
	Наименование
	Единицы
измерения
	Размер ставки тарифа

	1.
	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети*
	тыс. руб./куб. м,
в сутки
	5,849

	2.
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети,в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:
	-
	

	2.1
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в мокрых грунтах
	тыс. руб./км
	2872,02

	2.2
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в мокрых грунтах с устройством канализационного колодца
	тыс. руб./км
	55923,8


*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 3 куб. м в сутки





	Показатели утвержденных тарифов 2024-2028 г.г. ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 
Приказ «О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2023 года № 30/16-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» на 2024-2028 годы»
Приложение 1
к приказу управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2023 г. № 30/16-вк
	№
	Вид тарифа
	период действия

	п/п
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	 
	
	с 1
	с 1 июля по 31 декабря
	с 1
	с 1 июля по 31 декабря
	с 1
	с 1 июля по 31 декабря
	с 1
	с 1 июля по 31 декабря
	с 1
	с 1 июля по 31 декабря

	 
	
	января по 30 июня
	
	января по 30 июня
	
	января по 30 июня
	
	января по 30 июня
	
	января по 30 июня
	

	1.
	Питьевое водоснабжение (без НДС)
	23,24
	25,75
	25,75
	25,77
	25,77
	27,19
	27,19
	27,53
	27,53
	30,46

	
	Питьевое водоснабжение (с НДС)
	27,89
	30,9
	30,9
	30,92
	30,92
	32,63
	32,63
	33,04
	33,04
	36,55

	2.
	Водоотведение (без НДС)
	10,1
	11,37
	11,37
	11,5
	11,5
	12,14
	12,14
	12,3
	12,3
	12,89

	
	Водоотведение (с НДС)
	12,12
	13,64
	13,64
	13,8
	13,8
	14,57
	14,57
	14,76
	14,76
	15,47





Диаграмма 14 Динамика изменения тарифов на водоснабжение и водоотведения ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 2024-2028 гг., руб./м3.
					
[bookmark: _Toc224645819]3.5. описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расчёты за энергетические ресурсы должны осуществляться при помощи приборов учёта.
Расчёты с потребителями за потреблённую воду осуществляются как на основании приборов учёта, так и на основании действующих нормативов.
Оснащенность приборами учета многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в процентном виде в таблице данного пункта.
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Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Карачевского городского поселения
Карачевского муниципального района Брянской области» на период до 2036 года.




Таблица 23 Показатели существующей системы коммерческого учета питьевой воды Карачевского городского поселения. 
Оснащенность помещений многоквартирных домов, жилых домов индивидуальными, квартирными и комнатными приборами учета
Данные по информации, размещенной в ГИС ЖКХ, по состоянию на 16.03.2026 г.
	Территория
	Общее количество помещений, в которые поставляется выбранный ресурс 
	Количество помещений, оснащенных ИПУ 
	Процент помещений, оснащенных ИПУ, %
	Помещения многоквартирных домов
	Жилые дома

	
	
	
	
	Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс 
	Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс 
	Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ 
	Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, %
	Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс 
	Количество жилых домов, оснащенных ИПУ 
	Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, %

	Карачевское городское поселение
	13 047
	6 733
	51.61
	184
	5 995
	3 511
	58.57
	7 052
	3 222
	45.69

	г. Карачев
	8 392
	4 428
	52.76
	113
	4 805
	2 763
	57.50
	3 587
	1 665
	46.42

	д. Аксиньина
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Аксютина
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Алексеева
	50
	22
	44.00
	0
	0
	0
	—
	50
	22
	44.00

	д. Бабинка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Бавыкина
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Байкова
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Барановка
	6
	5
	83.33
	0
	0
	0
	—
	6
	5
	83.33

	д. Бобровка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Большие Подосинки
	14
	8
	57.14
	0
	0
	0
	—
	14
	8
	57.14

	д. Бражина
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Вереща
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Вишневка
	180
	95
	52.78
	0
	0
	0
	—
	180
	95
	52.78

	д. Власовка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Волкова
	41
	13
	31.71
	0
	0
	0
	—
	41
	13
	31.71

	д. Воронинка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Ганюки
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Глыбочка
	25
	17
	68.00
	0
	0
	0
	—
	25
	17
	68.00

	д. Голубино
	14
	1
	7.14
	0
	0
	0
	—
	14
	1
	7.14

	д. Гощь
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Грибовы Дворы
	95
	37
	38.95
	0
	0
	0
	—
	95
	37
	38.95

	д. Гридина
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Дарьина
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Дубрава
	37
	5
	13.51
	0
	0
	0
	—
	37
	5
	13.51

	д. Дюкарева
	6
	0
	0.00
	0
	0
	0
	—
	6
	0
	0.00

	д. Емельянова
	31
	18
	58.06
	0
	0
	0
	—
	31
	18
	58.06

	д. Желтоводье
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Желунова
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Жиркины Дворы
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Затинная
	44
	29
	65.91
	0
	0
	0
	—
	44
	29
	65.91

	д. Кареева
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Карповка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Кашинка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Козинки
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Коптилово
	47
	11
	23.40
	0
	0
	0
	—
	47
	11
	23.40

	д. Костихина
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Костихино
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Кочержинка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Кошкоданова
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Красная
	27
	15
	55.56
	0
	0
	0
	—
	27
	15
	55.56

	д. Кривошеина
	7
	1
	14.29
	0
	0
	0
	—
	7
	1
	14.29

	д. Куприна
	57
	5
	8.77
	0
	0
	0
	—
	57
	5
	8.77

	д. Липовка
	11
	2
	18.18
	0
	0
	0
	—
	11
	2
	18.18

	д. Лужецкая
	84
	19
	22.62
	0
	0
	0
	—
	84
	19
	22.62

	д. Ляды
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Мазнева
	68
	36
	52.94
	0
	0
	0
	—
	68
	36
	52.94

	д. Малая Осиновка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Мальтина
	331
	168
	50.76
	1
	8
	6
	75.00
	323
	162
	50.15

	д. Масловка
	552
	407
	73.73
	10
	216
	199
	92.13
	336
	208
	61.90

	д. Мокрое
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Морозовка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Мылинка
	73
	10
	13.70
	0
	0
	0
	—
	73
	10
	13.70

	д. Набережная
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Непряхино
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Нечаева
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Ольховка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Осиновка
	11
	1
	9.09
	0
	0
	0
	—
	11
	1
	9.09

	д. Осиновые Дворики
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Пасека
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Песочня
	173
	114
	65.90
	0
	0
	0
	—
	173
	114
	65.90

	д. Печки
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Подсосонки
	66
	12
	18.18
	0
	0
	0
	—
	66
	12
	18.18

	д. Попкова
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Приютово
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Рассвет
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Ревны
	6
	0
	0.00
	0
	0
	0
	—
	6
	0
	0.00

	д. Рябиновка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Сабурова
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Семеновка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Сергеевка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Слобода
	76
	30
	39.47
	0
	0
	0
	—
	76
	30
	39.47

	д. Соковнина
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Сумарокова
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Сурьянова
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Суханка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Сычовка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Трубченинова
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Философов Завод
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Фроловка
	42
	8
	19.05
	0
	0
	0
	—
	42
	8
	19.05

	д. Хацунь
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Хохловка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Царево Займище
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Цурикова
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Шемятка
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	д. Яковлева
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Амозовский
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Башкатов
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Березовка
	225
	136
	60.44
	10
	108
	59
	54.63
	117
	77
	65.81

	п. Благовещенский
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Воскресенский
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Газеновка
	25
	6
	24.00
	0
	0
	0
	—
	25
	6
	24.00

	п. Долгий
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Дунаевский
	169
	61
	36.09
	6
	132
	44
	33.33
	37
	17
	45.95

	п. Зверево
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Козловский
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Красная Поляна
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Красные Дворики
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Крутое
	5
	1
	20.00
	0
	0
	0
	—
	5
	1
	20.00

	п. Мариничи
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Моисеева Гора
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Монастырский
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Новая Деревня
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Новгородский
	37
	17
	45.95
	0
	0
	0
	—
	37
	17
	45.95

	п. Русин
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	п. Согласие
	180
	103
	57.22
	2
	28
	23
	82.14
	152
	80
	52.63

	п. Теплое
	285
	83
	29.12
	20
	265
	81
	30.57
	20
	2
	10.00

	п. Фроловский
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	с. Алымова
	40
	6
	15.00
	0
	0
	0
	—
	40
	6
	15.00

	с. Бережок
	186
	87
	46.77
	0
	0
	0
	—
	186
	87
	46.77

	с. Бочарки
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	с. Бошино
	142
	51
	35.92
	2
	32
	13
	40.63
	110
	38
	34.55

	с. Вельяминова
	591
	403
	68.19
	20
	401
	323
	80.55
	190
	80
	42.11

	с. Верхополье
	40
	17
	42.50
	0
	0
	0
	—
	40
	17
	42.50

	с. Дронова
	48
	23
	47.92
	0
	0
	0
	—
	48
	23
	47.92

	с. Зеленино
	13
	0
	0.00
	0
	0
	0
	—
	13
	0
	0.00

	с. Одрина
	26
	5
	19.23
	0
	0
	0
	—
	26
	5
	19.23

	с. Петрова
	0
	0
	—
	0
	0
	0
	—
	0
	0
	—

	с. Речица
	11
	0
	0.00
	0
	0
	0
	—
	11
	0
	0.00

	с. Ружное
	52
	12
	23.08
	0
	0
	0
	—
	52
	12
	23.08

	с. Трыковка
	276
	140
	50.72
	0
	0
	0
	—
	276
	140
	50.72

	с. Юрасово
	130
	65
	50.00
	0
	0
	0
	—
	130
	65
	50.00





	Территория
	Общее количество помещений, в которые поставляется выбранный ресурс  
	Количество помещений, оснащенных ИПУ  
	Процент помещений, оснащенных ИПУ, %
	Помещения многоквартирных домов
	Жилые дома

	
	
	
	
	Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс  
	Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс  
	Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ  
	Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, %
	Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс  
	Количество жилых домов, оснащенных ИПУ  
	Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, %

	г. Карачев
	8 397
	2 201
	26.21
	115
	4 815
	569
	11.82
	3 582
	1 632
	45.56




Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Из представленных данных видно, что актуальность установки приборов учета абонентам на прогнозный период 2023– 2036 годы сохраняется. К 2036 году планируется установка приборов учета у 100 % потребителей.
Приборы учета на водозаборных скважинах установлены. 

[bookmark: _Toc224645820]3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа; 
Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения Карачевского городского поселения определялся на основании фактических данных за 2023 год с учётом возможного максимального отклонения поднятой воды в сутки в соответствии со СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Карачевского городского поселения должен рассматриваться в разрезе территориальной схемы развития системы водоснабжения муниципального образования, где основными источниками водоснабжения являются поверхностные    водозаборы – артезианские скважины.    В    период    действия    Схемы суммарное водопотребление может возрастать по мере развития муниципального образования или уменьшаться.
	Таблица 3.6. Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения Карачевского городского поселения. 
	Наименование
	Единица измерения
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	факт

	в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»
	 

	Установленная производительность системы холодного водоснабжения
	тыс.м3/сут
	8,693
	8,693
	8,693

	Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения
	тыс.м3/сут
	4,315
	4,275
	5,859

	Максимальное суточное водопотребление
	тыс.м3/сут
	5,178
	5,130
	7,030

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности
	тыс.м3/сут
	3,515
	3,563
	1,663

	Доля резерва
	%
	40,4%
	41,0%
	19,1%

	в том числе на приготовление горячей воды
	тыс.м3
	 
	 
	0

	в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 

	Установленная производительность системы холодного водоснабжения
	тыс.м3/сут
	4,08
	4,08
	4,08

	Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения
	тыс.м3/сут
	0,965
	1,087
	1,059

	Максимальное суточное водопотребление
	тыс.м3/сут
	1,158
	1,304
	1,271

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности
	тыс.м3/сут
	2,922
	2,776
	2,809

	Доля резерва
	%
	71,6%
	68,0%
	68,8%



Из таблицы выше видно, что на протяжении последних лет в централизованных системах холодного водоснабжения Карачевского городского поселения сохраняется резерв мощности.
Необходимо отметить, что существующий резерв производственных мощностей водозаборных сооружений позволяет произвести подключение новых потребителей.
Общий вывод по системам водоснабжения Карачевского городского поселения: производственных мощностей всех систем водоснабжения по состоянию на 2026 год достаточно, однако, в связи с высоким техническим износом объектов и сетей водоснабжения необходимо реконструкция существующих ВЗС, согласно мероприятиям Схемы водоснабжения и водоотведения, п. 4.1. данного Документа.

	
[bookmark: _Toc224645821]3.7. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки; 
Система водоснабжения является ключевой в обеспечении базовых потребностей жителей муниципального округа:
· Питьевое обеспечение направлено на удовлетворение населения и прочих потребителей водой. 
· Техническое водоснабжение призвано удовлетворить потребность в воде на полив приусадебных участков населением и зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы) – данный вид водоснабжения отсутствует.
Существующая и планируемая застройка в населенных пунктах Карачевского городского поселения представлена индивидуальной жилой зоной и смешанной малоэтажной многоквартирной застройкой, которая обеспечена в основном индивидуальными системами нагрева. 
Водопотребление также включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2021.
Также в соответствии с п. 5.3., таблицей 3 СП 31.13330.2021 необходимо учитывать расход воды на поливку в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50÷90 л/сут. в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий. 
При прогнозировании расходов воды для различных групп потребителей применялись нормы водопотребления, указанные в СП   31.13330.2021. СП 30.13330.2020, а также нормативы, установленные приказом Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению), нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной воды и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».
На основании данных документов, а также прогноза социально- экономического развития Карачевского городского поселения планировался уровень водопотребления сроком до 2036 года. Учитывая нестабильность экономической ситуации достоверность перспективных объемов водоснабжения не гарантирована, расчеты подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования.
Таблица 24 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период с 2025 по 2036 г.г. из централизованной системы водоснабжения Карачевского городского поселения.
	Наименование
	Единица измерения
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2036 гг.

	
	
	факт
	прогноз

	в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»
	 
	 
	 
	
	
	

	Объем воды из источников водоснабжения 
	тыс.м3
	2138,433
	1655,945
	1655,945
	1655,945
	1655,945
	1655,945

	Подъем технической воды
	тыс.м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 
	
	
	
	
	

	Водоподготовка  наличие
	 Да/нет
	Нет 
	Нет 
	Нет 
	Нет 
	Нет 
	Нет 

	Расход воды на производственные (технологические) нужды
	тыс.м3
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77

	то же в % к поднятой воде
	%
	94%
	94%
	94%
	94%
	94%
	94%



[bookmark: _Toc224645822]	3.8.  описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Централизованное теплоснабжение в МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области осуществляется от 11 источников, расположенных в г. Карачев: котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» (ул. Тургенева, 25, ул. 50 лет Октября. 107/1, ул. Урицкого, 50, ул. Горького, 20Е, ул. Первомайская, 148/1, ул. Кольцова, 38А, ул. Свердлова, 3А), котельная АО «МЕТАКЛЭЙ» ул. Карла Маркса, 15 котельная АО Карачевский завод «Электродеталь» ул. Горького д.1.
котельная в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а и Котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28.
Общая установленная мощность системы теплоснабжения указана в таблице ниже.


Таблица 25 Максимальные нагрузки источников тепловой энергии
	№
п/п
	Наименование 
котельных
	Тип и количество
котлов (установленные)
	Установленная мощность     котельной, Гкал/ч

	1
	г. Карачев, ул. Тургенева, 25
	ТВГ-8м – 2 шт.
Десна-1Г – 1 шт.
	17,46

	2
	г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 107/1
	Универсал 6-4 шт.
	1,2

	3
	г. Карачев, ул. Первомайская, 148/1
	НР-18 – 3 шт.
НР-18 пар –1 шт.
Е-1-9Г пар –1 шт.
Минск пар –1 шт.
	3,34

	4
	г. Карачев, ул. Кольцова,38А
	Универсал 6-2 шт
Универсал 6 пар
	1,188

	5
	г. Карачев, ул. Урицкого, 50
	НР-18 – 6 шт.
	3,6

	6
	г. Карачев, ул. Свердлова, 3А
	НР-18 – 6 шт.
	3,6

	7
	г. Карачев, ул. Горького, 20Е
	НР-18 – 2 шт.
	0,34

	8
	АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса, 15
	ViessmannVitoplex 100, VP1  -  3 шт.
	4,14

	9
	АО Карачевский завод «Электродеталь»
[bookmark: OLE_LINK1] ул. Горького д.1
	ДКВР-6,5/13 - 5шт.
	21,83

	10
	в/г № 1  котельная № 76, г. Карачев -6а
	КСВа 0,51 - 1 шт
Э5Д2 - 1 шт
Универсал 6-1 шт
	1,15

	11
	Котельная в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28
	КСВ – 0,93   1ш.
КСВ – 1,0   3шт.
	3,4



Источники теплоснабжения в населенных пунктах городского поселения индивидуальные. Осуществляют отопления зданий: д/садов, школ, домов культуры, библиотек, ФАПов и социальный приют для детей и подростков. Данные котельные находятся д. Вишневка, д. Мазнева, д. Масловка, п. Согласие и с. Трыковка. 
Общее количество данных котельных – 11 шт. 
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет:
котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» - отопление 6,754 км и ГВС 3,609 км;
котельная АО «МЕТАКЛЭЙ» - отопление 0,755 км и ГВС – н/д;
котельная АО Карачевский завод «Электродеталь» - отопление 2,243 км и ГВС 1,474 км;
в/г № 1 котельная № 76, г. Карачев - 6а - отопление 0,869 км;
в/г 14 в/ч 55443-БК котельная ул. Кузнечная, 28 - отопление 0,985 км.
Суммарная подключенная нагрузка жилищно-коммунального сектора составляет: отопление – 32,5626 Гкал/час и ГВС – 4,1231 Гкал/час. Топливом для котельных является природный газ. 
Зона действия котельных в МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области включает в себя 11 технологических зон теплоснабжения. Расположения зон действия котельных на территории городского округа указано в таблице ниже.
Таблица 26 Зоны действия производственных котельных
	№
	Адрес котельной
	Собственник котельной (баланс)

	1
	г. Карачев, ул. Тургенева, 25
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	2
	г.Карачев, ул.50 лет Октября, 107/1
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	3
	г.Карачев, ул. Первомайская, 148/1
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	4
	г. Карачев, ул. Кольцова,38А
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	5
	г. Карачев, ул. Урицкого,50
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	6
	г. Карачев, ул. Свердлова, 3А
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	7
	г. Карачев, ул. Горького, 20Е
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	8
	АО «МЕТАКЛЭЙ», ул. Карла Маркса,15
	АО «МЕТАКЛЭЙ»

	9
	АО Карачевский завод «Электродеталь»
ул. Горького д.1
	АО Карачевский завод «Электродеталь»

	10
	в/г № 1  котельная № 76,  г. Карачев -6а
	-

	11
	в/г 14 в/ч 55443-БК ул. Кузнечная, 28
	-



В связи с разрозненным характером индивидуальной застройки большая часть потребителей МО «Карачевское городское поселение» Карачевского муниципального района Брянской области не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд газовые котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления горячей воды.

[bookmark: _Toc224645823]3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Согласно принятому сценарию развития МО Карачевское городское ожидается снижение численности населения, соответственно расчётная численность населения на перспективу до 2036 года составит около 18535 человек.
Подача потребителям технической воды в муниципальном образовании не осуществляются. 
 Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2036 г. рассчитаны на основании расхода питьевой воды в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция», исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки, а также с учетом данных представленных Администрацией Карачевского городского поселения о планируемых мероприятиях на территории Карачевского городского поселения по развитию аграрного сектора экономики, промышленного комплекса, здравоохранения, физической культуры и спорта, в сфере образования и культуры до 2036 года.
Централизованное водоснабжение Карачевского городского поселения на момент разработки схемы водоснабжения и в течение расчетного срока (до 2036 г.) предназначается для удовлетворения:
•	хозяйственно – питьевых нужд населения, бюджетных и прочих потребителей;
•	хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;
•	полива зеленых насаждений (газонов, скверов) улиц и площадей;
•	противопожарных нужд, нужд предприятий и рекреационных объектов.
Прогнозные балансы потребления воды на срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 3.9.
Таблица 27 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) на расчетный период Схемы водоснабжения до 2036 г.
	Наименование
	Единица измерения
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2036 гг.

	
	
	факт
	прогноз

	в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»
	 
	 
	 
	
	
	

	Объем воды из источников водоснабжения 
	тыс.м3
	2138,433
	1655,945
	1655,945
	1655,945
	1655,945
	1655,945

	Объем воды, отпущенной абонентам:
	тыс.м3
	1723,37
	1502,4
	1502,4
	1502,4
	1502,4
	1502,4

	а) собственное потребление
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) стороннее потребление
	тыс.м3
	1723,37
	1502,4
	1502,4
	1502,4
	1502,4
	1502,4

	население
	тыс.м3
	1526,64
	1330,89
	1330,89
	1330,89
	1330,89
	1330,89

	бюджетные организации
	тыс.м3
	63,1121
	55,0198
	55,0198
	55,0198
	55,0198
	55,0198

	прочие предприятия
	тыс.м3
	133,618
	116,485
	116,485
	116,485
	116,485
	116,485

	в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 
	
	
	
	
	

	Объем воды из источников водоснабжения 
	тыс.м3
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66

	Объем воды, отпущенной абонентам:
	тыс.м3
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66

	а) собственное потребление
	тыс.м3
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77

	б) стороннее потребление
	тыс.м3
	23,89
	23,89
	23,89
	23,89
	23,89
	23,89

	население
	тыс.м3
	13,43
	13,43
	13,43
	13,43
	13,43
	13,43

	бюджетные организации
	тыс.м3
	9,28
	9,28
	9,28
	9,28
	9,28
	9,28

	прочие предприятия
	тыс.м3
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	в т.ч. другие организации, осуществляющие водоснабжение
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc224645824]3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам; 

В перспективе на ближайшие 10 лет изменений в составе и количестве технологических зон не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды не изменится.

[bookmark: _Toc224645825]3.11. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

Исходя из сведений о фактическом потреблении воды питьевого качества и прогноза развития Карачевского городского поселения, произведена оценка изменения объёмов отпущенной воды группам абонентов.
В Таблице п. 3.9. представлены фактические и прогнозные показатели распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов на 2025 год и на перспективу до 2036 года.
[bookmark: _Toc224645826]3.12. сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

В перспективе предусматривается целый комплекс мероприятий по сокращению потерь и оптимизации собственных нужд на всех этапах ее производства: подачи и реализации, реконструкция водопроводных сетей и арматуры, создание на сетях контрольно-измерительных зон, регулирование напоров воды. Сокращение потерь воды является важным фактором исключения угрозы дефицита воды и обеспечения развития Карачевского городского поселения.
На основании данных по информации, размещенной в ГИС ЖКХ, по состоянию на 11.05.2025 «Оснащенность помещений многоквартирных домов, жилых домов индивидуальными, квартирными и комнатными приборами учета», показатель расчета абонентов по приборам учета достаточно низкий и составляет 45,56%. В связи с вышеизложенным, объем реализации (расчет по нормативу) превышает подъем воды по приборам учета. Одним из мероприятий в системе водоснабжения на срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения, является оснащенность индивидуальными приборами учета абонентов.
Данные о фактических и перспективных потерях воды питьевого качества по технологическим зонам централизованного водоснабжения на период 2026-2036 г представлены в таблице ниже.
Таблица 29 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

	Наименование
	Единица измерения
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2036 гг.

	
	
	факт
	прогноз

	в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»
	 
	 
	 
	
	
	

	Объем воды из источников водоснабжения 
	тыс.м3
	2138,433
	1655,945
	1655,945
	1655,945
	1655,945
	1655,945

	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс.м3
	2138,433
	1655,945
	1655,945
	1655,945
	1655,945
	1655,945

	Расход воды на производственные (технологические) нужды
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	то же в % к поднятой воде
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Покупная вода (наименование организации-поставщика)
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс.м3
	415,08
	153,55
	153,55
	153,55
	153,55
	153,55

	то же в % к поданной в сеть
	%
	19,41%
	10,22%
	10,22%
	10,22%
	10,22%
	10,22%

	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м3
	1723,37
	1502,4
	1502,4
	1502,4
	1502,4
	1502,4

	в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 
	
	
	
	
	

	Водоподготовка  наличие
	 Да/нет
	Нет 
	Нет 
	Нет 
	Нет 
	Нет 
	Нет 

	Объем воды из источников водоснабжения 
	тыс.м3
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66

	из поверхностных источников
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из подземных источников, в том числе:
	тыс.м3
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66

	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс.м3
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66

	Расход воды на производственные (технологические) нужды
	тыс.м3
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77

	то же в % к поднятой воде
	%
	94%
	94%
	94%
	94%
	94%
	94%

	Покупная вода (наименование организации-поставщика)
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подано воды в сеть
	тыс.м3
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66

	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	то же в % к поданной в сеть
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м3
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66



[bookmark: _Toc224645827]	3.13. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный - баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой воды по группам абонентов) на территории Карачевского городского поселения представлены в пунктах 3.9. и 3.11 данного Документа.

[bookmark: _Toc224645828]3.14. расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам; 

Чтобы оценить необходимую мощность водозаборных сооружений, был проведен расчет максимальных суточных затрат воды в системе централизованного водоснабжения согласно СП 31.13330.2021.
На основе данных о часовой производительности водозаборного оборудования спрогнозированы резервы (дефициты) систем водоснабжения в условиях предполагаемого варианта развития систем водоснабжения.
При этом необходимо понимать, что проектирование централизованных систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития муниципального округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водозаборных сооружений, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них, производится после технико- экономического обоснования принимаемых решений.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Карачевского городского поселения
Карачевского муниципального района Брянской области» на период до 2036 года.
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Таблица 30 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, дефицита (резерва) мощностей по эксплуатационным зонам.
	Наименование
	Единица измерения
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2036 гг.

	
	
	Фактические показатели
	Прогнозные показатели

	в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»
	 
	 
	 
	
	
	

	Объем воды из источников водоснабжения 
	тыс.м3
	1574,961
	1560,285
	2138,433
	1655,945
	1655,945
	1655,945
	1655,945
	1655,945

	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс.м3
	1574,961
	1560,285
	2138,433
	1655,945
	1655,945
	1655,945
	1655,945
	1655,945

	Расход воды на производственные (технологические) нужды
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	то же в % к поднятой воде
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Покупная вода (наименование организации-поставщика)
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс.м3
	159,00
	159,46
	415,08
	153,55
	153,55
	153,55
	153,55
	153,55

	то же в % к поданной в сеть
	%
	10,10%
	10,22%
	19,41%
	10,22%
	10,22%
	10,22%
	10,22%
	10,22%

	Объем воды, отпущенной абонентам:
	тыс.м3
	1415,961
	1400,824
	1723,37
	1502,4
	1502,4
	1502,4
	1502,4
	1502,4

	а) собственное потребление
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) стороннее потребление
	тыс.м3
	1415,961
	1400,824
	1723,37
	1502,4
	1502,4
	1502,4
	1502,4
	1502,4

	население
	тыс.м3
	1227,73
	1240,91
	1526,64
	1330,89
	1330,89
	1330,89
	1330,89
	1330,89

	бюджетные организации
	тыс.м3
	54,468
	51,3
	63,1121
	55,0198
	55,0198
	55,0198
	55,0198
	55,0198

	прочие предприятия
	тыс.м3
	133,764
	108,61
	133,618
	116,485
	116,485
	116,485
	116,485
	116,485

	Установленная производительность системы холодного водоснабжения
	тыс.м3/сут
	8,693
	8,693
	8,693
	8,693
	8,693
	8,693
	8,693
	8,693

	Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения
	тыс.м3/сут
	4,315
	4,275
	5,859
	4,537
	4,537
	4,537
	4,537
	4,537

	Максимальное суточное водопотребление
	тыс.м3/сут
	5,178
	5,130
	7,030
	5,444
	5,444
	5,444
	5,444
	5,444

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности
	тыс.м3/сут
	3,515
	3,563
	1,663
	3,249
	3,249
	3,249
	3,249
	3,249

	Доля резерва
	%
	40,4%
	41,0%
	19,1%
	37,4%
	37,4%
	37,4%
	37,4%
	37,4%

	Подъем технической воды
	тыс.м3
	 0,000
	0,000 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 
	
	
	
	
	

	Водоподготовка  наличие
	 Да/нет
	Нет
	Нет 
	Нет 
	Нет 
	Нет 
	Нет 
	Нет 
	Нет 

	Объем воды из источников водоснабжения 
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66

	из поверхностных источников
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из подземных источников, в том числе:
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66

	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66

	Расход воды на производственные (технологические) нужды
	тыс.м3
	327,36
	370,828
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77

	то же в % к поднятой воде
	%
	93%
	93,50%
	94%
	94%
	94%
	94%
	94%
	94%

	Покупная вода (наименование организации-поставщика)
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подано воды в сеть
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66

	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	то же в % к поданной в сеть
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем воды, отпущенной абонентам:
	тыс.м3
	352,09
	396,58
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66
	386,66

	а) собственное потребление
	тыс.м3
	327,36
	370,828
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77
	362,77

	б) стороннее потребление
	тыс.м3
	24,73
	25,752
	23,89
	23,89
	23,89
	23,89
	23,89
	23,89

	население
	тыс.м3
	10,01
	17,181
	13,43
	13,43
	13,43
	13,43
	13,43
	13,43

	бюджетные организации
	тыс.м3
	3,66
	6,845
	9,28
	9,28
	9,28
	9,28
	9,28
	9,28

	прочие предприятия
	тыс.м3
	11,06
	1,726
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	в т.ч. другие организации, осуществляющие водоснабжение
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Установленная производительность системы холодного водоснабжения
	тыс.м3/сут
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08

	Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения
	тыс.м3/сут
	0,965
	1,087
	1,059
	1,059
	1,059
	1,059
	1,059
	1,059

	Максимальное суточное водопотребление
	тыс.м3/сут
	1,158
	1,304
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271
	1,271

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности
	тыс.м3/сут
	2,922
	2,776
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809
	2,809

	Доля резерва
	%
	71,6%
	68,0%
	68,8%
	68,8%
	68,8%
	68,8%
	68,8%
	68,8%



	На водозаборных сооружениях муниципального образования на срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 2036 года существует резерв производительности ВЗС.
	

[bookmark: _Toc224645829]	3.15. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, муниципального округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».
В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».
Объекты водоснабжения и водоотведения находятся в собственности Карачевского городского поселения. В муниципальном образовании определены две гарантирующие организации в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющие свою деятельности на основании договоров права на хозяйственное ведение. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» определены две гарантирующие организация в сфере водоснабжения и водоотведения: 
Муниципальное унитарное предприятие «Карачевский городской водоканал» (далее по тексту МУП «Карачевский городской водоканал») обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения жителей, а также предприятия, находящиеся на территории Карачевского городского поселения.
Основные задачи деятельности предприятия:
· обеспечение населения, промышленных предприятий и организаций питьевой водой;
· отведение и очистка сточных вод;
· эксплуатация сетей водоснабжения, водоотведения;
· эксплуатация водозаборных сетей;
· эксплуатация канализационных насосных станций;
· эксплуатация очистных сооружений;
· выдача технических условий по водоснабжению и канализации.




Краткие сведения о ресурсоснабжающих организациях
Карачевского городского поселения 

МУП "КАРАЧЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ"

Полное наименование
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАЧЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ"
Вид организации: Ресурсоснабжающая организация
Статус: Действующая организация (дата регистрации 01.04.2004)
Вид деятельности: Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 36.00.2 - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма: Муниципальные унитарные предприятия (65243)
ИНН/КПП/ОГРН
3254000786 324501001 1043244003340

Контактная информация
Официальный сайт сведения отсутствуют
Электронная почта: k-vodokanal@yandex.ru 
Телефон+7 48335 2-10-63 
Телефон диспетчерской службы+7 48335 2-10-63 
Место нахождения органов управления: Брянская обл, р-н. Карачевский, г. Карачев, ул. Красная Площадь, д. 1
Юридический адрес: 242500, Брянская обл, Карачевский р-н, г. Карачев, ул. Красная Площадь, д 1

АО "КАРАЧЕВСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОДЕТАЛЬ"


Полное наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЧЕВСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОДЕТАЛЬ"

ИНН: 3254511340

КПП: 324501001

ОГРН: 1113256013419
Место нахождения: 242500, обл. Брянская, р-н Карачевский, г. Карачев, ул. Горького, д. 1
Вид деятельности: Производство электроустановочных изделий (код по ОКВЭД 27.33)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ)

Основной вид деятельности организации: "Производство электроустановочных изделий" (код по ОКВЭД2 27.33).

До 06.09.2019 основным видом деятельности организации значился .

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

22.29.2	Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика
25.61	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25.72	Производство замков, петель
27.12	Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
27.51	Производство бытовых электрических приборов.
























4. [bookmark: _Toc224645830]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

4.1. [bookmark: _Toc46484818][bookmark: _Toc224645831] перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;
При разработке основных мероприятий по реализации схем водоснабжения учитываются следующие нормативно-правовые утвержденные документы:
- Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения и водоотведения населения в границах Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области», утвержденная Постановлением Администрации Карачевского района № 868 от 11.06.2024 г.;
- Генеральный план Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области, утвержденный в 2023 году;
- Инвестиционная программа МУП «Карачевский городской водоканал» по реконструкции системы водоотведения Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на 2026-2028гг.  Решение совета народных депутатов от 26.02.2025г. № 5-59 Карачевского городского совета «О внесении дополнений в Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Карачевское городское поселение» Карачевского район*а Брянской области на 2016-2030 годы, утвержденную решением Карачевского городского Совета народных депутатов № 3-246 от 28.06.2016 года»;
- Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО «Карачевское городское поселение» Карачевского района Брянской области на 2016-2030 годы», утвержденную решением Карачевского городского Совета народных депутатов № 3-246 от 28.06.2016 года с дополнениями Постановления Карачевского городского совета народных депутатов от 26.02.2025г. № 5-59.
Мероприятия, предлагаемые в данном Документе, предусматривают как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов системы водоснабжения, внедрение ресурсосберегающих технологий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
Капитальный ремонт и ремонт существующей системы водоснабжения и водоотведения отвечает интересам жителей Карачевского городского поселения и позволит:
-	повысить комфортность условий проживания населения на территории Карачевского городского поселения за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
-	повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
-	формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.



План
мероприятий муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения населения, в границах Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области» (2024-2026 годы)»

	№
п/п
 
	Наименование мероприятий
	Источник финансового обеспечения
	Объем средств на реализацию программы

	
	
	
	Всего
	2024
	2025
	2026
	Целевые показатели

	
	
	
	Тыс.руб
	год
	год
	год
	

	 
	Водопроводные сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Трудовая в д.Масловка Карачевского района Брянской области
	Областной бюджет
	577
	577
	 
	 
	500м.п.

	
	
	Местный бюджет
	30,4
	30,4
	 
	 
	

	
	
	Итого:
	607,4
	607,4
	 
	 
	

	2
	Строительство водонапорной башни и водопроводной сети в с. Трыковка Карачевского района Брянской области
	Областной бюджет
	3800
	 
	3800
	 
	800 м.п. 

	
	
	Местный бюджет
	200
	 
	200
	 
	Башня объемом 50м3

	
	
	Итого:
	4000
	 
	4000
	 
	 

	3
	Строительство водонапорной башни и водопроводной сети в д. Мальтина Карачевского района Брянской области
	Областной бюджет
	3135
	 
	 
	3135
	200 м.п.

	
	
	Местный бюджет
	165
	 
	 
	165
	Башня объемом 50м3

	
	
	Итого:
	3300
	 
	 
	3300
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Замена участка водопроводной сети по ул. Мира в г. Карачеве Брянской области 
	Областной бюджет
	285
	 
	285
	 
	150 м.п.

	
	
	Местный бюджет
	15
	 
	15
	 
	

	
	
	Итого:
	300
	 
	300
	 
	

	5
	Замена участка водопроводной сети по ул. Гагарина в д.Грибовы Дворы Карачевского района Брянской области (до ул. Трудовой в д. Масловка ) 
	Областной бюджет
	570
	 
	570
	 
	300 м.п.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	30
	 
	30
	 
	

	
	
	Итого:
	600
	 
	600
	 
	

	6
	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Некрасова в г. Карачеве Брянской области
	Областной бюджет
	570
	 
	570
	 
	370 м.п.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	30
	 
	30
	 
	

	
	
	Итого:
	600
	 
	600
	 
	

	7
	Строительство водопроводной сети по ул. Магистральная, ул. Молодежная, ул. Новая в д. Грибовы Дворы Карачевского района Брянской области
	Областной бюджет
	2375
	 
	 
	2375
	2,5км

	
	
	Местный бюджет
	125
	 
	 
	125
	

	
	
	Итого:
	2500
	 
	 
	2500
	

	 
	Итого:
	 
	11312
	607,4
	5500
	5800
	 

	 
	Сети водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Реконструкция канализационного коллектора  от КНС  расположенной в д.Масловка до 3-х секционного отстойника в г.Карачеве ( до очистной карты принадлежащая АО «Карачевский завод «Электродеталь»)
	Областной бюджет
	3420
	 
	 
	3420
	3,3км

	
	
	Местный бюджет
	180
	 
	 
	180
	

	
	
	Итого:
	3600
	 
	 
	3600
	

	2
	Замена коллектора канализационной сети от КНС г.Карачева до очистной карты расположенной в д.Затинная Карачевского района Брянской области
	Областной бюджет
	1235
	 
	1235
	 
	1,27км

	
	
	Местный бюджет
	65
	 
	65
	 
	

	
	
	Итого:
	1300
	 
	1300
	 
	

	3
	Корректировка проектно-сметной документации «Реконструкция городских очистных сооружений производительностью 5 тыс.м3 тыс.куб.метров в сутки в г. Карачеве Брянской области»
	Областной бюджет
	14250
	 
	14250
	 
	 

	
	
	Местный бюджет
	750
	 
	750
	 
	

	
	
	Итого:
	15000
	 
	15000
	 
	

	 
	Итого :
	 
	19900
	 
	16300
	3600
	 

	 
	Приобретение техники и оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Приобретение  каналопромывочной   машины  ПРЕУС
	Областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Местный бюджет
	900
	900
	 
	 
	

	
	
	Итого:
	900
	900
	 
	 
	

	 
	Итого:
	 
	900
	900
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	Областной бюджет
	30217
	577
	20710
	8930
	 

	
	
	Местный бюджет
	2490,4
	930,4
	1090
	470
	

	
	
	Итого:
	32707,4
	1507,4
	21800
	9400
	



	








	Выписка из Инвестиционной программы МУП «Карачевский городской водоканал» по реконструкции системы водоотведения Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на 2026-2028 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. от 13.06.2023г. № 240-ФЗ), Техническим заданием на разработку инвестиционной программы (утвержденным Постановлением Администрации Карачевского района № 217 от 17.02.2025г.); МУП «Карачевский городской водоканал» разработал инвестиционную программу по реконструкции системы водоотведения Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на 2026-2028гг. (далее - инвестиционная программа).
Финансовые потребности организации планируется обеспечить за счет платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. Срок реализации программы составляет 3 года: 2026-2028 гг. Мероприятия инвестиционной программы планируется выполнять как хозяйственным способом. Стоимость затрат на мероприятия инвестиционной программы рассчитана в ценах по состоянию на 4 квартал 2024 г. без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды.
Сводная смета затрат инвестиционной программы, тыс. руб.:
	Наименование мероприятия


	Объём финансирования


	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	ИТОГО

	Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области. Переустройство канализационных сетей(замена чугунной трубы на полиэтиленовую) протяженность 107 м, диаметр-250мм, материал труб-полиэтилен.(1 очередь)
	506,01
	
	
	

	Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области. Переустройство канализационных сетей(замена чугунной трубы на полиэтиленовую) протяженность 107 м, диаметр-250мм, материал труб-полиэтилен.(2 очередь)
	
	528,78
	
	

	Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области. Переустройство канализационных сетей(замена чугунной трубы на полиэтиленовую) протяженность 107 м, диаметр-250мм, материал труб- полиэтилен.(3очередь)
	
	
	551,51
	

	ИТОГО:

	506,01
	528,78
	551,51
	1586,30


	

В результате реализации указанных в данном разделе мероприятий, будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению, энергоснабжению. Позитивным итогом реализации мероприятий в сфере водоснабжения, станет улучшение условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.
Схемой водоснабжения и водоотведения учитываются все мероприятия утверждённых и реализуемых программ в сфере водоснабжения муниципального образования. Перечень мероприятий в сфере водоснабжения, представленных в таблице ниже.

Таблица 31 Мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения Карачевского городского поселения на срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения (на период 2026-2036 годы).
	Наименование мероприятия
	Перечень муниципальных программ в сфере водоснабжения
	Техническое обоснование мероприятия
	Срок реализации мероприятия, год

	
	
	
	

	Строительство водонапорной башни и водопроводной сети в д. Мальтина Карачевского района Брянской области. Характеристика объекта: 200 м.п.
Башня объемом 50м3
	лан мероприятий муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения населения  в границах Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области» (2024-2026 годы)» 
	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, обеспечение потребителей питьевой водой необходимого объема и качества в соответствии с требованиями  СанПиН 1.2.3685-21, подключение новых абонентов к системе централизованного водоснабжения.
	2026 г.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Строительство водопроводной сети по ул. Магистральная, ул. Молодежная, ул. Новая в д. Грибовы Дворы Карачевского района Брянской области. Характеристика объекта: 2,5 км.
	
	
	2026 г.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Строительство водопроводной сети в с. Одрина (400 м.п.);
	Мероприятия Генерального плана Карачевского городского поселения
	
	2028 г.

	Капитальный ремонт сетей водоснабжения , имеющие технический износ более 80% г. Карачев и населенные пункты Карачевского городского поселения.
	Мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения
	Высокая степень износа (более 80 %). Чугунные и металлические трубы сроком эксплуатации более 40 лет, как следствие высокая аварийность.
	до 2036 г.

	Провести мероприятия по развитию системы диспетчеризации и автоматизации системы управления режимами водоснабжения для замены морально устаревшей существующей системы контроля и управления Барановского водозабора и водовода в г.Карачеве: диспетчеризация водозаборных скважин №1 и №4 г. Карачева (подающих воду в водопроводную сеть населенного пункта)
	Техническое задание реконструкции Барановского водозабора. Выполнение мероприятия перенесено
	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятия для повышения энергоэффективности системы водоснабжения.
	до 2036 г.

	Мероприятия по установке абонентами приборами учета питьевой воды
	Мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения
	Низкий процент установленных приборов учета у потребителей
	до 2036 г.




4.2. [bookmark: _Toc224645832]технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных актуализацией схем водоснабжения и водоотведения;
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлены в таблице данного пункта.
Реконструкция существующих и строительство сетей водоснабжения на участках, требующих замены
Сети водоснабжения Карачевского городского поселения имеют большую степень технического износа, на некоторых участках до 99%.  Это является причиной повышенного количества аварий на сетях и большого количества потерь воды. В целях устранения этих проблем необходимо провести мероприятия по замене ветхих участков трубопроводов.
В соответствии с данными, представленными на сайтах www.grp12.ru, www.proec.ru, http://водоснабжение-спб.рф и других интернет ресурсах, средняя стоимость прокладки одного погонного метра сетей составляет:
	
Таблица 32 Ориентировочная стоимость прокладки сетей водоснабжения 
	Диаметр трубопровода
	Стоимость прокладки 1 погонного метра, руб., с учетом НДС 20%

	
	Без стоимости трубы и сварки стыков
	С учетом монтажных, проектных работ и стоимости материала

	Д = 63 мм
	от 800
	от 7800

	Д = 109 мм
	от 1 300
	от 8880

	Д = 159 мм
	от 2 200
	от 10040

	Д = 200 мм
	от 4 000
	от 11640

	Д = 250 мм
	от 4 500
	от 13440

	Д = 300 мм
	от 5 650
	от 16660

	Д = 400 мм
	от 10 350
	от 19380

	Д = 500 мм
	от 12 800
	от 23850








4.3. [bookmark: _Toc224645833]сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

Настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены следующие мероприятия:
- Строительство водонапорной башни и водопроводной сети в д. Мальтина Карачевского района Брянской области. Характеристика объекта: 200 м.п. Башня объемом 50м3
Вывод из эксплуатации объектах системы водоснабжения не предусмотрен.

4.4. [bookmark: _Toc224645834]сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

Для оперативного реагирования и решения аварийных ситуаций создана Единая дежурно-диспетчерская служба МУП «Карачевский городской водоканал». Приём заявок производится круглосуточно. Диспетчер обеспечивает выезд оперативно-выездных бригад по заявкам потребителей и осуществляет контрольные мероприятия.
Получение информации бригадой осуществляется также с помощью телефонной связи. 
Согласно проектной документации «Реконструкция Барановского водозабора и магистрального водовода в г.Карачеве Карачевского района Брянской области», одним из мероприятий предусмотрена установка диспетчерское управление системой водоснабжения г.Карачева. 
 В связи с лимитом финансирования объекта просим Вас данной проектной документацией не предусматривать:
- диспетчеризацию водозаборных скважин №1 и №4 (расположенных вне Барановского водозабора, подающих воду в водопроводную сеть населенного пункта)
Управление центробежными скважинными насосами скважин в режиме водоподъема осуществляется соответствующими станциями управления и защиты (СУиЗ).
Функции станций управления и защиты скважинных насосов:
-	плавный пуск, защита насоса по электрическим параметрам;
-          обогрев и охрана шкафа СУиЗ;
-	питание электронной части расходомера и снятие показаний;
-	снятие показаний счетчика электроэнергии;
-	пуск и остановка насоса в ручном режиме;
-	контроль затопления камер насосных станций 1 подъема;
-	передача информации о работе насоса, авариях, показаниях расходомера в диспетчерский пункт.
Управление насосной установкой 2 подъема осуществляется станцией управления ШУН-5-18.5-РКЧ (комплектная поставка с установкой АНПУ).
Система регулирования АНПУ: в состав системы входит программируемый логический контроллер (ПЛК) и преобразователь частоты, обеспечивающие управление насосами и плавное регулирование параметров эксплуатации. Плавным изменением частоты вращения одного насоса система управления обеспечивает постоянное давление/перепад давления. Производительность установки регулируется путем включения/выключения требуемого числа насосов в зависимости от водопотребления. Первым всегда включается насос, регулируемый частотным преобразователем. В зависимости от времени и технических неисправностей происходит автоматическая смена насосов. Все насосы попеременно управляются частотным преобразователем.
Работа водозаборного сооружения (насосные станции 1 подъема, насосная станция 2 подъема) в автоматическом режиме осуществляется шкафом управления и диспетчеризации.
Функции шкафа управления и диспетчеризации:
-	управление скважинными насосами по датчикам уровня в водомерной трубе в зависимости от уровня воды в резервуарах чистой воды;
-	чередование работы скважин по заданному алгоритму;
-	индикация рабочего и аварийного состояния скважин;
-	контроль состояния насосной установки 2 подъема;
-	прием сигналов расходомеров воды ПРЭМ (RS485);
-	передача всей контролируемой информации в систему высшего уровня (диспетчеризация).
Комплексная автоматическая система управления технологическими процессами предназначена для автоматизации процессов управления, защиты и контроля функционирования водозабора.
Система управления контролирует:
-	подачу воды из водозаборных скважин в резервуары чистой воды насосными агрегатами насосных станций 1 подъема;
-	давление и уровень воды в резервуарах чистой воды для соответствующего подключения или отключения насосных станций 1 подъема на расход или пополнение водой.
-	ведет учет количества воды, поступающей от насосных станций 1 подъема и насосной установки 2 подъема, с возможностью передачи данных для учета на верхний информационный уровень.
Принципы построения системы
Комплексная автоматическая система управления является распределенной системой управления на базе программируемых логических контроллеров, построенной по модульному принципу с распределенной системой ввода-вывода, со щитами контроллеров, содержащими следующие компоненты:
-	монтажные стойки контроллера (базовая и расширения),
-	процессорные, функциональные, сигнальные, коммутационные модули и модули ввода-вывода, устанавливаемые в стойки контроллера,
-	преобразователи сигналов от датчиков,
-	клеммные сборки, для подключения кабелей от датчиков и измерительных преобразователей, установленных на периферии,
-	оборудование для обеспечения работы микроконтроллера (блоки питания, автоматические выключатели и другое).
Датчики и преобразователи, установленные на периферии, обеспечивают измерения необходимых технологических параметров, путем преобразования физических величин в сигналы стандартного универсального токового интерфейса и передачи их в контроллеры.
Технические характеристики системы Комплексная автоматическая система управления позволяет:
-	осуществлять сбор данных о состоянии и положении исполнительных органов оборудования, участвующего в технологических процессах;
-	осуществлять сбор данных о параметрах технологических процессов;
-	сохранять данные в базе данных;
-	осуществлять управление технологическими процессами по заложенным функциональным алгоритмам в местном, автоматическом и дистанционном режимах с АРМ и местных пультов управления технологическим оборудованием;
-	предоставлять необходимые формы отчетности;
-	передавать необходимый объем данных о работе станции в центральную диспетчерскую.
[bookmark: _Toc224645835]4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;
В ходе проведенного анализа установлено: уровень оснащённости приборами коммерческого учёта воды составил в среднем 45,56%. К 2036 году планируется установка приборов учета у 100 % потребителей.
Информация по описанию существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета представлена в п.3.5. данного Документа.
При расчете за потребленный ресурс показания данных приборов учета учитываются ресурсоснабжающей организацией.  В случае отсутствия приборов учета у потребителей, в расчете за потребляемый ресурс применяют нормативы потребления холодного водоснабжения.

4.6. [bookmark: _Toc224645836]описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Муниципального образования «Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области». и их обоснование;

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:
· Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;
· Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов; 
· Клапанов для впуска и защемления воздуха; 
· Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;
· Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов; 
· Компенсаторов; 
· Монтажных вставок;
· Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;
· Регуляторов давления; 
· Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.
На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.
Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.
Водопроводные сети находятся в пределах существующих границ населенного пункта Карачевского городского поселения.

4.7. [bookmark: _Toc224645837] рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

В перспективе до 2036 года не планируется размещать новые насосные станции.  
[bookmark: _Toc391571159]В период с 2026 г. по 2036 г. не запланировано проектирование и строительство новых водопроводных сетей с целью обеспечения централизованным водоснабжением новых потребителей (объекты жилой застройки, социальной инфраструктуры и т.д.). Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения остаются в границах муниципального образования.
Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах существующих границ населенных пунктов Карачевского городского поселения.

4.8. [bookmark: _Toc42255730][bookmark: _Toc224645838] границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах населённых пунктов, охваченных централизованными системами водоснабжения. Увеличение зон размещения систем за пределами данных населённых пунктов не планируется.
В границах населённых пунктов в пределах существующих технологических зон могут произойти изменения, связанные с развитием систем водоснабжения и подключением новых потребителей.

4.9. [bookmark: _Toc224645839] карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Согласно п. 11 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»):
 - для систем водоснабжения и водоотведения для поселений, городских округов с численностью населения 150 тыс. человек и менее не обязательна разработка электронных моделей. 
Численность населения Карачевского городского поселения по состоянию на 01.01.2025 года составляет 22925 чел.
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения Барановского водозабора.
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Схема 1  Границы зоны деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»


[bookmark: _Toc224645840]	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 
[bookmark: _Toc46484830][bookmark: _Toc224645841][bookmark: _Toc370150389][bookmark: _Toc362607550]5.1. сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;
[bookmark: _Toc360699432][bookmark: _Toc360699818][bookmark: _Toc360700204][bookmark: _Toc368574030][bookmark: _Toc370150390][bookmark: _Toc360699433][bookmark: _Toc360699819][bookmark: _Toc360700205][bookmark: _Toc368574031][bookmark: _Toc370150391]Эксплуатация водопроводной сети не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы и подземных вод не окажет. При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. 
Мероприятия по защите поверхностных и подземных водных объектов в Карачевского городского поселения от загрязнения должны включать в себя следующие мероприятия:
•	Соблюдения режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос.
•	Проведение комплекса мероприятий по улучшению санитарного состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос, экологическая реабилитация нарушенных участков (ликвидация несанкционированных свалок, выпусков неочищенных сточных вод).
•	Проведение компенсационного лесовосстановления. Рекреационно- природоохранный приоритет использования водоохранных зон.
Технологический процесс забора воды из поверхностного источника и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
Эксплуатация водопроводной сети, а также её строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоёмы и на рельеф.
При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод может наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
Утверждены и соблюдены санитарно-защитные зоны на объектах ВЗС Карачевского городского поселения, в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал» и в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь».

5.2. [bookmark: _Toc224645842]сведения о мерах на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
В муниципальном образовании вода без водоподготовки подается в разводящую сеть. На объектах водоснабжения не используются химические реагенты, так как отсутствуют сооружения водоочистки и водоподготовки.   
[bookmark: _Toc224645843]Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
В таблице ниже приведен перечень мероприятий, предполагаемых к реализации в сфере водоотведения на территории Карачевского городского поселения на период 2025-2036 г с указанием необходимых объемов финансирования. 
Таблица 33 Объем финансирования мероприятий в сфере водоснабжения на территории Карачевского городского поселения  на период 2026-2036 г.
	Наименование мероприятия
	Перечень муниципальных программ в сфере водоснабжения
	Срок реализации мероприятия, год
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.*
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031-2036 г.г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство водонапорной башни и водопроводной сети в д. Мальтина Карачевского района Брянской области. Характеристика объекта: 200 м.п.
Башня объемом 50м3
	лан мероприятий муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения населения  в границах Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области» (2024-2026 годы)»
	2026 г.
	Областной бюджет
	3300,0
	3135
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	
	165
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	
	3300
	
	
	
	
	

	Строительство водопроводной сети по ул. Магистральная, ул. Молодежная, ул. Новая в д. Грибовы Дворы Карачевского района Брянской области. Характеристика объекта: 2,5 км.
	
	2026 г.
	Областной бюджет
	2500,0
	2375
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	
	125
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	
	2500
	
	
	
	
	

	Строительство водопроводной сети в с. Одрина (400 м.п.);
	Мероприятия Генерального плана Карачевского городского поселения
	2028 г.
	580,0
	 
	 
	580
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт сетей водоснабжения , имеющие технический износ более 80% г. Карачев и населенные пункты Карачевского городского поселения.
	Мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения
	до 2036 г.
	7975,0
	 
	725
	725
	725
	725
	5075

	Провести мероприятия по развитию системы диспетчеризации и автоматизации системы управления режимами водоснабжения для замены морально устаревшей существующей системы контроля и управления Барановского водозабора и водовода в г.Карачеве: диспетчеризация водозаборных скважин №1 и №4 г. Карачева (подающих воду в водопроводную сеть населенного пункта)
	Техническое задание реконструкции Барановского водозабора. Выполнение мероприятия перенесено
	до 2036 г.
	3200,0
	 
	 
	 
	3200
	 
	 

	Мероприятия по установке абонентами приборами учета питьевой воды
	Мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения
	до 2036 г.
	1655,5
	 
	 
	 
	520
	551,2
	584,3

	Всего капитальных вложений
	 
	 
	19210,5
	5800,0
	725,0
	1305,0
	4445,0
	1276,2
	5659,3


*Примечание: точная сумма финансовых вложений определяется ПСД на стадии выполнения работ. 
Необходимо отметить, что указанные объёмы инвестиций носят прогнозный характер и должны ежегодно уточняться в соответствии с финансовыми возможностями бюджетов, ресурсоснабжающих организаций, требованиями действующего законодательства, стадии реализации мероприятий.
Ориентировочный общий объем требуемых инвестиций для проектов в сфере водоснабжения на период 2026-2036 годы ориентировочно составляет 19210,5 тыс. руб.


[bookmark: _Toc224645844]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить: 
- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 
- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований; 
- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
В таблице ниже представлены плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения Карачевского городского поселения на период до 2036 г.

Таблица 34 Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения Карачевского городского поселения  2025-2036 г.г.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Плановые значения

	
	
	2024 год
	2025 год
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029-2036

	МУП «Карачевский городской водоканал»

	Критерии доступности для населения коммунальных услуг

	Доля потребителей в МКД и жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса

	Доля потерь воды в централизован ной системе водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»
	%
	10,10%
	10,22%
	10,22%
	10,22%
	10,22%
	10,22%

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировке питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»
	кВт*ч/м3
	1,17
	1,18
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17

	Расход воды на собственные нужды
	тыс. куб.м в год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	% от производства воды
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Степень охвата потребителей в МКД, жилых домах и бюджетных организациях приборами учёта холодной воды
	%
	50%
	51%
	61%
	73%
	88%
	100%

	Показатели надёжности (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	Показатели надёжности снабжения потребителей холодной водой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов МУП «Карачевский городской водоканал» г. Карачев
	ед.
	34
	-
	0
	0
	0
	0

	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов МУП «Карачевский городской водоканал» Сельские пункты 
	ед.
	27
	-
	0
	0
	0
	0

	срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов МУП «Карачевский городской водоканал»
	ч
	В течение 2-4 часов
	В течение 2-4 часов
	0
	0
	0
	0

	Износ объектов системы водоснабжения
	%
	72%
	73%
	72%
	68%
	62%
	40%

	








Показатели качества поставляемого ресурса

	Показатели качества холодной воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»

	Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса

	Доля потерь воды в централизован ной системе водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировке питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»
	кВт*ч/м3
	0,92
	0,91
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	Расход воды на собственные нужды
	тыс. куб.м в год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	% от производства воды
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Показатели надёжности (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	Показатели надёжности снабжения потребителей холодной водой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов МУП «Карачевский городской водоканал» г. Карачев
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов МУП «Карачевский городской водоканал» Сельские пункты 
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов МУП «Карачевский городской водоканал»
	ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Износ объектов системы водоснабжения
	%
	9%
	11%
	12%
	13%
	12%
	10%

	Показатели качества поставляемого ресурса

	Показатели качества холодной воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0




Таблица 35 Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических мероприятий.
	Наименование показателя
	2026 год
	2027 год
	
2036 год

	Цель: Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических мероприятий.
 

	Показатель 1.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения
	2%
	4%
	15%

	Показатель 2.Сокращение количества жалоб по качеству предоставления услуг водоснабжения
	0
	0
	0

	Показатель 3.Снижения удельных затрат материальных ресурсов на производство услуг водоснабжения.
	10%
	10%
	10%

	Показатель 4.Снижение уровня аварийности на сетях водоснабжения 
	10%
	10%
	25%



















[bookmark: _Toc224645845]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416 – ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети, которой непосредственно присоединены к указанным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с  органом местного самоуправления поселения, муниципального округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты  права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Бесхозяйные сети и объекты водоснабжения в Карачевском городском поселении отсутствуют.




[bookmark: _Toc224645846]		ГЛАВА II. Актуализация схемы водоотведения
[bookmark: _Toc224645847]Существующее положение в сфере водоотведения Муниципального образования «Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области» 

[bookmark: _Toc46484838][bookmark: _Toc46484841][bookmark: _Toc224645848]9.1. описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Муниципального образования «Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области» и деление территории Муниципального образования «Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области» на эксплуатационные зоны;

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2014 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») определяет следующие понятия в сфере водоотведения:
- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
- «централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
Система централизованного водоотведения Карачевского городского поселения представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих отвод и очистку сточных вод.
В составе Карачевского городского поселения в 5-х населенных пунктах: г. Карачев, д. Масловка, п.Теплое, п Дунаевский и с Вельяминова осуществляется централизованное водоотведение. 
Централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне этажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка, часть производственной территории.
В Карачевском городском поселении существует 2 эксплуатационные зоны. Организацией, осуществляющей водоотведение от абонентов, является МУП «Карачевский городской водоканал» и ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» в г. Карачев – территория завода. 
МУП «Карачевский городской водоканал» предоставляет услуги по водоотведению абонентам муниципального образования, которыми пользуются жители, организации и учреждения.
Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населённых пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Собственником объектов водоотведения населенных пунктов Карачевского городского поселения, является субъект Российской Федерации – Карачевское городское поселение.
В 2025 году на обслуживание приняты следующие объекты в сфере централизованного водоотведения муниципального образования:
Согласно Постановлению Администрации Карачевского района № 1933 от 23.10.2025 г. МУП «Карачевский городской водоканал» определен в качестве организации для содержания и обслуживания следующих бесхозяйный объектов водоотведения:
- канализационная сеть, расположенная по адресу: Брянская область, г. Карачев, ул. Халтурина, (от ул. Тургенева до ул. Первомайской), протяженностью 185 м.
- канализационная сеть, расположенная по адресу: Брянская область, г. Карачев, ул. Халтурина, (от ул. Федюнинского до ул. 50 лет Октября), протяженностью 498 м.
Постановлением Администрации Карачевского района № 999 от 17.06.2025 г. передан в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Карачевский городской водоканал» следующий объект недвижимого имущества, находящийся в муниципальной собственности МО «Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района Брянской области»:
- Канализационная сеть. Адрес: Карачевский район, Карачевское городское поселение, г. Карачев, ул. Халтурина (от ул. 50 лет Октября до ул. Тургенева). Кадастровый номер: 32:10:0000000:1668. Протяженность: 218 м. Балансовая стоимость: 1,00 руб.
Приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 октября 2025 года № 37/2(ип)-вк утверждена Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Карачевский городской водоканал» по реконструкции системы водоотведения на территории Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на 2026 -2028 годы.
Таблица 36 Характеристика эксплуатационных зон водоотведения муниципального образования.
	№, Наименование предприятия зоны эксплуатационной ответственности
	Наименование населенного пункта в зоне действия эксплуатационной ответственности РСО
	Право собственности или другое законное основание владение и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

	1
	МУП «Карачевский городской водоканал»
	г. Карачев
	право хозяйственного ведения

	
	
	д. Масловка
	

	
	
	п.Теплое
	

	
	
	п Дунаевский
	

	
	
	с Вельяминова
	

	2
	ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
	г. Карачев территория завода
	собственность




[bookmark: _Toc224645849][bookmark: _Toc169266164]9.2. описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения муниципального образования, можно разделить на следующие составляющие:
а) сбор сточных вод;
б)	 биологическая очистка;
в)	 транспортировка сточных вод на очистные сооружения.
В муниципальном образовании определены 2 эксплуатационные зоны централизованного водоотведения, которые представлены в таблице пункта 9.1.

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»

В настоящее время централизованные сети канализации имеют г. Карачев, д. Масловка, п.Теплое, п Дунаевский и с Вельяминова. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населённых пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.
Структура сбора и очистки сточных вод поселения. 
Таблица 37 Характеристика системы водоотведения в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал» по состоянию на 2026 год.
	Показатель
	Система водоотведения г.Карачев

	
	Канализационные сооружения

	
	КНС
	КОС
	Канализационная сеть

	Год постройки
	1967
	1967
	1968-2001

	Дата ввода в эксплуатацию
	1967
	1967
	1968-2001

	Марка оборудования
	насос СД 450-1ед насос СД 250 - 2ед.
	1 .Горизонтальный трёх секционный — отстойник- 80,2кв.м.
	Канализационная сеть : асбоцемент Ду. 200 - 0,921 км, Ду. З00 а/ц - 2,726 км, керамика Ду 150— 1,985км.,керам.Ду 400-0,509 км.,ж/б. Ду 500- 4,536 км.,чугун Ду.150- 3,431км.,чугун Ду.400-3,842 км, сталь Ду.300-1,17км.,сталь Ду. 100-0,286км,ПНД Ду250-0,4км
ул. Халтурина, (от ул. Тургенева до ул. Первомайской)-0,185 км.
ул. Халтурина, (от ул. Федюнинского до ул. 50 лет Октября)- 0,498 км.
ул. Халтурина (от ул. 50 лет Октября до ул. Тургенева)-0,218 км.

	
	
	2.Поля подземной фильтрации - 225360кв.м.
	Канализационные колодцы: д.1 м - 148 шт., д. 1,5м.-18шт.

	
	
	3 .Канализационный коллектор -чугун 1271 м.п.
	 

	
	
	4.Иловые площадки - 4000 кв.м.
	 

	Установленная мощность насосов
	СД -75 кВт/ч СД - 37 кВТ /ч -2ед.
	4030 м куб./сутки
	 

	Производительность
	СД - 450 мЗ/час СД – 250 мЗ/час
	за 2025г 2118,90 м куб./сутки
	 

	Фактическое
	Оборудование в работе.
	Очистные сооружения
	Напорный и самотечный



Сточные воды от капитальной застройки и ряда промпредприятий отводятся самотечными и напорными коллекторами на городские очистные сооружения. 

Частный сектор не имеет центральной канализации, стоки поступают в выгребные ямы, септики – местную канализацию.


Таблица 38 Характеристика электрооборудования, установленного на КНС.
	№
	Населенный пункт
	Наименование        насоса, агрегата
	Марка насоса, агрегата
	Мощность двигателя, кВт
	Расход максимальный, м.куб/ч
	Напор, м.
	Год установки

	1
	 г.Карачев
	Агрегат электронасосный Центробежный для сточных жидкостей
	СД 450-1шт
	75кВт
	450
	22,5
	2024

	
	
	
	СД 250-1 шт
	37кВт
	250
	22,5
	2024

	
	
	
	СД-250-1шт
	37кВТ
	250
	22,5
	2206



Характеристика канализационных очистных сооружений.
Очистные сооружения предназначены для очистки б производственных сточных вод. Площадка ОС располагается на земельном участке с кадастровым номером 32:10:0450701:1 общей площадью 241500 кадастровому номеру: Брянская область, Карачевский р-н, д. местоположения установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - жилой дом, участок находится примерно направлению на юго-восток от ориентира: д.60.
Очистные сооружения биологической очистки МУП «Карачевский городской водоканал» были запроектированы и построены в 1967 году.
Проектная мощность очистных сооружений составляет 4,03 гыс. м3/сугки.
В состав очистных сооружений входят:
· приемная камера;
· трехсекционный горизонтальный отстойник;
· иловые площадки;
· системы разводящих лотков;
· поля подземной фильтрации площадью 225360,0 м2, состоящими из семи карт,
оборудованных дренажной системой;	
· водоотводящие канавы, посредством которых осуществляется выпуск очищенных сточных вод в реку Жеванка (выпуски № 1 и № 2).	
Сведения о проектных показателях эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки МУП «Карачевский городской водоканал» не представлены. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1967 году. Проектная документация на очистные сооружения не сохранилась.
Технологический процесс очистки:
Сточные воды по самотечным коллекторам через грабельное отделение поступают в канализационную насосную станцию (КНС) й по напорному коллектору из чугунных труб диаметром 300 мм (две нитки) длиной 1,27 км перекачиваются на очистные сооружения в первичный трехсекционный отстойник.
На первом этапе происходит механическая очистка с точных вод. Из стоков, под действием гравитационных сил, извлекаются примеси и взвешенные вещества (осадок), который затем удаляется на иловые площадки.
Из трехсекционного отстойника по распределительным лоткам сточная вода попадает на карты полей фильтрации где происходит естественная биологическая очистка. Пройдя через дренажную систему очищенные сточные воды поступают в водоотводящие каналы, расположенные по контуру полей фильтрации с естественным уклоном в сторону реку Жеванка.
По каналам очищенная сточная вода самотеком сбрасывается через береговые безнапорные сосредоточенные выпуски № 1 и № 2 в реку Жеванка.
Принципиальная схема очистных сооружений представлена ниже.
Водоотведение очищенных сточных вод выпуска № 1 после прохождения очистных сооружений биологической очистки осуществляется по самотечному водоотводящему каналу в реку Жеванка на 1 км от устья. Географические координаты места выпуска № 1 в системе МСК-32 (зона 2): X: 473486.688, У: 2215873.439. Выпуск береговой, сосредоточенный, самотечный.
Сброс очищенных сточных вод выпуска № 2 после прохождения очистных сооружений биологической очистки осуществляется по самотечному водоотводящему каналу в реку Жеванка на 2 км от устья. Географические координаты места выпуска № 2 в системе МСК-32 (зона 2): X: 473843.746, У: 2215769.433. Выпуск береговой, сосредоточенный, самотечный.
Утвержденный расход сточных, в том числе дренажных вод, поступающих в реку Жеванка согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование составляет: выпуск № 1 - 425,336 тыс. м3/год, выпуск № 2 - 425,336 тыс. м3/год. 
Учет объема сброса выпусков № 1 и № 2 сточных вод ведется нормативно-расчётным методом, а также по показаниям приборов учёта, установленных у абонентов.
Лабораторный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод в реку Жеванка и влиянием па водный объект осуществляется аккредитованной Базовой лабораторией МУП «Брянский городской водоканал». 
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Схема 10 Схема очистных сооружений МУП «Карачевский городской водоканал»



Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
Таблица 39 Характеристика системы водоотведения по состоянию на 2026 год.
	№
	Показатели
	Ед. измерения
	2024 г.

	1.
	Производительность очистных сооружений:
	тыс.м3/сут.
	 

	
	- производственная
	
	2,6

	
	-резервная
	
	0

	
	-фактическая
	
	2,6

	2
	Протяженность сетей,
	км.
	8,8

	
	- самотечные
	
	8,8

	
	- напорные
	
	-





Перечень потребителей централизованной системы водоотведения в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»

Перечень потребителей.
Население: МКД Горького 1, МКД Горького 19а, МКД Горького 19в, частный сектор
Бюджетные организации: МБДОУ д/с №12 "Золотая рыбка", МБДОУ д/с №10 "Мишутка", ОГУ имени И.С. Тургенева, МБОУ СОШ №4
Прочие потребители: частные фирмы и ИП
Таблица 40  Расчет удельной нормы электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 за 2023-2025 г.г. МУП «Карачевский городской водоканал».
	Наименование эксплуатационной зоны водоотведения
	Расход электроэнергии,  тыс.кВт*ч
	Объем принятых сточных вод на очистку, тыс. м3
	Среднее суточное электропотребление, кВт/сут.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод,  кВт*ч/м3

	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2025 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	МУП «Карачевский городской водоканал»
	139,6
	91,9
	75,022
	886,20
	902,00
	792,07
	205,54
	0,158
	0,102
	0,095



Диаграмма 15 Динамика изменения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод,  кВт*ч/м3

Заключение: В 2025 году фактический показатель удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод не превышает плановый показатель, утвержденный в программе МУП «Карачевский городской водоканал» по реконструкции системы водоотведения Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района, Брянской области на 2026-2028 годы 0,17 кВт*ч/м3.
Таблица 41 Расчет удельной нормы электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 за 2023-2025 г.г. в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь».
	Наименование эксплуатационной зоны водоотведения
	Расход электроэнергии,  тыс.кВт*ч
	Объем принятых сточных вод на очистку, тыс. м3
	Среднее суточное электропотребление, кВт/сут.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод,  кВт*ч/м3

	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2025 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
	154
	161
	164
	382,23
	461,81
	431,52
	449,32
	0,403
	0,349
	0,380



Диаграмма 16 Динамика изменения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод,  кВт*ч/м3
Заключение: В 2025 году фактический показатель удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод не превышает нормативный плановый показатель 0,90 кВт*ч/м3.
	

[bookmark: _Toc224645850]9.3. описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;

Согласно «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утверждённым постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №882, под технологической зоной водоотведения понимается часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
На территории Карачевского городского поселения действует система централизованного водоотведения в г. Карачев, д. Масловка, п.Теплое, п Дунаевский, с. Вельяминова и г. Карачев территория завода ОАО «Карачевский завод «Электродеталь».
Централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне этажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка.
Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы, септики.

[bookmark: _Toc224645851]9.4.	 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;

Утилизация осадков с очистных сооружения, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется путём следующим образом:
Водоотведение очищенных сточных вод выпуска № 1 после прохождения очистных сооружений биологической очистки осуществляется по самотечному водоотводящему каналу в реку Жеванка на 1 км от устья. Географические координаты места выпуска № 1 в системе МСК-32 (зона 2): X: 473486.688, У: 2215873.439. Выпуск береговой, сосредоточенный, самотечный.
Сброс очищенных сточных вод выпуска № 2 после прохождения очистных сооружений биологической очистки осуществляется по самотечному водоотводящему каналу в реку Жеванка на 2 км от устья. Географические координаты места выпуска № 2 в системе МСК-32 (зона 2): X: 473843.746, У: 2215769.433. Выпуск береговой, сосредоточенный, самотечный.


[bookmark: _Toc224645852]9.5. описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;

Канализационные сети в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал» - система, состоящая из трубопроводов диаметром от 100 мм до 500 мм. 
Сети безнапорные, обеспечивают транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от потребителей до очистных сооружений. 
Каждый выпуск имеют свою, обособленную систему канализационных сетей.
Таблица 42 Характеристика сетей водоотведения в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»
	Населенный пункт
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал изготовления
	Степень технического износа, %

	г.Карачев
	21,212
	100-500
	Чугун, железобетон, керамика
	97

	ул. Халтурина, (от ул. Тургенева до ул. Первомайской)
	0,185
	На обслуживании с 2025 года. Постановление Администрации Карачевского района № 1933 от 23.10.2025 г. 

	ул. Халтурина, (от ул. Федюнинского до ул. 50 лет Октября)
	0,498
	На обслуживании с 2025 года. Постановление Администрации Карачевского района № 1933 от 23.10.2025 г. 

	ул. Халтурина (от ул. 50 лет Октября до ул. Тургенева)
	0,218
	На обслуживании с 2025 года. Постановление Администрации Карачевского района № 999 от 17.06.2025 г. 

	КНС д.Масловка
	3
	100-250
	Железо, керамика
	100

	п.Дунаевский
	3
	100-250
	Железо, керамика
	
на некоторых участка до 99%

	с.Вельяминова
	4,1
	100-250
	Железо, керамика
	

	н.п.Теплое
	2,1
	100-250
	Железо, керамика
	



Диаграмма 17 Отношение сетей водоотведения по технологическим зонам, %
Таблица 43 Характеристика сетей водоотведения в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь».
	№ 
	Населенный 
пункт
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал
	Степень износа, %

	
	
	колл-ов
	сетей
	колл-ов
	сетей
	колл-ов
	сетей
	колл-ов
	сетей
	сооружений

	1.
	Карачевское городское поселение 
г. Карачев
	0,88
	4,08
	500
	200
	чугун
	чугун
	55,7
	55,6
	-

	
	
	2,55
	1,28
	500
	300
	а/цемент
	а/цемент
	58,3
	58,1
	-



Диаграмма 18 Отношение сетей водоотведения по материалу изготовления, %.

[bookmark: _Toc224645853]9.6. оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

Качество предоставляемой услуги системы водоотведения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуги водоотведения представлены в таблице ниже.
Таблица 44 Требования к качеству услуги водоотведения
	Показатели качества
	Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги

	1. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года допустимая продолжительность перерыва водоотведения:
	Не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии).
За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил.



Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования.
Таблица 45 Сведения об отказах системы водоотведения Карачевского городского поселения  за 2023-2025 г.г.
	Наименование населенного пункта
	Количество отказов сети водоотведения (аварий), ед.
	Время устранений

	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	

	в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»

	г. Карачев
	124
	129
	135
	4часа

	в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»

	 Карачевское городское поселение г. Карачев
	0
	0
	0
	-




Канализационные сети и коллекторы являются наиболее уязвимыми элементами систем водоотведения Карачевского городского поселения. Существующее состояние канализационных сетей требует модернизации, перекладки для уменьшения доли ветхих сетей.
Обеспечение надёжности работы КНС и КОС связано, в первую очередь, с бесперебойным энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования.  Важным способом повышения надёжности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
По данным диспетчерской службы МУП «Карачевский городской водоканал» и в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» на напорных и самотечных коллекторах в 2023 - 2025 гг. крупных аварий не было.
Система водоотведения Карачевского городского поселения находится в хозяйственном ведении МУП «Карачевский городской водоканал». Предприятием выполняются следующие мероприятия, для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоотведения:
-	Осуществляются ежедневные наружные осмотры сети;
-	1-2 раза в год проводятся технические осмотры канализационных сетей, с целью выявления дефектов и включения в планы текущего и капитального ремонтов;
-	Своевременное обнаружение и устранение засоров;
-	Осуществление планово-предупредительных ремонтов;
-	Ремонт аварийных участков и канализационных колодцев;
-	Гидродинамическая промывка и прочистка сетей;
-	Контроль за КНС.
На предприятии работают две аварийно-ремонтные бригады по скользящему графику. В распоряжении бригад имеется необходимая техника, запасы оборудования и материалов.
Реализация комплекса мероприятий, направленного на повышение надёжности систем водоотведения Карачевского городского поселения, позволит обеспечить их устойчивую работу.
Кроме того, безопасность и надёжность очистных сооружений, КНС будет обеспечиваться при условиях:
–	строгого соблюдения технологических регламентов;
–	регулярного обучения и повышения квалификации работников;
–	контроля за ходом технологического процесса;
–	регулярного мониторинга состояния вод, сбрасываемых в водоёмы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
–	регулярного мониторинга работы оборудования, существующих технологий очистки сточных вод;
–	внедрения рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.



[bookmark: _Toc224645854]9.7. оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями Правительства Российской Федерации и подзаконными актами при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, и ликвидации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве,  в энергетике, на транспорте, жилищно-коммунальном секторе должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.
В соответствии с имеющейся документацией, очистные сооружения г.Карачев проектировались и строились в 1960-1967 г.г., вводились в эксплуатацию в 1967 году. Срок амортизации, согласно нормам начислений износа, истек в 1987 году. Сооружения конструктивно устарели. Несмотря на то, что ежегодно проводятся мероприятия по текущему ремонту, необходимо строительство новых очистных сооружений. 
В связи с недостаточной очисткой сточных вод, на имеющихся КОС, и большим уровнем износа городских очистных сооружений, необходимо строительство новых очистных сооружений. Строительство новых очистных сооружений позволит существенно улучшить санитарное состояние рек района и в значительной степени защитит подземные воды от загрязнения.
Процент износа очистных сооружений, находящихся на балансе МУП «Карачевский городской водоканал» составляет 98%.
Канализационные воды сбрасываются после очистки в водоем. Соответственно, это оказывает незначительное воздействие на окружающую среду и соответственно на здоровье человека. Состав стоков в большей степени составляют фекально-бытовые отходы.
В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, особенно в период половодья и паводков.
Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.


[bookmark: _Toc18579762][bookmark: _Toc18940872][bookmark: _Toc20315648][bookmark: _Toc224645855][bookmark: _Toc18579763][bookmark: _Toc18940873][bookmark: _Toc20315649]9.8. описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;

На всей территории Карачевского городского поселения, за исключением канализованных территорий г. Карачев, д. Масловка, п.Дунаевский, с.Вельяминова и п.Теплое применяется децентрализованное водоотведение. 
Население усадебной застройки, в основном, пользуется выгребными ямами. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.

[bookmark: _Toc224645856]9.9. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Муниципального образования «Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области»;

Длительный срок эксплуатации без должного ремонта привели к физическому износу сетей до 100%, оборудования и сооружений системы водоотведения, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий. Отсутствие систем очистки сточных вод на территории Карачевского городского поселения с децентрализованной системой водоотведения, что негативно сказывается на окружающей среде. В осенние и весенние периоды при обильных дождевых осадках и таяния снега происходит размывание мест сброса сточных вод и загрязнение прилегающей поверхности грунтов, а также подпором воды происходит попадание дополнительных объемов загрязненной воды в коллектор. Расчет произвести невозможно ввиду отсутствия подробной информации по составу грунтов, площади поверхности, собирающей осадки, схемы высот и т.п.
В связи с ветхостью сетей и увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется:
· реконструкция и развитие действующей бытовой канализации;
· замену ветхих сетей водоотведения;
· реконструкция городских очистных сооружений производительностью 5 тыс.м3/сут. в   г. Карачев Брянской области;
· реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области 2026-2028 гг. ежегодно в три этапа. 

[bookmark: _Toc224645857]9.10. сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения Муниципального образования «Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области», включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения Муниципального образования «Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области», а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод. 

В Карачевском городском поселении система централизованного водоотведения представлена сетями водоотведения, канализационными насосными станциями и канализационными очистными сооружениями. 
Таблица 46 Характеристика централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения Карачевского городского поселения, а также информация об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.
	№
	Показатели
	Ед. измерения
	2025 г.

	МУП «Карачевский городской водоканал»

	1.
	Производительность очистных сооружений:
	тыс.м3/сут.
	 

	
	- производственная
	
	 4,03

	
	-резервная
	
	 0

	
	-фактическая
	
	 0

	2
	Протяженность сетей,
	км.
	 32,9

	
	- самотечные
	
	 31,629

	
	- напорные
	
	 1,271

	3
	Среднегодовой объем сточных вод (3 года)
	тыс.м3/год
	860,09

	
	
	тыс.м3/сут.
	2,36

	4
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод  
	кВт*ч/м3
	0,095

	5
	Технический износ сетей водоотведения
	%
	99

	
	КНС г.Карачев
	%
	97

	
	КНС д.Масловка
	%
	100

	
	п.Дунаевский
	%
	на некоторых участка до 99%

	
	с.Вельяминова
	%
	

	
	н.п.Теплое
	%
	

	ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»

	№
	Показатели
	Ед. измерения
	2025 г.

	1.
	Производительность очистных сооружений:
	тыс.м3/сут.
	 

	
	- производственная
	
	2,6

	
	-резервная
	
	0

	
	-фактическая
	
	2,6

	2
	Протяженность сетей,
	км.
	8,8

	
	- самотечные
	
	8,8

	
	- напорные
	
	-

	3
	Среднегодовой объем сточных вод (3 года)
	тыс.м3/год
	425,19

	
	
	тыс.м3/сут.
	1,16

	4
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод  
	кВт*ч/м3
	0,380

	5
	Технический износ сетей водоотведения
	%
	56,92




























[bookmark: _Toc224645858]10.Балансы сточных вод в системе водоотведения 

10.1. [bookmark: _Toc46484852][bookmark: _Toc224645859]баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

Результаты анализа поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице данного раздела. 
В муниципальном образовании 6 технологических зон водоотведения, представленные в таблице ниже.
Таблица 47 Технологические зоны водоотведения Карачевского городского поселения.
	№, Наименование предприятия зоны эксплуатационной ответственности
	№ технологической зоны централизованного водоотведения, Наименование населенного пункта в зоне действия эксплуатационной ответственности РСО
	Состав зоны централизованного водоотведения

	1
	МУП «Карачевский городской водоканал»
	1
	г. Карачев
	Канализационные очистные сооружения, КНС, самотечные и напорные канализационные сети, КНС

	
	
	2
	д. Масловка
	напорный коллектор, КНС

	
	
	3
	п.Теплое
	самотечная сеть

	
	
	4
	п Дунаевский
	самотечная сеть

	
	
	5
	с Вельяминова
	самотечная сеть

	2
	ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
	1
	г. Карачев территория завода
	Биологические канализационные очистные сооружения, канализационные сети




Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения централизованной системы водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал», в 2025 году составил 792,07 тыс. м3. Динамика общего баланса поступления сточных вод приведена в таблице ниже.
Таблица 48 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков на КОС.
	Наименование
	Единица
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	МУП «Карачевский городской водоканал»

	Получено сточных вод на КОС
	тыс. м 3
	886,2
	902
	792,07

	Получено сточных вод, по абонентам:
	тыс. м 3
	886,2
	902
	792,07

	 собственное потребление   
	тыс. м 3
	0
	0
	0

	 стороннее потребление:
	тыс. м 3
	- 
	- 
	0

	         от населения
	тыс. м 3
	623
	637
	703,8

	         от  бюджетных организаций
	тыс. м 3
	51,7
	44,6
	27,4

	         от  прочих потребителей
	тыс. м 3
	210,6
	220,4
	214,7

	Расход электроэнергии.
	тыс.кВт*ч
	139,6
	91,9
	75,022

	ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»

	Получено сточных вод на КОС
	тыс. м 3
	382,23
	461,81
	431,52

	Получено сточных вод, по абонентам:
	тыс. м 3
	382,23
	461,81
	431,52

	 собственное потребление   
	тыс. м 3
	327,37
	405,14
	374,81

	 стороннее потребление:
	тыс. м 3
	54,86
	56,67
	56,71

	         от населения
	тыс. м 3
	35,12
	39,31
	36,6

	от  бюджетных организаций
	тыс. м 3
	16,73
	12,04
	15,04

	         от  прочих потребителей
	тыс. м 3
	3,01
	5,32
	5,07

	Расход электроэнергии.
	тыс. кВт*ч
	154
	161
	164





Диаграмма 19 Динамика поступления объема сточных вод за 2023- 2025 г.г. на очистные сооружения в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал», тыс.м3/год.


Диаграмма 20 Динамика поступления объема сточных вод за 2023- 2025 г.г. на очистные сооружения в зоне деятельности в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь», тыс.м3/год.
10.2. [bookmark: _Toc18579766][bookmark: _Toc18940876][bookmark: _Toc20315652][bookmark: _Toc224645860]оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

Неорганизованный сток – дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.
Неорганизованный дополнительный приток - поступление в канализацию неорганизованным образом дождевых, талых и грунтовых вод. Размер неорганизованного притока существенно зависит от погодно-климатических условий: количества и интенсивности выпадения осадков, температуры воздуха, от состояния грунтов и качества работы системы водостока.
Анализ работы систем водоотведения в Карачевского городского поселения показал, что поверхностные сточные воды на очистные сооружения не поступают.
Однако следует отметить, что низкий уровень благоустройства территории и отсутствие организованного поверхностного стока – одна из причин проявления негативных процессов:
–	подтопления территории;
–	заболачивания территории;
–	развития овражной эрозии;
–	снижения несущей способности грунта;
–	проявление морозного пучения.

10.3. [bookmark: _Toc18579767][bookmark: _Toc18940877][bookmark: _Toc20315653][bookmark: _Toc224645861]сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;

В    настоящее    время    коммерческий    учет    принимаемых    сточных    вод    от потребителей Карачевского городского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством: количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.
Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.

10.4. [bookmark: _Toc224645862]результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения Муниципального образования «Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

Таблица 49 Результаты ретроспективного анализа за последние 3 года балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения
	Показатели
	Единица измерения
	Период, год.

	
	
	2023
	2024
	2025

	КОС Карачевского городского поселения в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»

	Принято стоков всего
	тыс. м3
	886,2
	902
	792,07

	Среднесуточный приём стоков
	тыс. м3/сут.
	2,428
	2,471
	2,170

	Максимальный суточный приём стоков
	тыс. м3/сут.
	2,914
	2,965
	2,604

	Установленная производительность канализационных очистных сооружений
	тыс. м3/сут.
	4,03
	4,03
	4,03

	Резерв мощности от максимального суточного приема сточных вод на КОС
	тыс. м3/сут.
	1,116
	1,065
	1,426

	Доля резерва
	%
	28%
	26%
	35%

	КОС Карачевского городского поселения в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»

	Принято стоков всего
	тыс. м3
	382,23
	382,23
	382,23

	Среднесуточный приём стоков
	тыс. м3/сут.
	1,047
	1,047
	1,047

	Максимальный суточный приём стоков
	тыс. м3/сут.
	1,257
	1,257
	1,257

	Установленная производительность канализационных очистных сооружений
	тыс. м3/сут.
	4,03
	4,03
	4,03

	Резерв мощности от максимального суточного приема сточных вод на КОС
	тыс. м3/сут.
	2,773
	2,773
	2,773

	Доля резерва
	%
	69%
	69%
	69%



Заключение: Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод об отсутствии дефицита производственных мощностей.
11. [bookmark: _Toc18579769][bookmark: _Toc18940878][bookmark: _Toc20315654]
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11.1. [bookmark: _Toc224645863] прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Муниципального образования «Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области».

При прогнозировании объёмов поступления сточных вод от различных групп потребителей применяются нормы водопотребления согласно СП 31.13330.2021, утверждённому приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021 г. № 1016/пр; СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утверждённому приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 г. № 920/пр, а также нормативы в зависимости от категории жилых помещений, этажности, утвержденные Постановлением Правительства  от 11.02.2013 года №25 (с изменениями на 11 июня 2019 года), учитываются положения Муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Карачевском городском поселении», утв. Постановлением №04-201-а от 13 ноября 2023 года.
На основании данных документов, а также прогноза социально- экономического развития Карачевского городского поселения планируется общий баланс водоотведения сроком до 2036 года.
Базовый сценарий развития Карачевского городского поселения принят в соответствии с численностью населения Генерального плана.
Социальный сектор будет развиваться исключительно в рамках удовлетворения собственных потребностей населения в объектах обслуживания. 
Показатели численности населения по базовому сценарию развития Карачевского городского поселения, согласно данным Генерального плана, представлен в диаграмме 6 данного Документа.
Таблица 50 Расчет поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков на расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения.
	Населенный пункт
	Тип застройки
	Ед. измер.
	Кол-во
	Норма СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий
	Расход холодной воды, м3/сут
	Расход горячей воды, м3/сут
	Бытовые стоки, м3/сут

	город Карачев
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	13542
	180
	1462,5
	975
	2437,6

	поселок Согласие
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	461
	180
	49,8
	33,2
	83

	деревня Байкова
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	58
	180
	6,3
	4,2
	10,4

	поселок Башкатов
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	7
	180
	0,8
	0,5
	1,3

	село Бережок
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	286
	180
	30,9
	20,6
	51,5

	поселок Благовещенский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0
	0
	0

	деревня Волкова
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	77
	180
	8,3
	5,5
	13,9

	деревня Затинная
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	110
	180
	11,9
	7,9
	19,8

	деревня Мазнева
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	145
	180
	15,7
	10,4
	26,1

	деревня Подсосонки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	94
	180
	10,2
	6,8
	16,9

	деревня Сурьянова
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	6
	180
	0,6
	0,4
	1,1

	деревня Мальтина
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	618
	180
	66,7
	44,5
	111,2

	деревня Кашинка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	2
	180
	0,2
	0,1
	0,4

	село Одрина
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	53
	180
	5,7
	3,8
	9,5

	деревня Масловка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1280
	180
	138,2
	92,2
	230,4

	деревня Аксиньина
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	34
	180
	3,7
	2,4
	6,1

	деревня Барановка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	21
	180
	2,3
	1,5
	3,8

	деревня Вишневка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	382
	180
	41,3
	27,5
	68,8

	деревня Глыбочка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	84
	180
	9,1
	6
	15,1

	деревня Грибовы Дворы
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	206
	180
	22,2
	14,8
	37,1

	поселок Долгий
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	16
	180
	1,7
	1,2
	2,9

	поселок Новая Деревня
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0
	0
	0

	деревня Слобода
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	140
	180
	15,1
	10,1
	25,2

	деревня Сумарокова
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	4
	180
	0,4
	0,3
	0,7

	село Трыковка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	699
	180
	75,5
	50,3
	125,8

	поселок Козловский
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	25
	180
	2,7
	1,8
	4,5

	поселок Красная Поляна
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	14
	180
	1,5
	1
	2,5

	деревня Мокрое
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	37
	180
	4
	2,7
	6,7

	деревня Коптилово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	87
	180
	9,4
	6,3
	15,7

	деревня Костихино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0
	0
	0

	деревня Осиновка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	47
	180
	5,1
	3,4
	8,5

	поселок Русин
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	180
	0
	0
	0

	 
	Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки)
	 
	 
	 
	 
	 
	333,6

	Итого на расчетный срок
	 
	 
	18535
	 
	 
	 
	3669,9



Таблица 51 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков.
	Наименование
	Единица
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2036 гг.

	МУП «Карачевский городской водоканал»
	 
	 
	 
	 
	 

	Получено сточных вод на КОС
	тыс. м 3
	886,2
	902
	792,07
	902,00
	792,07
	902,00
	792,07
	902,00

	Получено сточных вод, по абонентам:
	тыс. м 3
	886,2
	902
	792,07
	902,00
	792,07
	902,00
	792,07
	902,00

	 собственное потребление   
	тыс. м 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 стороннее потребление
	тыс. м 3
	- 
	- 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
	 
	 
	 
	 
	 

	Получено сточных вод на КОС
	тыс. м 3
	382,23
	461,81
	431,52
	461,81
	431,52
	461,81
	431,52
	461,81

	Получено сточных вод, по абонентам:
	тыс. м 3
	382,23
	461,81
	431,52
	461,81
	431,52
	461,81
	431,52
	461,81

	 собственное потребление   
	тыс. м 3
	327,37
	405,14
	374,81
	405,14
	374,81
	405,14
	374,81
	405,14

	 стороннее потребление
	тыс. м 3
	54,86
	56,67
	56,71
	56,67
	56,71
	56,67
	56,71
	56,67









12. [bookmark: _Toc224645864]Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc46484858][bookmark: _Toc18940880][bookmark: _Toc20315656][bookmark: _Toc224645865]11.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

Перспективные балансы водоотведения определены в соответствии с СП 31.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» сведены в таблицу данного пункта. 

Таблица 52 Фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.
	Наименование
	Единица
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2036 гг.

	МУП «Карачевский городской водоканал»
	 
	 
	 
	 
	 

	Получено сточных вод на КОС
	тыс. м 3
	886,2
	902
	792,07
	902,00
	792,07
	902,00
	792,07
	902,00

	Получено сточных вод, по абонентам:
	тыс. м 3
	886,2
	902
	792,07
	902,00
	792,07
	902,00
	792,07
	902,00

	 собственное потребление   
	тыс. м 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 стороннее потребление:
	тыс. м 3
	- 
	- 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	         от населения
	тыс. м 3
	623
	637
	703,8
	637
	637
	637
	637
	637

	         от  бюджетных организаций
	тыс. м 3
	51,7
	44,6
	27,4
	45
	45
	45
	45
	45

	         от  прочих потребителей
	тыс. м 3
	210,6
	220,4
	214,7
	220
	220
	220
	220
	220

	ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
	 
	 
	 
	 
	 

	Получено сточных вод на КОС
	тыс. м 3
	382,23
	461,81
	431,52
	461,81
	431,52
	461,81
	431,52
	461,81

	Получено сточных вод, по абонентам:
	тыс. м 3
	382,23
	461,81
	431,52
	461,81
	431,52
	461,81
	431,52
	461,81

	 собственное потребление   
	тыс. м 3
	327,37
	405,14
	374,81
	405,14
	374,81
	405,14
	374,81
	405,14

	 стороннее потребление:
	тыс. м 3
	54,86
	56,67
	56,71
	56,67
	56,71
	56,67
	56,71
	56,67

	         от населения
	тыс. м 3
	35,12
	39,31
	36,6
	39,31
	36,6
	39,31
	36,6
	39,31

	от  бюджетных организаций
	тыс. м 3
	16,73
	12,04
	15,04
	12,04
	15,04
	12,04
	15,04
	12,04

	         от  прочих потребителей
	тыс. м 3
	3,01
	5,32
	5,07
	5,32
	5,07
	5,32
	5,07
	5,32



	
	11.2. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) 

Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) представлена в п. 9.1. данного Документа. Характеристика эксплуатационных и технологических зон водоотведения муниципального образования данного Документа.
На территории Карачевского городского поселения две эксплуатационная зона водоотведения и две технологические зоны. В перспективе до 2036 года структура централизованных систем водоотведения не изменится, границы эксплуатационных и технологических зон сохранятся.

11.3. [bookmark: _Toc42255758][bookmark: _Toc224645866]расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам;

Определение требуемой мощности очистных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном объёме отвода сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма стоков и резерва мощности по зоне действия сооружений. Показатели требуемой мощности представлены ниже.

Таблица 53 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод.
	Наименование
	Единица
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2036 гг.

	МУП «Карачевский городской водоканал»
	 
	 
	 
	 
	 

	Получено сточных вод на КОС
	тыс. м 3
	902,00
	792,07
	902,00
	792,07
	902,00

	Получено сточных вод, по абонентам
	тыс. м 3
	902,00
	792,07
	902,00
	792,07
	902,00

	Максимальный суточный приём стоков
	тыс. м3/сут. 
	2,97
	2,60
	2,97
	2,60
	2,97

	Установленная производительность канализационных очистных сооружений
	тыс. м3/сут. 
	4,03
	4,03
	4,03
	4,03
	4,03

	Резерв мощности от суточного приема сточных вод на КОС
	тыс. м3/сут. 
	1,06
	1,43
	1,06
	1,43
	1,06

	Доля резерва
	%
	26,4%
	35,4%
	26,4%
	35,4%
	26,4%

	ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
	 
	 
	 
	 
	 

	Получено сточных вод на КОС
	тыс. м 3
	461,81
	431,52
	461,81
	431,52
	461,81

	Получено сточных вод, по абонентам
	тыс. м 3
	461,81
	431,52
	461,81
	431,52
	461,81

	Максимальный суточный приём стоков
	тыс. м3/сут. 
	1,52
	1,42
	1,52
	1,42
	1,52

	Установленная производительность канализационных очистных сооружений
	тыс. м3/сут. 
	2,60
	2,60
	2,60
	2,60
	2,60

	Резерв мощности от суточного приема сточных вод на КОС
	тыс. м3/сут. 
	1,08
	1,18
	1,08
	1,18
	1,08

	Доля резерва
	%
	41,6%
	45,4%
	41,6%
	45,4%
	41,6%







11.4. [bookmark: _Toc224645867]результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком.
В настоящее время на территории Карачевского городского поселения действует канализационная насосная станция не применяется в схеме сбора сточных вод и на перспективу не планируется. Все сточные воды поступают самотеком на существующие ОСК.

11.5. [bookmark: _Toc224645868] анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения на период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 2036 года представлен в п. 11.3.
В настоящее время на очистных сооружениях всех централизованных систем водоотведения в Карачевского городского поселения существует резерв мощности. В перспективе до 2036 года резерв мощности не сохранится. 
Для развития системы водоотведения и улучшения экологической обстановки Карачевского городского поселения следует рассмотреть ряд предложенных мероприятий:
· реконструкция и развитие действующей бытовой канализации;
· замену ветхих сетей водоотведения;
· реконструкция городских очистных сооружений производительностью 5 тыс.м3/сут. в   г. Карачев Брянской области;
· реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области 2026-2028 гг. ежегодно в три этапа. 















12. [bookmark: _Toc41562994][bookmark: _Toc224645869]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.
12.1. [bookmark: _Toc41562995][bookmark: _Toc224645870] основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;


Основные направления развития централизованных систем водоотведения муниципального образования должны быть направлены на:
- обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; 
- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; 
- обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения Карачевского городского поселения являются: 
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам); 
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства; 
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 октября 2025 года № 37/2(ип)-вк утверждена инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Карачевский городской водоканал» по реконструкции системы водоотведения на территории Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на 2026 -2028 годы.
Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ рт 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».  



[bookmark: bookmark1]Паспорт инвестиционной программы по реконструкции системы
водоотведения на территории Карачевского городского поселения
Карачевского муниципального района Брянской области на 2026 -2028 годы.
	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения
	Муниципальное унитарное предприятие «Карачевский городской водоканал»
(МУП «Карачевский городской водоканал»)

	Местонахождение регулируемой организации
	242500, Брянская область, г. Карачев, ул. Красная Площадь, д. 1

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2026 - 2028 гг. (3 года)

	Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области

	Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
	241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 37 тел.: 8 (4832) 74-36-06 E-mail: info@tarif32.ru

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация Карачевского района Брянской области

	Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	242500, Брянская область, г. Карачев, ул. Советская, 64



Цели разработки и реализации инвестиционной программы
Основной целью программы является повышение надежности и качества услуг водоотведения за счет реконструкции существующих инженерных систем.
-снижение риска загрязнения природных водных объектов сточными водами и улучшение экологической ситуации на территории Карачевского городского поселения;
-улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
-увеличение срока службы инженерных сетей;	.
-снижение уровня износа и аварийности канализационных сетей;

Задачи инвестиционной программы:
-	проведение работ по реконструкции участка централизованной системы водоотведения для увеличения коэффициента надежности и качества, обеспечение безаварийной работы системы канализации;
-	повышение качества предоставления коммунальных услуг;
-    сохранение круглосуточного бесперебойного обеспечения услугами. 


Таблица 54 Перечень мероприятий инвестиционной программы по реконструкции системы водоотведения.
	Наименование мероприятия
	Перечень муниципальных программ в сфере водоснабжения
	Статус объекта
 С - строительство; 
Р - реконструкция
	Срок реализации мероприятия, год

	Капитальный ремонт канализационного коллектора д.Затинная - 1200 м.п.
	Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО «Карачевское городское поселение» Карачевского района Брянской области на 2016-2030 годы», утвержденную решением Карачевского городского Совета народных депутатов № 3-246 от 28.06.2016 года с дополнениями Постановления Карачевского городского совета народных депутатов от 26.02.2025г. № 5-59.
	Р
	до 2030 год

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области. Переустройство канализационных сетей(замена чугунной трубы на полиэтиленовую) протяженность 107 м, диаметр-250мм, материал труб-полиэтилен.(1 очередь)
	Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Карачевский городской водоканал» по реконструкции системы водоотведения на территории Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на 2026 -2028 годы
	Р
	2026 год

	Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области. Переустройство канализационных сетей(замена чугунной трубы на полиэтиленовую) протяженность 107 м, диаметр-250мм, материал труб-полиэтилен.(2 очередь)
	
	Р
	2027 год

	Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области. Переустройство канализационных сетей(замена чугунной трубы на полиэтиленовую) протяженность 107 м, диаметр-250мм, материал труб- полиэтилен.(3очередь)
	
	Р
	2028 год

	Реконструкция канализационного коллектора  от КНС  расположенной в д.Масловка до 3-х секционного отстойника в г.Карачеве (до очистной карты принадлежащая АО «Карачевский завод «Электродеталь»), протяженностью 3,3 км.
	План мероприятий муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения населения  в границах Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области» (2024-2026 годы)»
	Р
	2026 год

	
	
	
	

	
	
	
	

	Капитальный ремонт сетей водоотведения , имеющие технический износ более 80% г. Карачев
	Мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения
	Р
	до 2036 года

	Капитальный ремонт сетей водоотведения , имеющие технический износ более 80%  д. Масловка
	
	Р
	до 2036 года



Инвестиционная программа разработана, согласована и утверждена в порядке, установленном Федеральным законом от 7.12.2011г.№416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013п №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями от 29.08.2022г.)
Инвестиционную программу утверждена Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.
Срок реализации программы 2026-2028 годы.
Таблица 55 Источники финансирования инвестиционной программы
	№
п/п
	Источники финансирования инвестиционной программы
	Водоотведение

	
	
	за весь период
	2026г.
	2027 г.
	2028 г.

	Финансирование мероприятий

	1.
	Собственные средства
	1586,30
	506,01
	528,78
	551,51

	2.
	Привлеченные средства
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Прочие источники финансирования
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ИТОГО по программе:
	1586,30
	506,01
	528,78
	551,51

	Возврат финансовых средств

	1.
	Собственные средства
	1586,30
	506,01
	528,78
	551,51

	1.1
	амортизационные отчисления
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2
	прибыль, направленная на инвестиции (расходы из нормативной прибыли)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3
	средства, полученные за счет платы за подключение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.4
	прочие собственные средства, не учитываемые в составе тарифов (плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения)

	1586,30
	506,01
	528,78
	551,51

	2.
	Привлеченные средства
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Бюджетное финансирование
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Прочие источники финансирования
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ИТОГО по программе:
	1586,30
	506,01
	528,78
	551,51





Основной эффект от мероприятий инвестиционной программы:
· экономия затрат по устранению засорений за счёт уменьшения их количества;
· снижение количества засорений.
Общее количество засорений на канализационных сетях в 2024 году составило 129 ед. / 32 км = 4,03 единиц засорений на 1 км общей протяженности сети. Из них количество переломов труб, засоров на канализационном коллекторе д.Затинная, Карачевского района, Брянской обл. составило 10 единиц. В среднем по предприятию себестоимость ликвидации 1 засорения канализационной сети в текущих ценах составляет порядка 15016,28 руб. В результате проведения работ по реконструкции данных аварийных участков централизованной системы ВО ожидается снижение эксплуатационных расходов на 10 * 15016,28 = 150162,70 руб. за 2026-2028 гг.
Основной эффект от мероприятий инвестиционной программы: экономия затрат по устранению засорений за счёт уменьшения их количества в среднем на 150162,70 руб. за 2026-2028 гг. (без учета инфляции).
Таблица 56 Сравнение технических характеристик до и после реализации мероприятий
	Наименование
характеристик
	Значение до реализации мероприятий
	Значение nосле реализации мероприятий

	Пропускная способность канализации
	750 м3/час
	750 м3/час

	Количество засорений
	10
	нет

	Диаметр трубопровода
	100-500
	100-500




:

12.2. [bookmark: _Toc224645871]перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

В 2025 году в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал» выполнены следующие мероприятия в сфере водоотведения:
- Ремонт КНС г. Карачев    - 345000 руб.
- Покупка насосов:               -  СД-450-471880 руб.
                                               - СД-250-191100 руб.
- Реконструкция канализационного коллектора от КНС, расположенной в д.Затинная, протяженностью 317,0  м.
При разработке основных мероприятий по реализации схем водоснабжения учитываются следующие нормативно-правовые утвержденные документы:
- Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения и водоотведения населения в границах Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области», утвержденная Постановлением Администрации Карачевского района № 868 от 11.06.2024 г.;
- Генеральный план Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области, утвержденный в 2023 году;
- Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО «Карачевское городское поселение» Карачевского района Брянской области на 2016-2030 годы», утвержденную решением Карачевского городского Совета народных депутатов № 3-246 от 28.06.2016 года с дополнениями Постановления Карачевского городского совета народных депутатов от 26.02.2025г. № 5-59;
- Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Карачевский городской водоканал» по реконструкции системы водоотведения Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района, Брянской области на 2026-2028 годы, утвержденное Постановлением Администрации Карачевского района от 17.02.2025г. № 217. "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Карачевский городской водоканал» по реконструкции системы водоотведения Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на 2026-2028 годы".
Выписка из Технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Карачевский городской водоканал» по реконструкции системы водоотведения Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района, Брянской области на 2026-2028 годы.
Цели разработки и реализации инвестиционной программы:
Основной целью программы является повышение надежности и качества услуг водоотведения за счет реконструкции существующих инженерных систем.
         -Снижение риска загрязнения природных водных объектов сточными водами и улучшение экологической ситуации на территории Карачевского городского поселения;
         -улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
         -увеличение срока службы инженерных сетей;
         -снижение уровня износа и аварийности канализационных сетей;
         -реализация требований энергетической эффективности.
         - обеспечение выполнения показателей качества очистки сточных вод:




	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	2026
	2027
	2028

	1. Показатели качества очистки сточный вод

	1.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 
	%
	0
	0
	0

	1.2.
	Доля поверхностных сточный вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему    водоотведения 
	%
	0
	0
	0

	1.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов
	%
	98
	
96

	94

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	2.1.
	Удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	4,03
	4,01
	3,90

	2.2.

	Продолжительность поставки услуг
	час
	24
	24
	24

	3. Показатели энергетической эффективности

	
3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3  
	0
	0
	0

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,11
	0,10
	0,09




Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:
       - проведение работ по реконструкции участка централизованной системы водоотведения для увеличения коэффициента надежности и качества, обеспечение безаварийной работы системы канализации;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
-сохранение круглосуточного бесперебойного обеспечения услугами водоотведения населения;
-снижение аварийности на сетях канализационного коллектора;



Перечень мероприятий по реконструкции системы водоотведения Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на 2026-2028 годы.
	№п/п
	Наименование мероприятий, краткое описание
	Период реализации мероприятий
	Основные технические характеристики объекта
	Ожидаемые результаты

	1.
	Реконструкция участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области.





	2026 год
	Переустройство канализационных сетей (замена чугунной трубы на полиэтиленовую)   -протяженность-107м.;                         -материал труб-полиэтилен
	1. Обеспечение безаварийной работы сетей водоотведения  
2. Сокращение износа
3. Повышение качества обслуживания абонентов 
4. Улучшение экологической ситуации на территории Карачевского городского поселения за счет снижения засоров и замены труб канализации

	2.
	Реконструкция  участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области.
	2027 год
	Переустройство канализационных сетей (замена чугунной трубы на полиэтиленовую) -протяженность-107м.;                         -материал труб-полиэтилен

	1. Обеспечение безаварийной работы сетей водоотведения   
2. Сокращение износа
3. Повышение качества обслуживания абонентов
4. Улучшение экологической ситуации на территории Карачевского городского поселения за счет снижения засоров и замены труб канализации

	3.
	Реконструкция участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области.

	2028 год
	Переустройство канализационных сетей (замена чугунной трубы на полиэтиленовую) -протяженность-107м.;                          -материал труб-полиэтилен

	1. Обеспечение безаварийной работы сетей водоотведения  
 2.Сокращение износа
3. Повышение качества обслуживания абонентов
4. Улучшение экологической ситуации на территории Карачевского городского поселения за счет снижения засоров и замены труб канализации


Мероприятия, предлагаемые в данном Документе, предусматривают как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов системы водоотведения, внедрение ресурсосберегающих технологий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
По результатам анализа системы водоотведения Карачевского городского поселения, рекомендованы мероприятия, представленные в таблице данного раздела.

Таблица 57 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.
	Наименование мероприятия
	Перечень муниципальных программ в сфере водоснабжения
	Статус объекта 
С - строительство; Р - реконструкция
	Техническое обоснование мероприятия
	Срок реализации мероприятия, год

	Капитальный ремонт канализационного коллектора д.Затинная - 1200 м.п.
	Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО «Карачевское городское поселение» Карачевского района Брянской области на 2016-2030 годы», утвержденную решением Карачевского городского Совета народных депутатов № 3-246 от 28.06.2016 года с дополнениями Постановления Карачевского городского совета народных депутатов от 26.02.2025г. № 5-59.
	Р
	1. Обеспечение безаварийной работы сетей водоотведения; 2. Сокращение износа; 3. Повышение качества обслуживания абонентов; 4. Улучшение экологической ситуации на территории Карачевского городского поселения за счет снижения засоров и замены труб канализации
	2030 год

	Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области. Переустройство канализационных сетей(замена чугунной трубы на полиэтиленовую) протяженность 107 м, диаметр-250мм, материал труб-полиэтилен.(1 очередь)
	Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Карачевский городской водоканал» по реконструкции системы водоотведения Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района, Брянской области на 2026-2028 годы
	Р
	1. Обеспечение безаварийной работы сетей водоотведения; 2. Сокращение износа; 3. Повышение качества обслуживания абонентов; 4. Улучшение экологической ситуации на территории Карачевского городского поселения за счет снижения засоров и замены труб канализации
	2026 год

	Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области. Переустройство канализационных сетей(замена чугунной трубы на полиэтиленовую) протяженность 107 м, диаметр-250мм, материал труб-полиэтилен.(2 очередь)
	
	Р
	
	2027 год

	Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области. Переустройство канализационных сетей(замена чугунной трубы на полиэтиленовую) протяженность 107 м, диаметр-250мм, материал труб- полиэтилен.(3очередь)
	
	Р
	
	2028 год

	Реконструкция канализационного коллектора  от КНС  расположенной в д.Масловка до 3-х секционного отстойника в г.Карачеве (до очистной карты принадлежащая АО «Карачевский завод «Электродеталь»), протяженностью 3,3 км.
	План мероприятий муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения населения  в границах Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области» (2024-2026 годы)»
	Р
	1. Обеспечение безаварийной работы сетей водоотведения; 2. Сокращение износа; 3. Повышение качества обслуживания абонентов; 4. Улучшение экологической ситуации на территории Карачевского городского поселения за счет снижения засоров и замены труб канализации
	2026 год

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Корректировка проектно-сметной документации «Реконструкция городских очистных сооружений производительностью 5 тыс.м3 в г. Карачеве Брянской области»
	
	ПСД
	
	2025 год

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт сетей водоотведения , имеющие технический износ более 80% г. Карачев
	Мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения
	Р
	Ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, Мероприятия для повышения энергоэффективности системы водоотведения; Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
	до 2036 года

	Капитальный ремонт сетей водоотведения , имеющие технический износ более 80%  д. Масловка
	
	Р
	
	до 2036 года



12.3. [bookmark: _Toc224645872] технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения представлены в п. 12.2. данного Документа.

12.4. [bookmark: _Toc224645873] сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;

С целью снижения доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной (бытовой) системы водоотведения, предусмотрены мероприятие, представленные в п. 12.2. данного Документа.

12.5. [bookmark: _Toc224645874] сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

Диспетчеризация и автоматизация ОСК отсутствует, что не позволяет обеспечивать надёжность и бесперебойность работы оборудования КНС.
    Для оперативного реагирования и решения аварийных ситуаций у потребителей создана Единая дежурно-диспетчерская служба МУП «Карачевский городской водоканал».
Приём заявок производится круглосуточно. Диспетчер обеспечивает выезд оперативно-выездных бригад по заявкам потребителей и осуществляет контрольные мероприятия.
Получение информации дежурной бригадой осуществляется с помощью телефонной связи. Средства телемеханизации не применяются.

12.6. [bookmark: _Toc224645875] описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Муниципального образования «Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование; 

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования остаются в границах муниципального образования Карачевское городское поселение.

12.7. [bookmark: _Toc42255768][bookmark: _Toc224645876] границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения приведены в таблице данного пункта.
· для сетей диаметром менее 600 мм – 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;
· для магистралей диаметром свыше 1000 мм – 20-50-метровая зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения в зависимости от грунтов и назначения трубопровода.
Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций – 15÷20 м, для очистных сооружений 150 м.
Таблица 58 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений

	Пояс
	Запрещается
	Допускается

	



I пояс ЗСО
	· Все виды строительства;
· Выпуск любых стоков;
· Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
· Проживание людей;
· Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров
	· Ограждение и охрана;
· Озеленение;
· Отвод поверхностного стока на очистные сооружения;
· Твёрдое покрытие на дорожках;
· Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС;
· Оборудование водопроводных сооружений с учётом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.;
· Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита;

	




II и III
пояса ЗСО
	

· Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли;
· Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ.
	· Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов;
· Благоустройство территории населённых пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока);
· В III поясе при использовании защищённых подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.




12.8. [bookmark: _Toc42255769][bookmark: _Toc224645877]границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы объектов централизованных систем водоотведения в период 2026 – 2036 годы не изменятся.






13. [bookmark: _Toc41563001][bookmark: _Toc224645878] Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

[bookmark: _Toc46484888][bookmark: _Toc18579785][bookmark: _Toc18940888][bookmark: _Toc20315668][bookmark: _Toc41563002][bookmark: _Toc224645879]13.1. сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды;
[bookmark: _Toc18579786]
Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населённого пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жёстких нормативов качества воды из числа установленных.
Модернизация системы очистных сооружений позволит снизить количество сбросов загрязняющих веществ.
В числе	основных мероприятий в совершенствовании	системы канализования территории муниципального образования необходимо отметить:
–	отвод сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки обеспечить в герметичный выгреб и септики;
–	Замена ветхих участков канализационного трубопровода;
–	Капитальный ремонт канализационного коллектора д.Затинная в 2026 году - 1200 м.п.;
- Реконструкция участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области. Переустройство канализационных сетей (замена чугунной трубы на полиэтиленовую), протяженность-107м. ежегодно; -материал труб-полиэтилен.  
Срок выполнения работ: ежегодно 2026,2027,2028 г.г.
–	Капитальный ремонт сетей водоотведения, имеющие технический износ более 80% г. Карачев, д. Масловка, п.Теплое, п Дунаевский и с Вельяминова.
Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

13.2. [bookmark: _Toc18940889][bookmark: _Toc20315669][bookmark: _Toc41563003][bookmark: _Toc224645880]сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.
Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием.
 
14. [bookmark: _Toc224645881]Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
Схемой водоснабжения и водоотведения Карачевского городского поселения предложены мероприятия, указанные в таблице 14.
Таблица 59 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Карачевского городского поселения.
	Наименование мероприятия
	Перечень муниципальных программ в сфере водоснабжения
	Статус объекта С - строительство; Р - реконструкция
	Срок реализации мероприятия, год
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.*
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031-2036 г.г.

	Капитальный ремонт канализационного коллектора д.Затинная - 1200 м.п.
	Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО «Карачевское городское поселение» Карачевского района Брянской области на 2016-2030 годы», утвержденную решением Карачевского городского Совета народных депутатов № 3-246 от 28.06.2016 года с дополнениями Постановления Карачевского городского совета народных депутатов от 26.02.2025г. № 5-59.
	Р
	до 2030 год
	11909
	11909,0 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области. Переустройство канализационных сетей(замена чугунной трубы на полиэтиленовую) протяженность 107 м, диаметр-250мм, материал труб-полиэтилен.(1 очередь)
	Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Карачевский городской водоканал» по реконструкции системы водоотведения на территории Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области на 2026 -2028 годы
	Р
	2026 год
	506,01
	506,01
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области. Переустройство канализационных сетей(замена чугунной трубы на полиэтиленовую) протяженность 107 м, диаметр-250мм, материал труб-полиэтилен.(2 очередь)
	
	Р
	2027 год
	528,78
	 
	528,78
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора д.Затинная, Карачевского района, Брянской области. Переустройство канализационных сетей(замена чугунной трубы на полиэтиленовую) протяженность 107 м, диаметр-250мм, материал труб- полиэтилен.(3очередь)
	
	Р
	2028 год
	551,51
	 
	 
	551,51
	 
	 
	 

	Реконструкция канализационного коллектора  от КНС  расположенной в д.Масловка до 3-х секционного отстойника в г.Карачеве (до очистной карты принадлежащая АО «Карачевский завод «Электродеталь»), протяженностью 3,3 км.
	План мероприятий муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения населения  в границах Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области» (2024-2026 годы)»
	Р
	2026 год
	Областной бюджет - 3420,0
	3420
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Местный бюджет- 180,0
	180
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Итого: 3600
	3600
	 
	
	
	
	

	Капитальный ремонт сетей водоотведения , имеющие технический износ более 80% г. Карачев
	Мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения
	Р
	до 2036 года
	263917
	 
	 
	 
	30831
	36998
	196088

	Капитальный ремонт сетей водоотведения , имеющие технический износ более 80%  д. Масловка
	
	Р
	до 2036 года
	34701,2
	 
	 
	 
	10900
	11554
	12247

	Всего капитальных вложений
	 
	 
	 
	315713,5
	4106,01
	528,78
	551,51
	41731
	60461
	208335



Примечание*: Стоимость мероприятия  определяется на стадии проектирования  каждого вида работ.
15. [bookmark: _Toc41563005][bookmark: _Toc224645882]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О Актуализации схем водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым значениям показателей развития централизованных систем водоотведения относятся:
-	показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
-	показатели качества обслуживания абонентов;
-	показатели качества очистки сточных вод;
-	показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 
-	соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
-	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения, позволит обеспечить: 
· повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 
· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоотведения с учетом современных требований; 
· обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. 
Показатели качества сточных вод
К показателям качества очищенных сточных вод относится доля проб сточных вод, очищенных на станциях канализационно-очистных сооружений и сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод.
Согласно пункту 22 Приказа Минстроя РФ «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» от 05.08.2014 г. №437/пр., для объектов централизованных систем водоотведения производится определение (оценка) содержания загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и соответствия состава и свойств сточных вод требованиям, установленными законодательством в области охраны окружающей среды.

Показатели качества обслуживания абонентов
Реализация мероприятий, предусмотренных проектом схемы водоотведения, позволит осуществить 100 процентное обеспечение населения централизованным водоотведением, тем самым увеличить степень благоустройства муниципального образования.
Показатели качества очистки сточных вод
Согласно санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.5.980-00 для объектов, сбрасывающих сточные воды, устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), которые утверждаются специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды только после согласования с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. ПДС устанавливаются для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего вещества, в т. ч. продуктовой трансформации, исходя из условия, что их концентрации не будут превышать гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов в воде водного объекта в створе скважины не далее 500 м от места выпуска. При расчете ПДС ассимилирующая способность водных объектов не должна учитываться.
При наличии в сточных водах химических веществ, содержащихся в воде фонового створа (принятого для расчета ПДС) на уровне ПДК, в расчетах ПДС не должны учитываться процессы разбавления. Временные сбросы (ВДС) химических веществ, устанавливаемые для действующих предприятий на период осуществления мер по достижению ПДС (на срок не более 5 лет), не должны создавать в расчетном створе концентрации, превышающие их максимально недействующие концентрации (МНК) по санитарно-токсикологическому признаку вредности. Нормативные показатели качества приведены в санитарных нормах и правилах СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Соответствие качества сточных вод установленным требованиям на конец расчетного срока будет составлять 100 процентов.
Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Мероприятия, предлагаемые в проекте схемы водоотведения, главным образом направлены на эффективное использование ресурсов.
Доля населения, которое получит улучшение качества услуг в сфере водоотведения в результате реализации схемы водоснабжения и водоотведения, на конец расчетного периода составит 100 процентов.



Таблица 17. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения Карачевского городского поселения на расчетный период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 2036 года.

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Период
	Плановые значения

	
	
	2024
	2025
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	факт

	2026
	2027
	2028-2036 г.г.

	в зоне деятельности МУП «Карачевский городской водоканал»

	Критерии доступности для населения коммунальных услуг

	Доля потребителей в МКД и жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению г. Карачев
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,10
	0,11
	0,10
	0,09
	0,09

	Показатели надёжности (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год
	ед./км
	4,34
	4,03
	4,01
	3,9
	3,25

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24

	Износ объектов системы водоотведения
	%
	80%
	79%
	75%
	69%
	46%

	Показатели качества поставляемого ресурса

	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля поверхностных сточный вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему    водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов
	%
	98
	98
	96
	94
	63

	в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»

	Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Показатели надёжности (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год
	ед./км
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24

	



Показатели качества поставляемого ресурса

	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля поверхностных сточный вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему    водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов
	%
	0
	0
	0
	0
	0






16. [bookmark: _Toc224645883]	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления муниципального образования,  до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
В муниципальном образовании Карачевского городского поселения бесхозяйные объекты и сети централизованной системы водоотведения отсутствуют.



2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	19606	26633	26548	26348	26006	25602	25264	25005	24761	24395	23992	23523	24149	22925	


Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды,  кВт*ч/м3	
2023 г.	2024 г.	2025 г.	1.2387608328079236	1.175732638588463	1.1273717717599758	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды,  кВт*ч/м3 Плановый показатель	
2023 г.	2024 г.	2025 г.	1.41	1.41	1.41	



Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды,  кВт*ч/м3	
2023 г.	2024 г.	2025 г.	0.91737907921270134	0.91784759695395635	0.91294677494439558	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды,  кВт*ч/м3 Плановый показатель	
2023 г.	2024 г.	2025 г.	0.99	0.99	0.99	




г. Карачев	г.Карачев, Барановский водозабор	д. Коптилово	д. Мазнева	д. Волкова	д. Мальтина	с. Одрина	д. Масловка	д. Гр.Дворы	д. Вишневка	д. Подсосонки	п. Согласие	с. Бережок	д. Мальтина	д. Слобода	д. Трыковка	д. Глыбочка	д. Осиновка	1.2809999999999999	62.616	3.3	1.82	2.5	2.5	3.6	11.491	2.8600000000000003	4.718	2.6	5.9	6.4480000000000004	2	1.917	8.0850000000000009	1.677	1.5	


Сталь	Полиэтилен	6.7440000000000007	1.6559999999999999	


2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2036	19606	26633	26548	26348	26006	25602	25264	25005	24761	24395	23992	23523	24149	22925	18535	



Утечки и неучтенный расход воды	Объем воды, отпущенной абонентам:	0.19410433617198977	0.80589566382801026	


Утечки и неучтенный расход воды	Объем воды, отпущенной абонентам:	0	1	


ВЗС г.Карачев 	ВЗС сельские населенные пункты	0.72665404995152993	0.27334595004847007	


в зоне деятельности ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» 	1	

население	бюджетные организации	прочие предприятия	0.88584575935306642	3.662130289029885E-2	7.7532937756634779E-2	


собственное потребление	население	бюджетные организации	прочие предприятия	0.93821445197330988	3.4733357471680548E-2	2.4000413800237937E-2	3.051776754771634E-3	

Питьевое водоснабжение (с НДС)	
с 1 января по 30 июня 2024 г.	с 1 июля по 31 декабря 2024 г.	с I января по 30 июня 2025 г.	с 1 июля по 31 декабря 2025 г.	с 1 января по 30 июня 2026 г.	с 1 июля по 31 декабря 2026 г.	с 1 января по 30 июня 2027 г.	с 1 июля по 31 декабря 2027 г.	с 1 января по 30 нюня 2028 г.	с 1 июля по 31 декабря 2028 г.	30.26	34.200000000000003	34.200000000000003	37.6	34.36	36.89	36.89	37.159999999999997	37.159999999999997	39.82	Водоотведение (с НДС)	
с 1 января по 30 июня 2024 г.	с 1 июля по 31 декабря 2024 г.	с I января по 30 июня 2025 г.	с 1 июля по 31 декабря 2025 г.	с 1 января по 30 июня 2026 г.	с 1 июля по 31 декабря 2026 г.	с 1 января по 30 июня 2027 г.	с 1 июля по 31 декабря 2027 г.	с 1 января по 30 нюня 2028 г.	с 1 июля по 31 декабря 2028 г.	11.54	13.07	13.07	14.03	13.11	13.89	13.89	13.97	13.97	14.77	



Питьевое водоснабжение (с НДС)	
с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2024	2025	2026	2027	2028	27.89	30.9	30.9	30.92	30.92	32.630000000000003	32.630000000000003	33.04	33.04	36.549999999999997	Водоотведение (с НДС)	
с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2024	2025	2026	2027	2028	12.12	13.64	13.64	13.8	13.8	14.57	14.57	14.76	14.76	15.47	



Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод,  кВт*ч/м3	
2023 г.	2024 г.	2025 г.	0.15752651771609116	0.10188470066518848	9.4716973985720876E-2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод,  кВт*ч/м3 Плановый показатель	
2023 г.	2024 г.	2025 г.	0.17	0.17	0.17	



Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод,  кВт*ч/м3	
2023 г.	2024 г.	2025 г.	0.40289877822253617	0.34862822372837315	0.38005190952910645	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования и очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод,  кВт*ч/м3 Плановый показатель	
2023 г.	2024 г.	2025 г.	0.9	0.9	0.9	




КНС г.Карачев	ул. Халтурина, (от ул. Тургенева до ул. Первомайской)	ул. Халтурина, (от ул. Федюнинского до ул. 50 лет Октября)	ул. Халтурина (от ул. 50 лет Октября до ул. Тургенева)	КНС д.Масловка	п.Дунаевский	с.Вельяминова	н.п.Теплое	0.61819135604581354	5.3915425640427821E-3	1.4513449712936787E-2	6.3532771835747379E-3	8.7430419957450517E-2	8.7430419957450517E-2	0.11948824060851571	6.120129397021537E-2	


чугун	а/цемент	0.56427758816837326	0.43572241183162674	


МУП «Карачевский городской водоканал»	
2023 г.	2023 г.	2023 г.	886.2	886.2	886.2	



ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»	
2023 г.	2023 г.	2023 г.	382.23	461.81	431.52	
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